Tuletõrje veevõtumahuti tühjendustorustik on projekteeritud PE De200 survetorust,

millele enne hüdranti paigaldatakse tühjendusklapiga malmist kummikiilsiibrid DN200

töösurvega PN10. Vett mahuti täitmiseks võetakse kinnistul asuvast perspektiivsest

pumbamajast (-kaevust).

Vastavalt siseministri 18.02.2021.a. määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise,

katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ja

kord„ loetakse I kasutusviisiga (eluhooned) ja sellega võrdsustatud hoonel veevõtukoha

veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m³. Veevõtukoht peab paiknema ehitise

sissepääsust ja tuleohutuspaigaldiste päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200 meetri

kaugusel.

Sellest lähtuvalt on DP ala elamupiirkonna tarbeks ette nähtud 36 m3 suuruse

tuletõrje veevõtumahuti rajamine. Tuletõrje veevõtukoht koosneb osaliselt muldesse

rajatavast horisontaalsest klaasplastist (või PE) mahutist mahuga 36 m3 ja kuivast

tuletõrjehüdrandist. Mahuti täitmine toimub perspektiivis ühisveevärgist või paakauto

abil.

Projekteeritud torustikud ristuvad truubitorudega.

Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast on

arvestatud üldjuhul 1,0 m kaablite peale. Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb

ehitustööde teostaja olemasolevate kommunikatsioonide valdajal või volitatud isikul ära

näidata ja/või määrata ning tähistada olemasolevate kommunikatsioonide asukoha, et

vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkivat kahju. Juhul, kui olemasolevad teadmata

sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel sügavustel kui eelnevalt kirjeldatud,

tuleb vajadusel projektlahendust projekteerija poolt korrigeerida ehitustööde käigus peale

tegeliku sügavuse selgumist. Võimalikud täiendavad kulud katab täielikult ehitustööde

teostaja.

7/12

4. ÜLDISED NÕUDED EHITUSTÖÖDELE

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude

õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega.

Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77-2013 nõuetest.

4.1 Ettevalmistustööd

Ehitusloa ja kõik muud tööde tegemiseks vajalikud load ja kooskõlastused peab hankima

tellija või töövõtja. Muuhulgas tuleb ehitustööde korraldus ja läbiviimine kooskõlastada

asjassepuutuvate ametiasutustega.

Trasside mahamärkimine tellida vastavat tegevuslitsentsi omavalt firmalt. Geodeetilised

tööd  peavad vastama Majandus- ja taristuministri 14.04.2016.a määrusele nr 34 „Topo

geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”.

Torustiku materjalide ja seadmete transportimisel ning ladustamisel järgida valmistaja

tehase poolt nõutud ladustamise- ja hoiutingimusi.

Tänavate ja juurdepääsude sulgemisel paigaldada ajutist liiklust suunavad ja töötsooni

tähistavad hoiatusmärgid.

Enne ehitusmehhanismidega kaevetöödega alustamist tuleb projekteeritud torustikuga

ristuvate maa-aluste kommunikatsioonide asukoht kindlaks määrata ja välja surfida

vastava trassivaldaja juuresolekul ja nõusolekul.

Projekteeritud torude külgnemisel või ristumisel teiste tehnovõrkudega tuleb lähtuda

EVS 843:2016 – Linnatänavad (ptk 10: Tehnovõrgud) toodud tehnovõrkude

omavahelistest horisontaal- ja vertikaalkujadest.

4.2 Veetorustik

Veetorustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Kõikide veetorude surveklass peab

olema vähemalt PN10 (10 kN/m2) ja rõngasjäikus vähemalt SN 10 (10 kN/m2). PE torud

peavad vastama EN12201 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks

talvetingimustes. PE survetorud ja nende plastdetailid ühendada elekterkeevis

ühendusega. Mehaaniliste surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike ühenda

misel ei ole lubatud. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm

detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja

liitmikke. Samuti on keelatud kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest

detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad

olema kaetud värviga, epoksiidkattega vms. Kaevudes on lubatud plast ja malm detailide

kõrval kasutada ka roostevabast terasest detaile. Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid,

jms) kinnitusvahendid peavad olema roostevabast terasest (A2). PE-torude ühendused

tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega ühendatavate või

põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). Siibrite ja

maakraanide spindlipikenduste kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise

servaga, mis toetub teekattematerjalil või ümbritseval pinnasel ja kandejõuga 400kN.

Rajatava veetorustiku sõlmed on toodud projekti joonisel S-01.

8/12

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C.

Siibrite spindlipikendused peavad olema teleskoopsed. Kaevu kaante ja kapede tugevus

peab vastama normi EN-124 klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool

liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN kaasi. Kaas peab olema kaetud

korrodeerumist takistava kattega.

Sulgsiibritena kasutada AVK, Hawle või samaväärseid teiste tootjate sulgsiibreid.

Sulgsiibrid peavad olema tihedad, töökindlad, hästi kaitstud korrosiooni eest ning

sulguma päripäeva. Siibri käsiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et

seda suudaks töö käigus keerata üks inimene.

Tempermalmist siibrid on surveklassiga PN10 ning peavad vastama standardile

DIN3352. Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Äärikud ja

poldipesad peavad vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501). Siibrite ja

majaühenduste spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest ning

teleskoopilised.

Torustike rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad

plasttorud. Paigaldusjuhend“ nõuetest.

Kõrvuti paiknevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt

200 mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski

vähemalt 300 mm. Kaeviku servast peab toru jääma vähemalt 400 mm kaugusele.

Kaevuseina ja toru vaheline kaugus peab olema vähemalt 100 mm. Kaevude kohale

tehakse vajalikud laiendused nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele

kaevust. Projekteeritud torude vaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide

vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vähemalt 100 mm. Kaeviku

tüüpristlõige on toodud joonisel L-01.

Veetoru kohale, 0,3-0,4 m kõrgusele toru pealispinnast piki toru telge, paigaldada

märkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga märkelint.

4.3 Tuletõrje veevõtumahuti

Pumbamaja kinnistule on ette nähtud 36 m3 suuruse tuletõrje

veevõtumahuti rajamine. Tuletõrje veevõtukoht koosneb osaliselt muldesse rajatavast

horisontaalsest klaasplastist (või PE) mahutist mahuga 36 m3, mis tarnitakse

kompleksselt ja kasutusvalmina, ja kuivast tuletõrjehüdrandist. Mahutil peab valmistaja

poolt olema tehtud torustike väljavõtted, mille külge kohapeal monteeritakse vastavad

torustikud. Mahuti täitmine toimub perspektiivis ühisveevärgi pumbamajast (-kaevust)

või paakauto abil.

Mahuti paigaldada vastavalt tootja juhendile (vt projekti Lisa 1). Vajadusel teostada

ankurdamine betoonist alusplaatide või liiprite abil vastavalt tootja paigaldusjuhendile.

Mahuti tuleb soojustada mahuti ning ühendustorustike külmumise vältimiseks. Kasutada

tuleb pinnasesse paigaldamiseks ette nähtud soojustusmaterjali survetugevusega

minimaalselt 180 kN/m2, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04 W/mK. Mahuti

paigaldada vähemalt 800 mm looduslikust pinnasest muldesse ülesujumise vältimiseks.

Mulle katta pealt murukattega.

9/12

Tuletõrje veemahuti asukoht peab olema tähistatud valgustava või helenduva sildiga,

millele on märgitud veevaru kuupmeetrites ja veevõtukohta haldaja andmed.

Tuletõrje veemahuti lahendus ning spetsifikatsioon on esitatud joonisel L-02, asukoht on

esitatud joonisel AS-01.

Projekteeritud kuivhüdrant on ette nähtud rajada mahuti juurde tee kinnistul asuva

juurdepääsutee äärde. Veevõtukoha rajamisel tuleb arvestada, et see oleks

projekteeritavast teest kuni 2,5 m kaugusel. Veevõtt tuletõrje veevõtumahutist

kuivhüdrandi kaudu on ette nähtud De200 veetoru kaudu. Tuletõrje veemahuti veetorule

on vajalik paigaldada tühjendusklapiga kummikiilsiiber DN200 tõusutoru

tühjendamiseks. Tuletõrjehüdrandi asukoht on esitatud joonisel AS-01.

Nõuded hüdrandile:

 vooliku ühendus vastavalt GOST28352-89 nõuetele;

 teleskoopiliselt reguleeritav;

 äärikud ja poldiaugud vastavalt ISO7005-2 (BS4504, DIN2501);

 konstruktsioon sertifitseeritud vastavalt standardile EVS 812-6:2012.

Tuletõrje veevõtukohad tuleb paigaldada ja tähistada vastavalt SiseM 18.02.2021. a

määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise

ja teabevahetuse nõuded, tingimused ja kord ”. Kuivhüdrant tuleb paigaldada vastavalt

tootja juhendile (vt projekti Lisa 2).

4.4 Torustiku soojustamine

Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissügavus on vähem kui 1,5 m

maapinnast toru peale.

Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nähtud maa-aluste konstruktsioonide

soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses liikluskoormusega ning mis on

mõeldud pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava soojustuse. Kasutada tuleb XPS

soojustusmaterjali või spetsiaalset soojustuskoorikut survetugevusega minimaalselt

180 kN/m2, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK.

Samuti on võimalik kasutada ka spetsiaalseid soojustuskoorikuga kaetud eelisoleeritud

veetorusid (nt Uponor Ecoflex Supra).

4.5 Puude kaitsmine

Torustike rajamisel tuleb vältida juurte vigastamist. Tööde teostamise tehnoloogia ja

kasutatavad mehhanismid (väikesegabariidilised masinad) tuleb valida nii, et oleks

välistatud puude võrade ja juurte vigastamine. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui

2 m on mehhanismidega keelatud, kaevetööd tuleb antud tsoonis teha käsitsi.

Puude tüved ja võrad peavad olema ehitustööde ajal kaitstud võimalike vigastuste eest.

Vahetult kaevetööde tsoonis asuva puu tüve kaitsmiseks tuleb see ümbritseda laudadest

kattega.

10/12

5. PINNASETÖÖD

Torustik on ette nähtud rajada lahtise kaevikuga. Toestatud kaeviku põhja miinimumlaius

on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava nõlvusega või

toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud kõrvalasuvate hoonete kahjustamine.

Vältida tuleb kaevamist hoonetele lähemal kui 1m ning vundamendi taldmikust allpool.

Tee/tänava alt tuleb olemasolev ja tagasitäiteks mittesobilik pinnas tuleb ära vedada või

kasutada kohapeal nt tuletõrje veemahuti mulde kujundamiseks. Mittesobilik pinnas

asendada tagasitäiteks sobiliku pinnasega - tihendatava tagasitäiteliivaga. Pinnasevee

olemasolu korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal teostada veetõrjet. Kaeviku seinad

tuleb vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida sõltuvalt kaeviku sügavusest ja

pinnase liigist.

Pinnasetöödel järgida MaaRYL 2010 ja RIL 77-2013 nõudeid. Aluskiht, tasanduskiht ja

algtäide tuleb tihendada 95% tiheduseni. Lõpptäide tuleb liikluspiirkonnas tihendada

minimaalselt 98% tiheduseni. Tihendamiseks tuleb kasutada mehaanilisi seadmeid, v.a

tööde teostamisel hoonete vahetus läheduses.

6. KATETE TAASTAMINE

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted

(asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus.

Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms

taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte

rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja

paksus fikseeritakse kaevetööde käigus omanikujärelevalve poolt.

Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt.

Iga järgnev katendi  kiht peab olema ülekattega alumise suhtes vähemalt 30 cm.

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, kui projektis ei ole

määratud teisiti. Taastada tuleb kaevetööde käigus hävinud või rikutud teemarkeering

(sõiduridade eraldusjooned, ülekäigurajad jne).

Katete taastamisel tuleb lähtuda järgmistest õigusaktidest:

 Lääne-Harju valla heakorraeeskiri;

 MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded;

 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a määrus nr 43).

Katete taastamise tüüpristlõiked on esitatud Joonisel L-01.

6.1 Kruuskatte taastamine

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt

esialgses seisukorras. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht valmistada purustatud

kruusast fraktsioon 0...32 segu 6 paksusega vähemalt 20 cm. Kruuskatte alla jääva

täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 m/ööpäevas.

11/12

Katte taastamise ristlõige vt Joonis L-01.

6.2 Teekatete ajutine taastamine

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni

või ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamine ja selle konstruktsioon

kooskõlastada Lääne-Harju Vallavalitsusega. Ajutise kattega maa-ala korrashoid ja

hooldamine, sh lumetõrje (igal ajal) on töövõtja kohustus.

6.3 Haljastuse taastamine

Haljastuse taastamine peab toimuma vastavalt kinnistu omaniku nõuetele ning kooskõlas

Lääne-Harju valla heakorra eeskirjaga.

Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20–30 g/m². Kasutatav

muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus või

tallamiskindel. Kasutatava kasvupinnas peab olema sõelutud ning selle omadused peavad

sobima vastava muruseemne kasvuks. Kasvupinnase minimaalne paksus peab olema 15

cm. Pinnas, mida kasutatakse haljastuses, ei tohi sisaldada kive, klompe, taimi, juuri ja

muud kõrvalist materjali, samuti õlijäätmeid ja muid aineid, mis on kahjulikud taimedele.

7. EHITUSKORRALDUS, TEOSTUSDOKUMENTATSIOON, KATSETUSED

Ehitustöid teostav ettevõte peab omama vastavat tegevusluba ja spetsialiste.

Kaetud tööde kohta koostada vastavad aktid enne kaeviku tagasitäidet. Töövõtja

kindlustab objekti ehitustöödeks vajalike tehnoloogiliste seadmete ja materjalidega ning

kohalike materjalidega (killustik, liiv, kruus, veetõrje torustik, vajadusel kulud ajutisele

ülepumpamisele, liikluskorraldusele jne.).

Töövõtja peab ette valmistama kasutusloa väljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt

majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusele nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele,

ehitusdokumentide

säilitamisele

ja

üleandmisele

esitatavad

nõuded ning

hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“.

Teostusmõõdistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele

nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ning

Tellija erinõuetele.

Paigaldatud survetorustikele tuleb teha survekatse. Ehitatud veetorustikule tuleb lisaks

teostada torustiku läbipesu.

8. KESKKONNAKAITSE. TÖÖOHUTUS

Ehitustööde käigus tuleb vältida põhja- ja pinnavee saastumise võimalus.

Kanalisatsioonitorustike ehitamisel tuleb vältida igasuguse reostuse sattumist pinnasesse.

Tööde teostamisel juhinduda “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest ehituses” nõuetest.

(VV määrus nr. 377 08.12.1999.a.).