- 5. KÜTE JA VENTILATSIOON

- 5.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on antud  eramu kütte ja ventilatsiooni lahendus põhiprojekti mahus.

LÄHTEANDMED

Arhitektuursed alusplaanid AS Resand 2012

Tellija lähteülesanne

- KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON

Seadused ja määrused:

• Ehitusseadus 2002

• Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ RTI 2007, 53, 357 – jõust. 1.10.2007a.

• Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”

• Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 4. mai 2004. a määrus nr 123 „Ehitusmaterjali ja –toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid”

Standardid:

• EVS 811-2006 „Hoone ehitusprojekt”

• EVS 865-1-2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”

• EVS 865-2-2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”

• EVS 844-2004 „Hoone kütte projekteerimine“

• EVS 829:2003 „Hoone soojuskoormuste määramine“

• EVS-EN ISO 13790:2008 „Ehitiste energiatõhusus. Energiatarbimise leidmine ruumide kütmiseks ja jahutamiseks“

• EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast”

• EVS 812-3:2007 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid” aasta 2007

• EVS 860-1 aasta 2010 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja –elemendid”

Kvaliteedinõuded:

• EJKÜ soovitus / 2007 “Soojussõlmed, juhised ja eeskirjad”

• Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“

• LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike paigaldamine”

• LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine”

EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast”

• EVS 906:2010 Mitteeluhoonete ventilatsioon

• EVS 13779:2010 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimis-süsteemidele”

• EVS 812-2:2007 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“

• EVS-EN 12236:2006 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsioonikanalite riputid ja toed. Nõuded tugevusele”

Kvaliteedinõuded:

• Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“

NÕUDED KV SÜSTEEMIDELE

Nõuded kv süsteemidele on koondatud tabelisse andmed õhuvahetuse kohta (sisaldab ruumide normtemperatuure, õhuvahetust, nõutavat mürataset ruumides).

5.2. Soojusvarustus

Arvutuslikud soojuskoormused elamule:

- Hoone radiaatorütte võimsus                                                                 7,5 kW

- Hoone perspektiivne radiaatorütte võimsus                                          5,5 kW

- Hoone ventilatsioonikütte võimsus                                                       elekter

- Hoone soojavee kütte võimsus                                                              0 kW

Kokku                                                             13 kW

5.2.1. Katlamaja

Soojusvarustus on lahendatud halupuu katla baasil. Olemasolev küttesüsteem on lahendatud tänaseks akumuleerunud halupuukatlaga, akumulatsiooni mahutid puuduvad, termostaaventiilid puuduvad, tegu on kohati ühetorusüsteemiga, milline toimib vaba tsirkulatsiooni põhimõttel, üle pööningu paigaldatud pealevoolutoruga. Olemasolevatest süsteemist võib säilitada terasplaatradiaatorid (kuid kuna radiaatorid on 40 aastat vanad on projekteeritud tänapäevased – vanu radiaatoreid võib kasutada vaid siis kui saab sellele tegevusele läbipesu teostava san. tehnika firma garantii), vajalikust jämedam terastorustik on ette nähtud elimineerida. Olemasolev katel kütab nii olemasolevat köetavat pinda, kui ka nn. süsteemikadudega perspektiivset pinda, perspektiivset pinda köetakse veel täiendavalt elektriküttega

Soojavarustus on projekteeritud Viadrus tüüpi halupuukütte baasil, katel ja akumulatsioonimahutid on projekteeritud tehnilisse ruumi, millises asub ka hetkel olemasolev katelseade. Soovitatav on tellida näiteks Viadrus U-26 halupuu katel, 2x750l terasest akumulatsiooni mahutit ja sooja tarbevee boiler 150l. Ventilatsiooni soojusvarustus on lahendatud elektri baasil, tahke varustab soojusenergiaga radiaatorkütte süsteemi. Kõik soojasõlmes asuvad küttevee, sooja tarbevee, külmavee seadmed (millised on seotud keskküttega põhimõttelisel skeemil) ja armatuur kuuluvad projekteerimise ja ehitamise töövõttu.

Küttesüsteem peab kütteperioodi jooksul tagama ruumide õhutemperatuuri vastavalt EVS 844:2004 „Hoone kütte projekteerimine“. Reguleerimistäpsus ei tohi olla halvem kui ±2°C.

Arvutuslik välisõhu temperatuur on projekteeritud:

Võru -27,5 °C

Kütteks on projekteeritud vesi radiaatorkütte süsteem.

Projekteeritud on tahke kütuse veekatel.

Tahke kütuse katel (halupuu) peab olema nn. tehase toodang, katla asukoht on kütte projektis määratletud. Katla arvutuslik võimsus on 66 kw. Tahke kütuse katla kasutatav kütus on kuiv halupuu. Katel ja soojusseadmed paigaldada vastavalt tootja juhistele.

- nõuded põhiseadmetele

-Katlamaja tehniline ruum peab olema projektis etteantud tehnilistele parameetritele ja mõõtudele vastav. Tehn. ruumi pumbad peavad olema sagedusmuunduriga (rad. kütte tsirk. pump), katlamajal peab olema valmidus küttetrassiga, täiteveega, seadmete elektrikilbiga liitumiseks.

-ohutus- ja reguleerautomaatika peavad olema välja ehitatud projekti põhiselt. Maksimaalne lubatud rõhk tehn.ruumis on 4 bar, nõutud on paisupaak lähtuvalt küttesüsteemi vee mahust ja kaitseklapi väljalöögitorude juhtimine ohutusse kohta. Tehn. ruumist väljuva küttevee graafik sõltub katlahooldaja määrangust. Valida saab sobivat küttevee temperatuuri 30-60C vastavalt välistemperatuurist..

-põlemisõhk Tahke kütuse katlale antakse põlemisõhku seina sisse projekteeritud värske õhu ventiilist, plahvatuspinnana peab töötama katlamaja välisuks.

-tahke kütuse katlamaja põhinäitajad

-Tahke kütte katla võimsus 66 kW

-temperatuurigraafik talvel 60-40C maksimaalne

-kütusena kasutada halupuitu ja lisakütteallikaks vajadusel elektrit

-Soojussõlme ehitusel lähtuda kütte põhiprojektis töö nr.1211 seletuskirjas esitatud normatiivsest baasist.

5.2.1.1 Kütusemajandus

Kütusena kasutada eelkõige halupuitu.  Tarnida ja paigaldada tahke kütuse katel koos kahe akumulatsioonimahutiga.

Tehn. ruumis ei ole rõhualandusseadmeid, kuna tehn. ruumis arendatav töörõhk ei ole üle 3 bar. Kogu torustik katlamajas peab olema terastoru ja plastiktoru. Objektile tarnitud katlas ja veemahutites peab olema tehtud surveproovid ja kontrollitud liidete kvaliteeti.

5.2.1.2 Korsten

Korsten on olemasolev telliskorsten. Korstnalõõr kohandada täiskivilõõriks 250x250mm.

5.2.1.3 Torustikud ja reguleerseadmedmed

Torustike monteerimine tehnilises ruumis, liidete kontroll ja katsetus, korrosioonivastane kaitse ja isoleerime peab vastama käesoleva projekti töö nr. 1211 kütte seletuskirjas esitatud nõuetele.

5.2.2. Soojusvarustuse välisvõrk.

Soojusvarustuse välisvõrk puudub.

5.3. Küte

Arvutuslikud soojuskoormused elamule:

- Hoone radiaatorütte võimsus                                                                 7,5 kW

- Hoone perspektiivne radiaatorütte võimsus                                          5,5 kW

- Hoone ventilatsioonikütte võimsus                                                       elekter

- Hoone soojavee kütte võimsus                                                              0 kW

Kokku                                                             13 kW

Soojuskandjaks on vesi:

- radiaatorküttel 60°/40°C

Küttesüsteemi arvutuste aluseks on:

- Akende, U arv			1,2 W/m2K

- Uste U arv:			1,2 W/m2K

- Välisseina U arv		0,17 W/m2K

- Põranda U arv			0,18 W/m2K

- Katuslagi U arv:		0,10 W/m2K

Arvutuslik välisõhu temperatuur on projekteeritud:

Võru -27,5°C

Hoone kütteks  on projekteeritud radiaatorkütte süsteem. Radiaatorkütte juhtimine teha radiaatori termostaadiga, lisaks on katlamajas võimalik valida küttevee temperatuuri vahemikus 30-60C.

Küttekehadena kasutada olemasolevaid plaatradiaatoreid terasest.

Küttesüsteemi jaotus- ja magistraaltorustik on projekteeritud aluPex plastiktorudest. Magistraaltorustik on projekteeritud keldrilae alla ja isoleerida vast. joonisele ja paigaldada nii, et selle tehniline seisukord oleks hõlpsasti jälgitav ning selle väljavahetamine ei tingiks konstruktsioonide lõhkumist. Harutorustik paigaldada alupex komposiittorust, nagu ka radiaatoriühendused.  Katlamajja projekteeritud terastorustik kruntida ja värvida vastavalt normidele ja soojusisoleerida 40mm-50mm pvc kattel.

Küttetorustik tehn. ruumis peab olema varjatud kohtades liitmikevaba. Liitmike võib kasutada tehnilistes ruumides. Ruumis nähtaval oleval torustikul peab olema tagatud esteetilisus (ühenduskohtade puhtus, sümmeetria jms).

Magistraaltorustik on projekteeritud selliselt, et vältida pikki nähtavale jäävaid jaotustorustiku horisontaalseid lõike. Kütte magistraaltorustik on projekteeritud 0. korruse lae alla ja isoleeritud 40 mm pvc kattel. Küttetorustikule on projekteeritud mudafiltrid, et tagada süsteemi pikaealisus.

Torustikule on projekteeritud reguleer- ja sulgarmatuur, et oleks võimalik häälestada süsteem projektijärgsetele veehulkadele ja sulgeda süsteemi osi selliselt, et kõigi seadmete vahetused oleks võimalik teha minimaalse vee kaoga.

Kõik sulgarmatuurid peavad olema kuulkraanid. Kõik reguleer- ja sulgarmatuurid tuleb paigaldada selliselt, et nende kasutamine ei oleks takistatud ja see oleks võimalikult mugav. Pärast torustiku väljaehitamist, kuid enne süsteemi käivitamist, tuleb teostada küttesüsteemi läbipesu.

Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude valmistajatehaste soovitustest, kuid kinnituste vahekaugus ei tohi olla suurem kui normtabelis antav (lisatud joonisele). Piiretest läbiminekud tuleb teha nii, et ei oleks takistatud torude vaba liikumine piirdes.

Betoonpiirdest läbiminekul tuleb küttetoru paigaldada kaitsehülsi või koorikisolatsiooni sisse.

Magistraaltorustik ja ruume läbiv harutorustik tuleb isoleerida mineraalvillkoorikutega, mille paksus on järgmine:

DN>100 60 mm

DN<100 50 mm

DN<50 40 mm

Nähtavale jääv isolatsioon tuleb katta PVC-kattega või plekiga, vastavalt sisekujunduse lahendustele. Varjatud torustike isolatsioon on fooliumkattega. Soojuskandja tsirkulatsiooni tasakaalustamiseks ja mõõtmiseks on torustiku harudele projekteeritud mõõtotsikutega tasakaalustusventiilid. Küttesüsteemi torustik tuleb lahendada nii, et soojuskandja temperatuuri muutudes vooluhulgad läbi küttekehade oluliselt ei muutu.

Soojussõlm ehitada välja tehn. ruumi vastavalt soojussõlme põhimõttelisele skeemile. Vastaval skeemil on ära märgitud seadmete tehnilised parameetrid. Soojussõlm paigaldada selleks ettenähtud tehn. ruumi.

5.4. Ventilatsioon

Ventilatsioonisüsteemide üldandmed

SV-1 plaatoojusvahetiga ventilatsiooniseade isoleeritud kestas üldkasutatavatele ruumidele –seadme asukoht (0.korruse tehn. ruum), filtrid F5 sissepuhkele, G3 väljatõmbele, järelkütte elektrikalorifeer sissepuhkeõhu temperatuuriga talvel +18C,  vooluhulgad +92l/s -92l/s.

Köögipliitidele on projekteeritud rasvafiltri, ventilaatori, tagasivooluklapi ja valgustusega vertikaalse väljapuhketoru tehase väljaviiguga varustatud kohtäratõmbesüsteem. Garaazile ja abiruumile ning panipaikadele on projekteeritud loomulik õhuvahetus.

Õhuvõtt S-1 on projekteeritud  soklikorruse seinast välisrestiga. Heitõhk V-1 on projekteeritud soklikorruse seinast välisrestiga. Õhu puhastamiseks on ventilatsiooniseadmetele projekteeritud kottfiltrid klassiga F5 sissepuhkele ja väljatõmbele kottfiltrid klassiga G3, köögi väljatõmbekumule on projekteeritud rasvafilter. Õhu filtreerimise erinõuded antud objektil puuduvad.

Ventilatsioonisüsteemide õhuvõtt on projekteeritud viisil, mis tagab võimalikult puhta õhu. See on projekteeritud võimalikult kõrgele ning kaugus saasteallikateni ei tohi olla väiksem standardis EVS 906:2010 Mitteluhoonete ventilatsioon nõuetle.Ventilatsioonisüsteemid ühendada hooneautomaatika ja ATS süsteemiga, kui need süsteemid on hoones olemas.

Tehnilised nõuded lõppseadmetele torustikule ja armatuurile

- - lõpuelemendid (õhujagajad, restid ja plafoonid)

Lõpuelemendid on projekteeritud nii, et kogu töötsooni ulatuses oleks tagatud efektiivne ja nõuetekohane õhuvahetus, õhu liikumisest läbi lõpuelemendi ei tekiks lubatust suuremat müra, et see summutaks piisavalt ventilatsioonitorustikust levivat müra ja omaks piisavat reguleerimisvõimet. Lõpuelemendid peavad olema testitud ja olema tehtud mittepõlevatest materjalidest. Lõpuelementidena on projekteeritud õhuventiilid laest.

-ventilatsioonitorustik

Ventilatsioonitorustik tuleb teha tsinkplekist spiraalvaltsiga ümartorudest. Vajadusel kasutatakse kandilise ristlõikega torustikku. Kasutatavate torude materjali valik, ehitus ja seinapaksused peavad vastama EVS 812-2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.” nõuetele. Ventilatsioonitorustiku tihedusklass peab olema vähemalt B. Kui paigalduse käigus esineb tehnilise puudujääke, peab läbi viima ventilatsioonikanalite survekatsetused vastavalt standardile SFS 4699.

Ventilatsioonitorustik tuleb isoleerida nii, et soojuskaod ei oleks optimaalsetest suuremad, oleks välditud niiskuse kondenseerumine toru pinnal ning oleks tagatud tuleohutus. Nähtavates kohtades tuleb isolatsiooniks kasutada fooliumkattega mineraalvilltooteid.

Ventilatsioonitorustiku kinnitused tuleb teha vastavalt EVS-EN 12236 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsioonikanalite riputid ja toed. Nõuded tugevusele.” ja LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine” nõuetele. Kinnituste dimensioneerimisel tuleb lisaks torustiku kaalule arvesse võtta ka muud koormused nagu torustiku või konstruktsioonide vibratsioon ning torustiku puhastamisest tulenev koormus. Suuremõõtmeliste torustike ja kambrite puhul lisandub ka seal puhastustöid teostava inimese kaal. Ventilatsioonitorustiku kinnituste tulepüsivusaeg peab olema vähemalt sama pikk kui on torustiku tulepüsivusaeg.

| Kanali Ø (mm) | Kinnituste ja toestuste maks. vahe (m) | Minimaalne ava Ø (mm) | Minimaalne neetide arv kanali ja kanaliosade kinnitamisel (tk) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3,0 | 125 | 3 |
| 125 | 3,0 | 160 | 3 |
| 160 | 3,0 | 200 | 3 |
| 200 | 3,0 | 250 | 3 |
| 250 | 3,0 | 315 | 3 |
| 315 | 3,0 | 400 | 4 |
| 400 | 3,0 | 500 | 4 |
| 500 | 3,0 | 630 | 4 |
| 630 | 3,0 | 800 | 5 |
| 800 | 3,0 | 1000 | 5 |
| 1000 | 3,0 | 1250 | 5 |
| 1250 | 3,0 | 1500 | 5 |

Ehituse ajal tuleb ventilatsioonitorustik hoida suletuna vältimaks ehitustolmu jms. sattumist torustikku. Enne objekti üleandmist tellijale, on töövõtjal kohustus ventilatsioonitorustikud puhastada ja esitada tellijale torustike ülevaatuse videoraport, tellija poolt ettenäidatud kohtadest. Torustike puhastusaste peab vastama

SoomestandardileSuomen Sisäilmayhdistys „Sisäilmastoluokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile P1_0,7g/m².

- -reguleerklapid

Kasutada tuleb ainult testitud (reguleerimis- ja mürakarakteristikutega) klappe. Reeglina kasutatakse mõõtotsikutega klappe, mille paigaldus peab võimaldama sealt õhuhulga mõõtmise. Ümarad reguleerklapid paigaldada sellised, mis ei ole torude puhastamisel takistuseks.

- -tuletõkestid

Tuletõkestitena tuleb üldjuhul kasutada EI tüübikinnitust omavaid tuletõkesteid, mille tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50% tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast. Juhul, kui ventilatsioonitoru läbimõõt on 200 mm või väiksem võib kasutada ka E tüübikinnitusega tuletõkesteid, kuid sellisel juhul tuleb ventilatsioonitorustik vastavalt EVS 812-2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“ tabel 6 isoleerida.

| TABEL 6 SOOME EHITUSEESKIRJADE KOGUMIK VENTILATSIOONISEADMETE TULEOHUTUS E7. JUHEND 2004 |  |
| --- | --- |
| KANALI TULETÕKKE ISOLATSIOONI PIKKUS, KUI TULETÕKESTI EI TÄIDA ISOLEERIMISNÕUET. |  |
| EHITISE OSA TULEPÜSIVUS – KESTUSENÕUE (minutit). | KANALI NIMISUURUS (mm) ≤300 >300 |
|  | ISOLEERITUD KANALIOSA PIKKUS (m). |
| 30 60 90..120 240 | 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 |
| MÄRKUS: KANALI NIMISUURUS ON ÜMARA KANALI SISEMÕÕT VÕI KANDILISE KANALI PIKEMA KÜLJE SISEMÕÕT. |  |

Sellel objektil on 1 tulekaitsetsoon.

- -puhastusluugid

Puhastusluugid tuleb paigaldada nii sissepuhke- kui ka väljatõmbetorustikele:

• tuletõkestite juurde

• armatuuri ja seadmete juurde (kui armatuur või seade ei ole kergelt eemaldatav või selle konstruktsioon ei võimalda torustiku puhastamist läbi selle)

• üle 45° põlvede juurde

• püstikute ülemistesse ja alumistesse otstesse

• õhuvõtu-, väljapuhke- ja jaotuskambritele

• väljatõmbetorustikul sirgetele torulõikudele, kui puhastusluukide või muude puhastamist võimaldavate seadmete vahekaugus on üle 8 m. Vahekaugus võib olla pikem, kui vahepeal puuduvad puhastamist takistavad asjaolud. Sissepuhketorustikel võib puhastusluukide vaheline kaugus olla kuni 15 m.

Põhiliste seadmete (ventilaatorid, klapid, filtrid, soojustagastid, kalorifeerid, mürasummutid) tehnilised parameetrid on ära toodud eraldi esitatud seadmete tabelis.

5.5. Jahutus

Jahutuse projekti ei ole tellitud.

5.6. Erisüsteemid

Erisüsteemid puuduvad

5.7. Ehitusettevõtja üldised kohustused

Töövõtu piirid

  - elektri ja kv osa vahel

KV ja kv automaatika töövõtt on kõikide juhtimisseadmete tarne ja ühendus, elektri töövõtt on jõukilbi projekteerimine.

  - üldehituse ja kv osa vahel

KV töövõtt on torustike kinnitused, üldehituse töövõtt on avade tagamine ja torukatete viimistlus.

- Nõuded ehitusettevõtjale.

-töövõtu hulka kuuluvad seletuskirjas mainitud kohustused, tööd ja seadmed. Seadmete elektrivarustus- ja automaatikseadmed alates jõukilbist kuuluvad töövõtu sisse. Seadmete juhtimisautomaatika ja –seadmed kuuluvad töövõtu sisse Seadmete nõuetekohane transport ja ladustamine kuulub töövõttu.

-muudatused. Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija ja sanitaartehniliste tööde järelvaataja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused, mis muudavad tööde maksumust, on töövõtja enne tööde teostamist kohustatud sellest andma kirjaliku hinnapakkumise ning alles peatöövõtja (tellija) kirjalikul nõusolekul on see pakkumine jõus lisakulutuste esitamiseks.

-dokumentatsioon Töövõtja koostab:

- ühendus- ja montaažijoonised teiste töövõtjate ja oma töödega seotud seadmete ja nende montaaži kohta

- ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised

Töövõtja peab alusjoonistele märkima neile vajalikud avad ja muud reserveeringud.

- personali koolitus. Töövõtja peab läbi viima koolituse tellija poolt valitud personalile kõigi töövõtulepinguga ette nähtud konstruktsioonide osade ja tehnosüsteemide korrektseks ja hoolikaks teenindamiseks, juhtimiseks ja hooldamiseks enne projekti lõplikku ülevõtmist.

Koolitus peab olema läbi viidud kvalifitseeritud ja selleks volitatud töövõtja isikkoosseisu poolt iga üksiku konstruktsiooni või tehnosüsteemi osas eraldi ning peab jätkuma läbi töövõtuperioodi.

Koolituse läbiviimise kohta tuleb koostada protokollid, mille allkirjastavad ka koolitatavad. Kõikide kütte- ventilatsiooni- ja jahutusssüsteemide katsetusi ja reguleerimist teha vastavalt standardile EN 12599 ning kaetud torude (nt šahtides) survekatsetuste teha vastavalt standardile SFS 4699.

-garantiiaja hooldustööd

Garantii tingimused ja garantiiaja kestvus ilmnevad töövõtuprogrammist. (Kui kohustusi ei ole siis on garantiiaja kestvus 2 aastat).

Töövõtja on kohustatud omal kulul parandama kõik garantiiajal ilmnevad puudused.

Üks kord aastas peab garantiihooldus sisaldama:

pumpade jms. käivitus, peatamis- ja häirepiiride kontroll ja vajadusel remont

pumpade, torustike ühenduste ja ventiilide tihendite kontroll ja vajaduse korral  remont

töövõttu kuuluvate reguleerimise ja jälgimisseadmete funktsioneerimine ja seadenäitude kontroll, vajadusel hooldus või remont

Mudafiltrit näha ette puhastada vähemalt 2x aastas.

Viimane hoolduskäik tuleb teha mitte hiljem kui 1,5 kuud enne garantiiaja lõppu.

Ventilaatoririhmade varu komplekt  vent. seadmetele kuulub töövõttu.

- 5.8. Paigaldustehnilised nõuded

-torude läbiviigud seintes ei tohi nõrgestada konstruktsioonide tugevust ja tulepüsivust. Tihendamisel võib kasutada tuletõkkemastiksit, tuletõkkeisolatsioonina võib kasutada AVM 100 kivivillvõrkmatti.

-torude kinnitamine. Töövõtja hangib ja monteerib töövõttu kuuluvatele torudele ja seadmetele kinnitused.

Torud kinnitada ehituskonstruktsioonide külge kiilankrute ja keermelatiga või kinnituslindiga. Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torude läbimõõtudega. Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruktsioone.

Vertikaalsetes šahtides olevad torud ja õhukanalid näha ette kinnitused vastavalt Eestis kehtivasse normidele ja standartidele.

Kinnituselemente ei tohi ühendada liikumatult.

-torustike isoleerimine Torud isoleerida vastavalt joonistel esitatud märgistusele, kas tuletõkke ja/või soojusisolatsiooniga. Soojusisolatsiooniks kasutada kivivilla võrkmatte tihedusega >80 kg/m3. Tuletõkkeisolatsiooniks kasutada kivivilla võrkmatte tihedusega >100 kg/m3.

Kütte ja ventilatsioonitorustikke isolatsiooni markeeringut ja paksust valitakse vastavalt EVS normtabelile, millised on mahukad ja ei esitata seletuskirjas. Kõik

ventilatsioonikanalid isoleeritakse kõikjal magistraalid 50mm, harud 30mm.

-akustilised nõuded Seadmete valik ning montaaž, mürasummutus ning isolatsioon tuleb teha nii, et seadmete tööst tekkiv müratase ruumides ei ületaks normides (EVS 906:2010) lubatut. Vibratsiooni alus peab töötama temperatuurivahemikus -10 kuni +70 °C ja olema vastupidav hapetele ja vananemisele.

Töövõtja peab paigaldama kõik masinad ja seadmed, milles on pöörlevaid või teisi müra tekitavaid osi, vibratsiooni summutavatele alustele.

Seadmete montaažil ei tohi ühegi elektril töötava seadme ning ehitusliku konstruktsiooni vahel olla mingi jäiga kinnituse tõttu otsest kontakti.

Õhukanalite ja seadmete vahel tuleb kasutada elastseid (vibratsiooni mitte edasi kandvaid) vaheelemente.

Seintest ja vahelagedest läbiminevad õhukanalid ei tohi olla vahetus kontaktis ehituskonstruktsioonidega.

-süsteemide ja elementide markeeringud Kõik töövõttu kuuluvad seadmed, mootorid, õhukanalid, puhastusluugid tuleb varustada siltidega, kuhu on märgitud andmed süsteemide numbritega ja  teeninduspiirkonnaga.

Seadmed, mis jäävad ripplagede peale ning šahtidesse, tuleb seadme asukohta kindlaks määramiseks varustada siltidega.

Süsteemide suunanooled magistraaltorustikel tuleb kinnitada igale seinast läbimineku kohale ja seadmete (nii surve kui imepoolele) vahetusse lähedusse.

Kontroll- ja puhastusluugid varustada luugile osutava märgiga.

Kõik tuletõkke klapid  ja puhastusluugid varustada  vastava sisulise sildiga.

Kõik ventilatsiooniseadmed märgistada nähtavale kohale paigutatud teksti või sildiga, millest selgub ruumide või agregaatide kasutusotstarve ja tuleohuklass.

-süsteemide katsetused. Töövõtja peab koostama kõigi mõõtmiste, testimiste ja katsetuste kohta protokollid, mille allakirjutatud koopiad antakse üle vajalikele ametkondadele ja tellijale.

Peale ametiasutuste määratud testimiste tuleb teha:

• tehniliste süsteemide proovikatsetused (sh. suitsuluugid jne)

• surveproovid.

Surveproov tehakse kogu süsteemile enne selle üleandmist ning kaetud tööde akti koostamisel vastavas ulatuses.

Plast- ja vasktorustike puhul tuleb surveproovil juhinduda valmistajatehase instruktsioonidest (surved, kontrollajad). Plasttorude survestamine liigse survega kahandab märgatavalt torustiku tööiga.

Terastorude puhul survestatakse 1,5× töösurvega 10 min. jooksul (ei tohi langeda 0,05 Mpa, ilma leketeta). Plast- ja vasktorude puhul on surve reeglina sama (1,5× töösurve), kuid kontrollajad on igal torul erinevad.

Ventilatsioonisüsteemi katsetused.

• Ventilatsioonisüsteemide õhuhulkade mõõdistamise protokoll

• Toimimiskatsetuste protokollid

Seadmete ja süsteemide katsetamine peab toimuma vastavalt hoone tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“ nõuetele

Ventilatsiooni ehitaja on kohustatud Tellijale üle andma 1 komplekti ventilaatoririhmu ja filtreid enne tööde üleandmist.

- torustike paigaldusjärgne puhastus Peale paigaldust teostatakse ventilatsioonitorustike puhastus ja kütte- ja jahutustorustike läbipesu

5.9. Reguleerimised ja mõõtmised

-vooluhulga mõõtmised ja süsteemide tasakaalustamine. Reguleerimistööd alustada peale montaaži, läbipesu ja õhu eemaldamist ja ventilatsiooni torustike puhastamist.

Põrandkütte kollektori tagasivoolud seadistada vastavusse  küttevõimsuse ja vooluhulgaga. Õhuventiilide asendid viia vastavusse vooluhulgaga.

Liiniseadeventiilidele ja reguleerklappidele seadistada seadearvud.

Mõõta võrgu kõikide liiniseade ventiilide vooluhulgad ja märkida need mõõtmisprotokolli. Seadearve ei muudeta.

Mõõtmistulemuste alusel, vajaduse korral muuta liiniseade ventiilide reguleerimisnäitusid kogu võrgus.

Reguleerimise ja mõõtmistulemused protokollida tabeli vormis.

Protokoll peab sisaldama:

mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmise teostaja

kasutatud mõõteriist ja mõõtmismeetod

reguleerimise ja mõõtmise seadme kood

mõõteriista näidud

projektile vastavad ja mõõdetud näidud

välistemperatuur

ruumide temperatuurid

radiaatoriventiilide mudel, mõõdud ja eelreguleerimise näidud

Eramu puhul võib süsteemide toimimisel mõõdistustest loobuda.

Kui töövõtja on üle andnud ülaltoodud reguleerimise- ja mõõtmisprotokollid, teostada valikuliselt kontrollmõõtmised. Mõõtmised teostab töövõtja oma mõõteriistaga tellija juuresolekul. Soovi korral võib tellija kasutada oma mõõteriistu.

Projekti koostamise aluseks on projekteerimise lähteülesanne/tehniline kirjeldus ning kehtivad normid ja nõuded.