KOHFIDO

osAUHIN	G

MTR EP 10496226-0001

KALDA TALU.SELJA KULA KAINA VALD 92178

EMT  ·	509 10 8

TOO NR.	9231  - KV

TELLIJA: 	KU SA KU 9

SAKU 9, 11314   TALLl N

' '	• 	4	•  •

OBJE KT:	KORTERELAMU

Saku9, 11314Talli nn

--=:::

KORTERELAMU KUTTE REKONSTRUEERIMISPROJEKT

PROJEKT! JUHT 	Q

PR OJEKTI  AUTOR   rfi---

TIIU KIVILOO

EERO SEPP

.

IIIUMAA 201 0

KOITE	KOOSSEIS

Sclctuskiri

Materjalide spetsifi katsioon

Torudc isol ccrimine l<ahcllchcl

:::::-	Uldandmcd joonistc nimcki•·jaga

-

SELETUSK/RI

KUTE JA VENTILATSJOON---------------------------------

1.  Kiite

1.1 	0/emaso/eva situatsiooni kirjeldus

Kliesolevas  s on  lahendatud  Tallitu1as  Saku  m.9 	neljakorruselise   32   korteriga  clamu  (chitusrcgistri  kood

101026947) kiite ja  ventilatsioon.  Too  tegemise al useks  on  hoone  invcntarisecrim isjoon iscd  ning  00

Klilleslisteem pool t vii l jastatud hoone energiaaud it.

Hoonc    koetav   pind    on     !11 5m2•       hoone   eh it usaasta    on     1960-seega       chit usacgscte    tehno· komum u n i katsioonide   elui ga   on   juba   50.a.   Vahepcal  on   teostatud   hoone   klitteslisteem i   osal ine rckonstrueeri mine-on   vahetatud  plistakud   ning  magi straaltorustik ud  kcldri s.   Hoonc   klitteslisteem   on lilevaltjaowsega Uhetoruslisteem. ind i viduaal ne soojustarbimise regu leerimi se voima l us pu udub.

Hoone ventilatsioonislisteem on loomul i ku valjatombega ventkorst natega slisteem. Sisekl i ima olukorda on   ha lvendanud   hoone  ohupidavuse  tostmine  plastakende   paiga ld use  tee!.  Venti latsooni  parandamise seadmed(vcnti laatorid . tombevat jcd) on pa igaldatud juhuslik ul t.

1.2 	Pro jek teerimise lahteandmed, soojusvajadused

Hoonc   soojustehniliscd   arvutused sisetempcratuuri t+ t8•C korral:

•	sokkel

• 	v li scinad

on  teostatud   arvestades  jargnevad 500jusjuhtivuse   Olemisi piirnaitajad

• 0,4  Wln1'K

· 1,0  Wlm'K

• 	valisukscd

• 	u ued plastak nad

• 	vanad puitraamidega aknad

•	pOrand pinnasel kuni 6 m kaugusel valisseinast

•	karuslaed

· 1,8  Wlm'K

• 1.8  W/m'K

·2.5\V/m'K

· 0.36 W• m'K

•   0.2 	W/m'K(arvestatud 	,et 	100   tehaksc    koos

kUnesUsteemiga)

•	tnittekOetava ruumiga klHgncvad scinad	·0,45 Wlm'K

Talvi nc valisOhu arvutuslik  tcmperatuur  on -22,5°C, 'sisCtcmperattiuriks aga sOltuvalt kasHatava 'ruuini o'tstarbe'sl.

J8-

2::!0C,  suvist siscOhu tcmpcratuuri  ci kontrollita. Ar vcstatud  on varskc Ohu infiltratsiooniga  sissetuleva  varske  Ohu soojendamiseks kuluva  soojuskulugn  (cl u ru u midc  porandapinna   lm' kohta  I Us  m in valisohtnemperatuuuril  kuni  . I0°C-allpool  seda temperatuuri ptiilavad inimescd isc vahendada  varske  Ohu sisseirnbumist-aknad hoitakse rohkem kinni, vanad aknad  kleebitakse  kinn i  ning topitakse  vahed tiiis). Arvest.tud  on ka seda et trepikojad  j etakse edaspidi

koueta.

Sooj usvajadus klitleks on max 92,5k W. sellest otseseh  tabi piirdekonst ruktsioonide  k ul uv sooj ushul k on 62,9kW Soojusvajadus soojale t n rbevcclc max 190kW (vt.cncrgiaaudit ·tarbevee soojusva heti and med).

Projektccrimiscl 1 -ihtutakse allj rgncvaist standarditcst:

•	EVS 829:2003 ·Hoone soojuskoormuse  maaramine

•	EVS 812-2:2005 · Ehitiste tulcohutus. Osa 2: Ventilatsioonisiisteemid

•	EVS 812-3:2002 · Ehitiste tuleohutus.Osa  3: KllncsOstcemid

•	EVS 839:2003 • Sisekliima

•	EVS 844:2004 · Hooncte kl'llte projektcerimine

•	EVS 845- 1 :2004.Hoonetc ventilatsiooni projek teerimine. Osa  I : Uldnouded

•	£VS 845-2:2004 .Hoonete ventilatsiooni projekteerimine.

Osa 2: Ventilatsiooniseadmete \alik

•	EVS 845-3:200-1 • Hooncte 'emilatsiooni projekteerimme. Osa 3: Erinouded

Ehitustoo,·om   sooritamisc   kvaliteet   peab   vastama   ..lloone  tchnosilsteemide   RYL   2002:

chitustoOde iildised kvalitc.:diniluded" esitatud nouetele.

1.3 	Keskkiittesiisteem

Olcmasolevad    igancnucl  lOI'USlikud    demontccritaksc.    Nendest   jaavaid avasid  kasutataksc   uute  torustike

lbbindamiseks. Uus magistraaltoru tik paigaldatakse keldris.c P(l<tnkutorustike paigaldusviis·l nhtinc scinapealne

Okmawle' !lle,altJaOtU>C£il 1-tomsilsteem  demomeer.tak\e. rajatakse uus altjaotusega  2-torus!ISteem. Kiiesole\'a> tillis  pakutakse  kOnesUste<mi.     u.  kille  toimub  vesikUUd kogu  hoones  p()hilisclt radiaatoritega. Torustiku nlortt<-crimiscks voib ka54nada Cu 'lh Alupex plasnoru. keldns aga '>00' ita' kasutada terastoru.

-

KUucprojektis on antud uute lllekkradiaalorite (nHit Punno) mOOdud ja tOObid. Olemasolevme malmribiradiaatorite kn,u!lunist  1akis1ab  asjaolu e1   l·tonostistcemi	puhul on  radiaatori   ·ibide arv  muuluv korruste  IOikes-  Ulcmiscd radiaatorid   tootavad  sel  juhul  kuoomcma   kOtteveega kui  alumiste komoste   radiaatorid.  Seega  ruleks   vanad mill n u·i birodinatorid    Um ber	komplcktcerida.    See   011    scotud   suune   ohtudcga-ci	ole    teada	kas   ri bidc Omhcrkomplel<teerimine Uldse  on ncnde radiaatorite  puhul vOimalik-keenned on kindlm;ti roostetanud jne. Aga kui iiski	minnakse  seda teed. siis vannd  olemasolevad  malmribirodiaatorid    vOctaksc  korraks maha, pcstaksc  !Ubi. "omplc"teeritakse  limber  mng p:ugaldatakse  tagasi. Radiantorid  varustatakse tcrmosll:mtventHii.  sulgurliitmiku ning Olnlllh ga.  Olemise  kornose radiaaatorid   soovitame  \arustada  nutomaatsete <ihucralditcgn	Tem\Ostaal\entiilid h!Clk>t•ttakse kiittekehade  .iaoks vajaloku soojushulgajiirgi \3IJa ning \arustatakse 1ennos1a.1tidcga. Jiilgida ruleb seda ct

1Cnll<h1an1 ei jiiaks knrdinale ega tnOObli taha. Radiaatorite anestuslikuks kUttevee temperatuuriks on 'Oetud 70 SO·C.

l!;a pUstaku  algusesse paigaldada kuulvemiilid nii eel· kui ka tagasivoolmorulc,     kllne,ee  kogus1e scadeks paigaldada tagashoolmorule  li inhcadevemiilid.  Torustike   paigaldusviis- lahtine seina pealne.   Magist raahorust ik paigaldada  soklikorrusc  lac  al ia.   Kindlustada   juurdcpiiHs  pUstakute  kuulventiil idelc.  Tonostikc   ti11glabimoot  011

mnksimaalsclt  DN SO(soojuss;Oimcs .i magistraalil), pUstnkutel    DN 20 ja vaikseon. Tonost il<c  kalle 011  minimaalseh

0.002 tOusuga  Ohutusseodmc  tikc suunas.  TOOdc   tcgemise  ajnks pcavad elanikud  kindlu tama vaba juurdepaasu

pOscal-..utdc.  WOde tegemiseks  wleb tuleohutusc  mOues kautado  kortcrites 	lahtist tuld  mittcvajavaid  tehnoloogia•d

(pl'c!SS)utnllkC \:InS liitmike kil\UUHlline).

lloone kOtmoseks saad;lk<c kOue-.<i olemasolevast SO<>juwlmest. mis asetscb hoone keldros Olemasolev  tehasclme

<OOJtt>sOim    kuulub  korrastami...:le, 'Oimalusel  asendatakse	olemasolevad pumbad  energiauditis sooovitatud

.11:edu muunduriga pumpadega (.:ner iasaastumeede).

Vee termi lise  paisumi'c kompenseerimiseks on  membraanpaosupaak  mille eelrohk peab olema 1,5 bar..  Rohu hoidmoseks susteemis ooo 'ooju_,uhnes sOsteemi taitevcntiil  O lerOhu vasru on paigald:uud kaitsekla pid.

Torut ikud varustatukc sulgcannatuuri ja tiihjcndustega. samnsse paigaldada termomeetl'icl ning manomeetrid. Sooja tarbcvcc valmisHuniscks kasuuuakse olcmasolcvut soojusvahe.t it, mida tuleks kincllnsti U1bi pesta,

Vnlisustc kohale  voirnalu>cl  pnigaldada  ktitteta ohh.kardinnseadmed.  m ida  juhitakse ustc  lllpukontaktidega. Sec

me lle 3at3b \iihendada 1-.Uinm Ohu sissetungi koucta trepikoua

Kogu soojus.Qimede>  nong keldris magistraalil  monteerota\  torustik tuleb isoleerida plastikkauega  k.laasvill- 'Oi kl\1\ ollkoorikutega ''·'-"avail projektile lisarud isoleerimisjuhistele Torustiku kOrgematesse  punktidesse paigaldada Ohutu"cntiil viii ohucraldo, m:\dalamasse tOhjendusventiil

Ki\igilc ktittesusteemi osadelc teostada hUdrauliline survepo·oov kestvusega 2 1undi (1,5 kord nc tOIJrohk .max 6 bao·). Le kcko11dl use kohta koo;tada (tkt  l<oostada  ka teostusjoonised.

'l dlija  soovi   kohasch  lu lcb  kllik  k!lnekehad .varustada  kOttekcha  soojusv;ilj;tstusarveslign   (MESA, Sietnet\S). Sooj'"'iiljastusa rvestitc a ndmcte kogumise keskus tuleb paignld ndn k uonmalegi trepikojale era ld i (soovitav asukol n II k trcpih.od.t)

2 	Ventilatsioon

2.1 	Uldist

IIoone ventilatsiooni projektccrimisel lahtulakse alljargnevaist standarditest:

•	EVS 829:2003 .Hoone soojuskoonnuse m  ramine

•	EVS 812·2:2005 • Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisusteemid

•	EVS 812·3:2002.Ehtiistc tuleohutus. Osa 3: KOttesOsteemdi

•	£VS 839:2003 ·Sisekliima

•	£VS 844:2004 · Hoonete kotte projcktecrimine

•	£VS 845· 1 :2004 · Hoonete  ventilatsiooniprojekteerimine. Osa I :Oidnouded

•	EVS 845·2:2004 • Hoonctc vcntilatsiooniprojekteet·imine. Osa 2: Vcntilatsiooniseadmete valik

•	EVS 845·3:2004 • Hoonetc vcnt ilatsiooniprojekteel"imine. Osa 3: Erinouded

Ruumide soov itatavad ohuvajadused on antud joonistel ja ohuhu lkadc tabe lis.

Ehitustoovotu sooritam ise  kvalitcet   peab  vastama .,Hoone   tchnoslisteem.i de  RYL  2002;

ch i tustoodc iildiscd kvalitccdi nouded" esitatud nouetele.

2.2 	Ventilatsioonisiisteem

Kasutataksc ara  koik     olcmasolevad ventl oorid·need   puhastalakse prahist,  tehakse  uued korstnapitsid.  kindlasti varustacla  vi imased sademete sissetungim ist  val i stavate vat jetega, mi lle avaclele niiha ette suuresi l mal ine vork I include sisemisc valtirniseks.

Energiaauditis soov i tataucl   varskeohuavade tcgemist   on  soovitav   teha  kompleksclt  koos vii!isfaasaadi soojustamisega. Praegu tuleb kasutada l ihtsalt akende tuulutusvoimalusi.

lga   kortcri tualenrumuni   tuleb  pai galclada   IOori le  valgustillilitist juh itav   venti laator,  mis kind lustab tualettruumist valjatornbe m i n 72m'/h. Tualettnnuni uks tuleb teha mi tteohupidavaks·kas votta ara lavepakk, paigaldada siirdeohurcst voi olemasolev uks varustada avadcga.

Kookide pl i itidc kohalc tuleks paigalclada venti laatoriga varustatud pcstava rasvapftuduriga pli idi tombcvari-  lima rasvapiiiid uriia t6mbeva1 je .kasutamine on ebasoovitav , kuna ohuga kaasaki.stud rasv koguneb looride siseseintele ja tek i tab koos tolmuga looris ntleohtl i ku ol ukorra.

2.3 	Tu/eohutusmeetmed

Kasutusel ol evad loorid tuleb emme kasutuselevottu puhastada hool ikalt korstnaplihkijate poolt. Uutc  plekktorude  kasutamisel   tulcb  n·ende·  tuleiOkketarindist  · labiminekukohta  paigaldada tul etokkeklapp, kftlmas ruum i s pai galdada torule ka kondcnsaad i  teket vahendav soojusisolatsioon.

2.5 	Ventilatsiooni survekatsetused, reguleerimine ja mootmine

Koik need tood tuleb teostada vastavalt  SRMK osale 02,  standard SFS  4699.Torustike ja seaclrnete lek keohuvool ci tohi ekspluatatsiooni olukorras iiletada 6% seadmesti ku kogu ohuvoolust.

Reguleerimi ne ja moodistamine pea b toimuma puhastatucl  ruurn icle  ning ohutorude olukorras, reguleeritakse seadeventi i l ide ohuhulgad ning mood i statakse ohuhulgad venti latsiooniplafoon ides. Parast scad istustoid  regu leerklappide  ja pla foon i de asendid fikseeritaksc. Ruum ide  ohuhulkade maksimaal nc scaclistarn isviga voib oila ±20% n ing kogu.siisteemi seadeviga ±I Q%,

Moodistamise kohla koostada akt. Samuti koostacla teostusjoonised, tellija le tile anda seadmetc kasutus·ja hooldusjuhendid , teostada vajadusel seadmete teenindava personali valjaope.

•

Koostas E.Sepp

( 	((

Tallinn Saku tn 9 elamu kUttesUsteemi rekonstrueerimine

KUTE

Sheell

r--:---r.':	us

·ves ves ves

(vesi

(vesi (vesi (vesi

610

730

960

1300

1030

1230

1750

w        1000         500           -        TK             7 w       1200         500           -        TK             1 w       1200         500           -        TK             4 w       1600         500           -        TK             5 w       1000         500           -           TK           4 w       1200         500           -            TK              1 w       1200         500           -        TK             2

_1(J(l()_

_1_2()()_

_1_2()()_

_1_6()()_

_1(J(l()_

_1_2()()_

_1_2()()_

:_

_:_

:_

:_

:_

_:_

:_

-	11

-	11

-	21

- 	11

_§()()_	-

_§()()_	-

_§()()_	-

: korrus

1	iRAC	t (vesi

2 	t (wsi

3	t (wsi

4 	(vesi

5	(vesi

6	(vesi

7 	(vesl

1111 korrus

610

730

960

1130

1300

1030

1750

W 	1000 	500 	-	TK 	7

W 	1200 	500 	-	TK	1

W 	1200 	500 	-	TK	6

W 	1400 	500 	-	TK	1

W 	1600 	500 	-	TK	5

W 	1000 	500 	-	TK 	2

W 	1200 	500 	-	TK 	2

_1()

_111

_111

_1_41

:_

:_

:_

:_

:_

:_

:_

§Q()_ 	-	11

_§()()_	-	II

§Q()_ 	-	21

_§()()_	-	21

_§()()_	-	21

_§()()_	-	22

-	-	33

1

2

3

4

5

6

IIV korrus

vesi vesi vesi vesi

vesi

vesi

610

960

1::>0

11 )()

1: )()

1750

w        1000         500           -           TK             a w        1200          500           -           TK             6 w         1600          500           -           TK             5

w        1000          500           -           TK             2

w         1200          500           -           TK              1

w       1200          500           -        TK             2

11

21

21

:_	22

:_	22

:_	33

1 	1 !vesi

2 	1 (vesi

3	Ilwsi

4 	1 !vesi

5	I !vesi

6	I (vesi

7 	I (vesl

I TORUSTIKUD.VENTIILIO

1	::>STAAT

2	ITMIK

I Al

610

730

1130

1300

1440

1640

2050

-

1 401: w       1600 w       1400

50C

50C

50C

:>0<:

50C

500

500

.

.

.

.

.

.	rK

-	TK

I S 	TK

2

16	R!Q-_111

RLV_

.

_.

.

.

.

:_

;HUTUSNI---- ------+--- -----t----+- ,_	-- -t. T<

L 	 .J !I L

18.02.201 0

.(S.H T 	.D)

Sakutn 9 Tallinn mate1jalid ja eelarve.xls

((

Sheet I

| 10 | LIINISEADEVENTIIL SULGEV |  |  |  |  |  | 15 | TK | 4 | COMAP,ESBE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| It | LIINISEADEVENTIIL SULGEV |  |  |  |  |  | 10 | TK | 6 | COMAP,ESBE |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FE· TORU |  |  |  |  |  | 50 | M | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | FE- TORU |  |  |  |  |  | 40 | M | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | FE- TORU |  |  |  |  |  | 32 | M | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | FE- TORU |  |  |  |  |  | 25 | M | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | FE- TORU (KELDRIS) |  |  |  |  |  | 20 | M | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ALUPEX TORU (KOETAVAD RUUMID) |  |  |  |  |  | 20 | M | 140 | ALUPEX 25x2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ALUPEX TORU (KOETAVAD RUUMID) |  |  |  |  |  | 15 | M | 200 | ALUPEX 20x2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VAHENIPLID |  |  |  |  |  |  | TK | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | FE POLV |  |  |  |  |  | 50 | TK | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | FE POLV |  |  |  |  |  | 32 | TK | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KANDUR |  |  |  |  |  | 60 | TK | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KANDUR |  |  |  |  |  | 46 | TK | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KANDUR |  |  |  |  |  | 42 | TK | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KANDUR |  |  |  |  |  | 35 | TK | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KANDUR |  |  |  |  |  | 28 | TK | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KANDUR |  |  |  |  |  | 22 | TK | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TORUKOORIK |  |  |  |  |  | 50 | M | 12 | KK·C | 60-40 |  |  |  |  |  |
| 29 | TORUKOORIK |  |  |  |  |  | 40 | M | 24 | KK·C | 46-40 |  |  |  |  |  |
| 30 | TORUKOORIK |  |  |  |  |  | 32 | M | 46 | KK·C | 42 40 |  |  |  |  |  |
| 31 | TORUKOORIK |  |  |  |  |  | 25 | M | 12 | KK C | 33 30 |  |  |  |  |  |
| 32 | TORUKOORIK |  |  |  |  |  | 20 | M | 120 | KK C | 28 30 |  |  |  |  |  |
| 33 | ISOLATSIOONIKATE PLASTIK |  |  |  |  |  |  | M' | 42 | ESEE |  |  |  |  |  |  |
| 34 | OLEMINEKUD |  |  |  |  | KUNI | 50 | TK | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | OTSALIITMIKUD |  |  |  |  | KUNI | 2S | TK | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TORUSTIKUDEMONTAAZH |  |  |  |  |  |  | M | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOTTEKEHADE DEMONTAAZ |  |  |  |  |  |  | TK | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A VADE PUURIMINE |  |  |  |  |  |  | lk !S.<PL KOMPL | 1 1 1 | . |  |  |  |  |  |  |
|  | SUR VEPROOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HAiiLESTUSTOOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEOSTUSJOONISED |  |  |  |  |  |  | KOMPL KOMPL | 1 1_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KASUTUS JA HOOLDUSJUHENDIT | E PAKETT,VALJAOPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VENTILATSIOON

| 1 | WC VENTILAATOR LOORILE | 72m'lh |  |  |  |  | TK | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOOGITOMBEVARJE |  |  |  |  |  | TK | 32 |  |
| 3 | KANDUR |  |  |  |  |  | TK | 32 |  |
| 4 "" | TORU |  |  |  |  | 125 | M | 66 |  |
| 5 | ULEMINEKUD |  |  |  |  | 125 | TK | 32 |  |
| 6 | SAOULAD |  |  |  |  | 125 | TK | 32 |  |
|  | LOORIDE PUHASTAMINE |  |  |  |  |  | TK | 100 |  |

(

Sheell

SIIROE6HURESTIOE PA IGALDUS !V61 UKSEALUNE PILU	ll<

' M60cl1STAMINE

HAALESTUSTOOO TEOSTUSJOONISEO

' I<ASUTUS JA HOOLOUSJ  UHENOITE PAKETT,VALJAOPE

_l	KOMPl (	KOMPl I	KOMPl

--	_l	KOMPl

.,...,... '''"'"K LJASTUSARVESTITE TARNE JA PAIGALOUS

I	1 	I Max 2.:ii<W I	I	I	I	TK	I	I	_l_	_l_	_l	I	I

I	2	II 	TA	I	I	I

..,,,0   U;:>IVVU'

db	 I	I	_l_	_l_	_l_	I	I

:.	-

'·'TUS JA HOOLOUSJUHENOITE PAKETI. VALJAOPE 	1

<	(

---

TORUDE ISOLEERIMINE	I

ISOLATSIOONIMATERJAL.IO   I	KATTEMATERJALID

/>.a koorikJsolatsioon kivivill, PV·E		6 PVC plastkate AI:; koofikjsolatsioon kivivill, alumiiniumkat·e PV -AE 	 10 tsingitvd plekk Sa lamematt, kivivill alumiiniumkate PV -AE	I	 12 alumiirYumptekk

Bb v6rkmatt, kMWI, PV·8 0 VMI	I	16 roostevaba plekk

- Be vOrkmatt, kivivill, alumiiniumkattega PV-80-AVM 	17 happekindel plekk

Bdvorkmatt, kivivUIPV-100-VM	K aurut6ke

Ec polOuretaankoorik

I

. --g_arma  x	_I

MARKUSEO: 	1 termaflex koorik

1 -	2) eefisoleeritvd to<u

3) ventiiild alia ON 50on isoleerimata

4) katuseleV31juvad horisont kanalisatsioonitorustikud viimasel kO«Usel kuivades ruumides

I	5) plastikuga kaetud Ohendustorud konstruktsioooides on tSOieerimata	·

6) plasttorude akustlline isolatsioon

Koeta vates ruumides isoleeritakse kiittetorustikke alates ON 32

Soojustorud	Kute  max 	Jahutus alia	Jahutus ule 	Soojuse uonseenmme	""'m veso	oe ves1	Mnan-	Sadeves1

JRK NR	ISOLEERITAV SEADE VOl TORU	max 130°  C 	so•c	+14° C 	+14° C 	min -3°C 	min 5° C 	max 55° c 	satsioon	min 0° C

Seadmed

1 Soojusvahetid 	Bb 60 + 	Bb60 10 	El 2• 9 	Ef  2" 9 	Be 60 10

2 Mahutid	Bc 60 10	v. Ee 100 10 	Ef  2" 9 	Be 2"60 10K    Be 2"60 10K

3 Torud tehnilistes ruumides	 Aa 25 10 	Aa 23 10 	El13	Ef 9	Ef 13 	Ae 21 10K 	Aa 22 10 	El 19

4 Nahtavad tofud. kuivad fuumid 	Aa 25 10 	Aa236	El13	Ef 9	Ef 13 	Ae 21 10K	Aa 22 10 	Be 60 10 	Ef 19

6)	4)

5 N<\ihtavad tofud, niisked fuumid	Aa 25 10 	Aa 23 6 	E113	Ef 9 	Ef13	Ae 21 10K 	Aa 22 10 	Be 50 10 	El 19

6)

6 Nf:ihtamatud  torud, kuivad ruumid 	Aa 25 10 	Ac 23 	Ef 13 	El9	El 13 	Ae21 K	Ac22 	Bd 50 	Ef 19

6)	4)

7 Nahtamatud  torud, niisked ruumid 	Aa 2510	Ac 23 	Ef 13 	Ef 9 	Ef13 	Ac21 K 	Ac 22 	Bd 50 	Ef 19

6

8 TOf'ud ehltuskonstruktsionides	Ef 13 	Ef 13 	Ef 13 	El13	Ef 19

5)	5)

9 Torvd valisOhus	2) 	2) 	2) 	2) 	2) 	Ae22 10

10 UibMigvd seintes 	Aa 25 10 	Aa 23 10 	Ef 13 10 	Ef 9 10 	Ef 13 10 	Ac 21 10K 	Aa 22 10	8d506 	Ef 19

(

| TORUDE ISOLEERIMINE (SOOVITUSED PAIGALDAMISEKS) s=isol paksus a=seina ja isol. vaheline kaugus b= isol. vaheline kal!9_us |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TORU ON | ISOLATSIOONIPAKSUS mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Seerla 21 |  | Seeria22 |  |  | Seeria 23 |  |  | S | eeria2 | 4 | Seeria 25 |  |  | Seeria26 |  |  |
|  | s | a | b | s | a | b | s | a | b | s | a | b | s | a | b | s | a | b |
| 10...49 | 20 | 90 | 60 | 30 | 110 | 70 | 40 | 130 | 80 | 50 | 150 | 90 | 60 | 170 | 110 | 80 | 210 | 120 |
| 50...89 | 30 | 110 | 70 | 40 | 130 | 80 | 50 | 150 | 90 | 60 | 170 | 110 | 80 | 210 | 120 | 100 | 260 | 140 |
| 90..1. 69 | 40 | 130 | 80 | 50 | 150 | 90 | 60 | 170 | 110 | 80 | 210 | 120 | 100 | 260 | 140 | 120 | 300 | 170 |
| 170..3. 24 | 50 | 150 | 90 | 60 | 170 | 110 | 80 | 210 | 120 | 100 | 260 | 140 | 120 | 300 | 170 | 140 | 340 | 190 |
| 325..7. 14 | 60 | 170 | 110 | 80 | 210 | 120 | 100 | 260 | 140 | 120 | 300 | 170 | 140 | 340 | 190 | 160 | 380 | 210 |

JOONISTE LOETELU

NR	JOONISE NIMETUS	MARKUS

1	OLDANDMED

2 	KOTIE JA VENTILATS. PLAAN POHIKORRUS

3	KOTIE JA VENTILATS. PLAAN II KORRUS

4 	KOTTE JA VENTILATS.  PLAAN  Ill KORRUS

5	KOTTE JA VENTILATS. 	PLAAN IV KORRUS

0 	KOTTE PLAAN SOKLIKORRUS

TINGMARGID

?

aoQ-500.21	RAOIMTOR(   oji(X)mm, t!--500mm,21T·00P) ON15

_ T1 -	KOITEEElVOOLUTORU {TORU TINGI.ABIMOOT 15)

_

ONJ§ 	;. .

T2 -	KOIT

E TAGASIVOOLU TORU (TORU TINGLAB MCIOT 15)

-t><l--	KUULVENTlll

---ckr-	UINISEADEVENTIIL

..	TAGASILOOGIKLAPP

0HUERALD!

POSTAKUNR

L

•

• KONFIDO·

0	26l/h	0

S6Uh	2fUb	56llh	1.4/h

16CO  SOO2·1	1000-soo-n	1000-soo.n	1600- 00-21	120S0O·O-21

noo

ii.ES 2 DH 2J	soow 	:::.:_.   oow 	000 \1

w 4LT 2 ON 20	fm

:.:::,  •

110	ID 	[lJ" 4LT 2 OH 20 	900  w

[.

!::!

G:l

.

@

:.:::,

'"'

20SO\I

11:

\:....-

8

•

c

:TY2

; j_

•	1l[ ilEs lON 20

60011

10\1 	900 \1

iiA.El

100'11	llES 2 ON r;

Al

1000-S00-11 	llCO-S00-11	1000-SOO-n	16CO-SOO-21	1lOO-SOO-21

44llb 	@ 	ll/h	2fUb

G:l

SQ./h 	4l/h

GJ

iillwsE ASIJC<»>T

KORTERIKOOrils KINOlUSTADA VALJATOHHE HIHl2m'lhKOOGI PllliTOitlEVARJ£GA(LUUTUSKAsiTSI)

KORTER! TUAlETTRUUttS KI LUSTAOA V ALJATOHHEHjHS4m'lhTUAlETTRUUHIVEHTILAATORIGA LOORl(LULIT!IS TUALETTRUIJHIVALCiUSllltiTISTl

KORTER! TUAlETTRUUttS KI LUSTAD4 TAGADA SIR[I[OifJ VASA LIIKIJI11HE (TUAlETTRUUit UKSE ALUNE PILU VOlAVAOUKSES) IGA KORTERIVEHTILAATOR PAIGALDADA IJIIAETTELOORISTIKULE

| S6llh | 161./h | 161./11 | 61llll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1600- -11 | 1000-S00-11 | 100o-SOO-n | 1400- -n |

0	0

)

4l/h

1200-SOD-21

-;J soow	sso]

ULE	13 11	nsow

l'IOO _W	BOOW 	ID

Al.T10N10

I	!':':

.ili.E!!:

0

ULES 2 ON10

AI.  1 N20

0

!'::

90011

ooow

3-

195411

ULES 10N 1'i	UL	600W

/IDllil20

1200-SOO-21	1600-500-21	1000-S00-11	1000-SOO-n	1000-S00-21

4l/h 	S6llh	161.111	26Lih	44l/h

) 	0

iiiEIWSE  ASU<OHT RAJATAXSE VAJADUSEl

•KONFIDO·

CD

S6l/h 	Ci)	26l/h 	26l/h 	0	S6l/h 	41L/h

1600-S00-21	1000-SOO-11	1000-S00-11	1600-SOO-21 	1200-500-21

iJLE;;;SOO 'W ALT20N20

1600\1 	12SO'W	12SO'W	900  \1

g

'

ULES 20N IS

G:l	ALT20N1S

@

-

· !:: 	•

::u:::;o8

;:.

•

1'15011	85011

f.us 2DH 20 	11SO II

WAA\	sso \1 	- sso	 		H

lOOt-SOO-22	1000-S00-11 	1000-500-11	1600-SQ0-21	1200-S00-21

mth 	@ 	26llh	26l/h 	@

S6Lih	4llh

GY

MltlUSE  ASUK!IiT

K Tffil KOOOIS KINDlUSTADA V ALJATiiHHE HIN 72m1/h KOOGI  PllliTOtiiEVARJEGA(Lii.rrUS KASITSI)

KORTERI TUAlETTRUUHIS  KINOLUSTAOA VALJATOHHE I{N 54a1/h TUALETTRWHI VfNTlMTORKiA LOORL(LUllfVS TUALETTRWHI VALGUSLlliTISll

KORTERI TUAlETTRWMIS  KlllOLUSTAOA TAGAOA SllfUI(OHU VABWKUHIIt: (TUALETTRUUMI UKS£  AtUNE  PlU VOl AVAOUKSESI IGA KORTERI VENTILAATPAJGAlOAOA OMAETTE lOORISTIKULE

| 'i61./h |  | 16llh |  | 161./h |  | 49Lib |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1&-500-11 |  | 1000-500·11 |  | 1 -500·11 |  | 1400-500-21 |

0 	0

)

41llb

1200-500-21

l

ULEw;;;	450 w	5oJ

ALT20N10

l8'.i0 w 	1100W 	ULE	1100'« 	1600W

)

:r\

r-·'

<'

1	;v·.

"',l•

90011

1250\rl

ills  ON

Al	180011

0

;:::;

0

-.-..

ltES10N 15	ll6SOW	550 II

/Uill!IIS

1200-50021·

1600-500-21 	1100-500-11	1000-500-11	1100-500-21

41llb	56llh	l1Lih 	2&llb	4llb

)	G)	0

ASLI<OIIT

•KONFIDO·

0

561.111	0	261.111	261./b	0	561.111	""

V.OO-sao-21	1000-SOO-tt 	1000-SOO-n	v.oo-S00-21  	1ltO-SOO-11

Ill;;} SOO II

-:::1:

=::;;]

L

AI.f21Jj 20 	nsow 	N

16SOW

11)0W

m 	rn

AI.T21Jj10

:::::

-=:  '

r-

ULES 2 ON IS 	' -I

@ 	ALT2 ON f.i

G:l	r;;

!'::

..c'

-8 	 	G.>

="

mow	ID	iit£5100 IS

Al7J_	11SO\1

850 \1

ULE	650 w	.-  ))0 w	ULES 1 00 f.i

AI.T 1 	.

Alrml5\

1000-sao-n 	1000-S00-11	1000-sao-n	1600-S00-11 	1200-sao-21

)6l/h	41111

4UIII	Gl 	161.111	26llh	G:J

G)

ASIJ:IltT

KORTERI KO IS KINDLUSIADA VALJATiitt1£ HIN12m1/h KoOii  PllliTOteEVARJEGA(lWTUS  KASITSII

KORTERI TUAI.EIIRIAJttS KINDLUSIADA VALJATiittt£ HJN S4111/h TUALETTRIJIH VENTlAAIORIGA LOORIUl.UUJVS TUAI.ETTRIAJit VA1.6USLUuliSTI KORTERI TUALEIIRIAJttS KINDLUSTADA TAGAOA SlfUl(OifJ VJ!A UIKUE ITUALETTRIJUMIIJI(SE AI.Uti PLU  VOl AVAO IJ\SfSI

IGA KORTERI VENTLAATOR  PAIGAI.OAOA Ot\AETTE LOORISIII(Il£

•

0	0

)

't.Jb 	56llb	261.111	261.111 	SJ.Ih

.1200- 21	16Gt-500-21	1000-510-U 	1000-500-n 	!LOO-S00-22

;) lSO W

AI.T2 ON 20

8)0 w	1150\1 	llE	1200\1 	1650\1

.	·

I"

0

0

•	;:·:;

g""

r-	...

!':!

ULES 2 ON 15

S'iO W	1200\1 	AI.T20N 20	1800\1

550  w

/ Wl1515 	55:\1

1200-500-21	1600-500-21	1000-500-11	1000-500-n 	1200-540-21

4l/b 	56l/b

)

G)	261./11 	261./11	't.Jb

0

ASLI(IIfl

•KONFIDO·

|  |  | n.Jh |  | 71/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600- -21 | tooo- -n | .120 500-n |  | 1600- -22 |

5Wh	0	261./h	0

0

49L/h

1400-S00-21

AlSOO'Ii	- 600	Al!lJ

--  ALT20N 	ISOO'Ii

11SOW

1 011	ID

L

--

.----_

CD'---

tOSOW   Al

IS 	I')  '	::    ;                                              •

KORTERI KoOGIS  KflllUSTADAVAlJAIOHHE Hltnl•'lhKOOG PUIOOOHBEVARJEGAli.ULITUSKASIISII

KORIERIIUAlEIIRUUHIS  KHOCUSTAOA VALJATOHHE H!NS4m 1/h TUAlETIRU1111 VOOILAATORIGALOORIL(LIJUTPS IUALEITRUlH   VALGOSLUUIISTI KORIERIIUALEITRUUHIS  KINilUSTAOA IA6AOA SI.R[lOI«J VABA  UIKUHINE (TUAlETTRUUHIIJKSE AtUNE PILU VOl AVAO IJKSESI

IGA KORIERI VEHILAAIOR  PAIGALOADA OHAETIE lOORISTIKilE

0	0

)

'CJllh	llfh 	}l/h 	31/h	lUh

1400-500-21	1600-500-22	1200-500-n 	1200-500-U	1600-500-21

600w

Al=;;;;; 600 "'I

ALT2DH	14SOW

1050W

1500"11	llJ

I

'Ic)-',

'-/

185011

1 I)::	)·

6i8

-

;:£

0

All2 ON IS   	0

ALT2 DN I5

;:::;

• 	:i

- 	g-#

' 	;:£

WS0\1 	1500W	• 	215011

.I.LT 2tfl15

_r-

Alw:\, l:\1

1400- 21 	21	mt-500-U	mo-SGO-n	1400- 11

4lllh	llfh

G)	M

M	491./h

)	G)

KmK IV K KUT!IKE!Wl VARIJSTADAfHJTUSAUT  AATIX VOl	ASUKOHT

•

•KONFIDO·

2 ON 20 .sno    	,..

2 ON 20•SI30   	,..

78'll/h

JiitfiDJs liiiSfADfVEIIJI.20/L 1328Uhl KI.IJlVENTI.

H

' ftTI.2014,S (l48l/N

wV{HTI.

VfiiiAUKU KATUSEKORRUSE iiiOOJSEXs ONHAtlSTlW.I.TORUilS ARVESTATID 2x9klt

PROlKTIS EHDA  AKSE • E1KATUS£KIRRIJSf Elfl.UA ARVEST ABS£1NTI JA KATUSLA£

TIRUSTlKElEKINillUSTADA HINIHAALSED KALOEO ''0,002 (2mm 1;.KlliTANI AIDAIUD SlAJttlAOES

...,---  KALDE SlAJNO

JIJHUKl UIJOONIS! lNAIDAIUD KAlOEIOElSAA AVADE TOTTURAK£NOAOA,PAI6UTADA MAGISTRAAUD£ KORGfHAlESEPUNKTIDESSE OHUKII(jUM AUTOMAATSETE OHUERALOITE JA OHUTUSVENTiliOEGA

1fttf:ooa10/4,5tl72t.IW

TI. 20/4,SI344Lihl

KIM.VDITI.

ft wV£Nm

...

s

0...

!:(

!i

21liHO•SI  30	0

frl·

iii.IOOUs	1 	lf TUtWOOS   ll

==1()'l==2S	SI!!!!4   =====;5=2»=H1 H•SI 3  II	II

H

1 tIStAOEVENTUL 10/1,5 l112lill)	!i	LIIIISEAOEVENTIIl.l0/4,5 13'i3L/hl

KUULVEHTUL 	KUULVENTI.

H

)	1 !NTI.10/4,5(1721./11)	G:l

KJ.U.V[I(TI.

'1SUST.'

).2 \1/m xK.

'AAGJO

.....---- 2 ON10  SilO 	0

ULE:u.. IUll.l

•KONFIDO·