Rekonstrueerimine

AS Resand töö nr. 1221


SELETUSKIRI

Arhitektuur

1. ÜLDOSA

1.1.  Käesolev seletuskiri on koostatud Põlva linnas Uus tn 1 , 6  trepikoja   ja 24  korteriga elamu sokli renoveerimise ning keldriosa vee- ja kanalisatsioonimagistraalide uuendamise kohta. Käesoleva projekti eesmärgiks on anda lahendus  hoone vundamendi lisasoojustamise ja uue niiskuskaitseriba  kohta hoone välisperimeetril. Hoone keldri osas vanade vee ja kanalisatsioonitorustike vahetamine uute torustike vastu. Veetorustik vahetadakse hoone veesisendist püstakuteni, kanalisatsioonitrass püstakutest esimese kaevuni.

1.2. Hoone on madala viilkatusega telliskiviseintega elamu. Hoonel on 2 korrust ja välimine vihmavee äravool. 

Hoone katus ja tuulekojad on varasemalt remonditud. Esialgsed puitraamidega aknad on osaliselt vahetatud valgete raamidega kaasaegsete pakettakende vastu. Samuti on olsaiselt vahetatud keldri aknad.

EHITISREGISTRI ANDMED:

Ehitisregistri kood 

Kasutamise otstarve

Muu kolme või enama korteriga elamu
Ehitise üldised olulised tehnilised andmed 


(väljavõte ehitisregistrist)

Ehitisalune pindala (m2) 
812


Suletud netopind (m2)

1405,1 


Minimaalne korruste arv

2


Maksimaalne korruste arv
2


Maht (m3)


5440


Tulepüsivusklass

TP-1



Korterite arv (tk)


24

KINNISTU ANDMED


Lähiaadress





Tunnus






Pindala, m2


2523 m²

Sihtotstarve


100% elamumaa

2. LÄHTEMATERJALID

Tellija poolt esitatud materjalid (geoalus, mõõdistusporjekt) ja Põlva Linnavalitsuse poolt 01. augustil 2012  väljastatud projekteerimistingimused.

3. ASUKOHT JA ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

Kinnistu asub Põlva linnas Uue tn ja J. Käisin tn nurgal. Juurdepääs kinnistule toimub mööda Uus tänavat. 

Hoone asub tänavast madalamal ning seega valgub kogu sademetest tulev vesi hoone poole. Hoone sokli renoveermisega ja niiskustõkkeriba paigaldamisega üritatakse juhtida rohkem vett hoonest eemale. Remondi käigus tuleb hoone perimeetri ümber pinnas tagasitäitel tasandad nii, et maapinna kalle oleks hoonest eemale.

4. HEAKORRASTUS JA HALJASTUS

Hoone ees asuv parkimisala ja juurdesõidutee on asfaltkattega.  Välistrepid on betoonist.

Olemasoleva pinnase ja teede kõrgusmärke ei üldiselt ei muudeta, v.a. hoone perimeetril ~1m ulatuses, kus antakse kalle hoonest eemale. Hoone sokli renoveerimisel lõhutud asfalt tuleb peale tööde lõppu taastada.

5. ARHITEKTUURNE LAHENDUS

VUNDAMENDI LISASOOJUSTAMINE

Lisasoojustamisel kasutatakse raskestisüttivat min 100mm paksust vahtpolüstüreenplasti, tuleklass D/E. Soojustuse paigaldamisel tuleks olemasolev paekivist vundamenil suuremad ebatasasused eemaldada, vajadusel täita suuremad tühimikud mördi või betooniga. Soojustuslaat kinnitada seina külge tüüblitega, et vältida tagasitäitel plaadi nihkumist paigast. Soojustuse ülemine äär jääb sillutisriba alla.

VUNDAMENDI HÜDROISOLEERIMINE

Soojustuse peale ja 1,5m ulatuses 10% kaldega majast eemale paigaldatakse 0,2mm ehituskile või mõni hüdroisolatsioonmaterjal (N. DELTA MS või analoog). Kile ülemine äär kinnitada vundamendi külge sillutisriba taha.

UUE NIISKUSKAITSERIBA  PAIGALDAMINE


Ümber hoone paigaldadakse tihendatud liivalusele betoonkivist uus sillutisriba kaldega hoonest  eemale  ning paigaldatakse vihmaveetorude alla betoonist rennid, et oleks tagatud vihmavee hoonest eemale juhtimine. Vihmavesi immutatakse pinnasesse oma kinnistu piires.

6. TULEKAITSEABINÕUD

Lähtematerjal:

·    Vabariigi Valitsuse 27.10.2004a. määrus nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.

Tulepüsivusklass

Korterelamu tulepüsivusklass on TP-1.

Kasutusviis

Ehitis on 1.kasutusviisiga “muu kolme või enama korteriga elamu”

Korruselisus

Hoone on 2-korruseline.

Välisseina välispinna tuletundlikkus

Nõuded välisseina välispinna tuletundlikkusele:


B-s1, d0
Nõuded ehitise ja selle osa tuletundlikkusele

Katusekate - profiilplekk, mis vastab:





Broof

Suitsuerastus

Trepikodades on suitsuärastuseks avatavad aknad. Keldrikorrusel on suitsueemalduseks avatavad aknad. 

Tulekustutusvesi

Tulekustutusvesi saadakse ~100m kaugusel Kesk tänaval asuvast hüdrandist.

Evakuatsioon

Kogu evakuatsioonilahendus säilib ol.oleval kujul - evakueerumine toimub läbi trepikodade otse õue. Kõik olemasolevad pääsud jäävad alles.

KESKKONNAKAITSE

Ehitustööde käigus tekkivaid ehitusjäätmete, pakendite ja taara käitlemisel juhindutakse Põlva Linna Jäätmehoolduseeskirja nõuetest ja selle lisast- ehitusjäätmete käitlemine. Ehitusplatsi korrasoleku ja jäätmete käitlemise eest vastutab Ehitaja juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti. 

Veevarustus ja kanalisatsioon 

1.1 Üldosa

1.1.1   Projekti eesmärgid

Käesoleva projektiga on antud korterelamu, asukohaga Uus tn.1, Põlva linn veevarustuse ja kanalisatsiooni osa vahetus hoone keldriosas. Veetorustik vahetadakse veesinsendist püstakuteni ning kanalisatsioonitorustik püstakutest esimese kaevuni. 

Torustiku paigaldamisel lähtuda olemasolevate torude paiknemisega. Olemasolevaid vahetatud torustikke ei pea vahetama. Ennem tööde algust mõõta kohapeal täpsed mõõdud. 

1.1.2 Lähteandmed

Antud seletuskiri on koostatud järgmiste teineteist täiendavate dokumentide alusel:

· Asendiplaan ja hoone mõõdistusprojekt. 

· Olemasolevate trasside paiknemine.

· Tellijapoolsed lähteülesanded.

1.1.3 Süsteemide kirjeldus

Antud hoonele projekteeritakse keldri osas sisemine tarbevee varustussüsteem, sisemine ja välimine olmekanalisatsiooni.

1.1.4 Kasutatavad normid

· Eesti Standard EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt.

· Eesti Standard EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine.

· Eesti Standard EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon.

· Eesti Standard EVS 812-6:2005 EHITISE TULEOHUTUS Osa 6: Tuletõrje veevarustus

· RIL 77-1990 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

· LVI-RYL 92 – ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.

· Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded I osa
· EVS 865-2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus
· EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

· EVS 860:2006 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine

· LVI-RYL 92 – ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.

1.2 Majandus-joogivee süsteem

Antud hoone veetarbijad asuvad iga korteril san. sõlmedes (WC-d, valamud, dušid). Antud hoones 24 korterit.

1.2.1 Veevarustuse vooluhulgad

Arvutuslik ööpäevane majandus-joogivee tarbevee vajadus:

· Q d= 2 m3/d

Külma tarbevee arvutusvooluhulk

· Q a= 1,7 l/s

Arvutuslik suurim tarbevee tunnivooluhulk

· Q.maxh= 12,6 m3/h
1.2.2 Veevarustuse allikas

Hoonesse sisse tulev toru koos veemõõdusõlmega on uuendatud. Antud projektis hoonesse sisse tulevat veevarustust ei muudeta.

1.2.3 Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlm asub keldris. Olemasolev veemõõdusõlm säilib. 

1.2.4 Torustikud ja armatuur

 Tehnilises ruumis ja keldris võib kasutada PEM või PPR torusid pinnapealselt. Torud kinnitatakse vastavalt tootjapoolsetele nõuetele ja ettekirjutustele. Magistraaltorustikud katta isolatsioonikihiga 13mm TUBOLIT koorikuga. 

Torustike paigaldusel arvestada torumaterjali soojuspaisumist, kasutades selle võimaldamiseks liugtugedega paigaldust, kaitsehülsse läbi seina ja lagede paigaldatud torule või kompensaatortoruosade jätmist torustikus sobivatesse kohtadesse. 

Torustike paigaldusel järgida torutootjate paigaldusjuhiseid ja eeskirju. Paigaldustööde tegemisel järgida kõiki ohutusnõudeid. Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel tekkinud krassid eemaldada nii, et toru lõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks. Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, ventiile jms. saab eemaldada ilma torusid katkestamata. Torud ei tohi kokku puutuda söövitavate ainetega. Kinnituste vahekaugused peavad vastama kehtivatele normidele ja toru tootja soovitustele.

külm vesi  D < 49 mm (pealtmõõt) – 20 mm

    D > 50…89 mm – 30 mm

    D > 90…169 mm – 40 mm

Torustike kinnitused peavad olema tsingitud terasest. Vask- ja plasttorude puhul peab terase ja toru vahel olema kummitihend. Torustike seinapealsel paigaldusel võib kasutada ka kõvaplastist kinniteid. Sulgarmatuurina kasutada tsingikaokindlaid kitsenduseta kuulventiile, veesõlmes vajadusel ka korrosioonikindlaid kummikiil veesiibreid ja pöördklappe. Kõik sulgseadmed peavad valmistajatehase poolt olema lubatud kasutada hapnikurikkale veele (joogiveele). Sulgseadmete minimaalne lubatud töösurve on 10 bar. 

1.2.5 Sooja vee süsteem

Sooja vee saab iga korter isikliku boileriga. Antud projektiga soojaveevarustust ei käsitleta.

1.2.6 Välisvõrgud

Hoone veevarustus saab toite olemasolevast kinnistul paiknevast veetorustikust. Kinnistul paiknevast liitumistpunktist hoonesse sisse on toodud uus torustik, mida antud projektiga ei muudeta.

1.3 Tuletõrjeveevarustus

Projekteeritud hoone sisemine tuletõrjeveevarustus puudub.

1.3.1.1 Välistulekustutus

Välikustutuseks kasutatakse olemasolevaid veevõtukohti.

1.4 Olmereovee kanalisatsioon

Antud hoone olmereovee allikad asuvad igal korteril san. sõlmedes (WC-d, valamud, dušid). Antud hoonel 24 korterit.

1.4.1 Arvutuslik vooluhulk

Arvutuslik ööpäevane olmereovee kogus:

· Q d= 2 m3/d
Arvutuslik suurim tunnine olmereovee kogus:

· Q.maxh= 12,6 m3/h
Kanalisatsiooni arvutusvooluhulk

· Q a= 3,5 l/s

1.4.2 Eelvool

Hoone kanalisatsiooni eelvooluks olemasolev kinnistul paiknev kanalisatsioonitorustik. 

1.4.3 Torustikud ja armatuur

Hoone olmereoveed kanaliseeritakse kaheteist püstaku kaudu keldrisse. Püstakutest tulev olmereoveesi juhitakse läbi seitsme väljaviigu kinnistul asuvasse viide kanalisatsioonikaevu. Lisaks püstakutest tulevale on keldris asuvates saunaruumides põrandal trapp, mille kaudu juhitakse heitvesi otse kanalisatsioonikaevu. 

Hoone sisene reovete süsteem on lahendatud õhustatud püstiku ja isevoolsete kogumistorudega. Torustikule paigaldada puhastuskorgid/puhastusluugid iga 2x45° pöörde ette. Põrandas olevad trapid peavad olema lihtsalt lahtivõetavad ja puhastatavad. Kanalisatsioonitorustik ehitatakse keldri osas seina peale. Põrandas paiknevad torud ümbritseda liivaga. Torude läbiviigud põrandaplaadis/seinas ümbritseda viltlindiga vibratsiooni edasikande tõkestamiseks. Torude ühendamine tuleb teostada järgides kehtivaid norme ja toru tootja eeskirju. Kanalisatsioon on tuulutatav läbi kanalisatsiooni õhutuskorstna mis viia katuse pinnast 700 mm kõrgemale. 

Hoone sisemine kanalisatsioonitorustik monteerida plastist kanalisatsioonitorudest (PVC,PP) 50…110 mm rõngasjäikusega SN4, lehtservaga ja kummitihenditega. Hoone välimine kanalisatsioonitorustik monteerida plastist kanalisatsioonitorudest (PVC) 160mm rõngasjäikusega SN8, lehtservaga ja kummitihenditega.

1.4.4 Välisvõrgud

Hoone kanalisatsiooni eelvooluks olemasolev kinnistul paiknev kanalisatsioonitorustik. Eelvoolu ja elumaja vahele rajatakse kanalisatsioonitorustik PVC De160 SN8.

Torustiku paigaldusel järgida RIL 77-1990 nõudeid. Täielikult täidetud kaeviku täite tihedus (Proctor-test) peab tiheduse määramiskatsel olema haljasalal minimaalselt 0,90 ja liiklusega tee all minimaalselt 0,95.  Ehitustöödel kasutakse uusi ja kõrgekvaliteedilisi torusid. Kasutatavate kanalisatsioonitorude rõngasjäikus peab olema SN8. Töövõtjal peab olema Järelvalvele kooskõlastamiseks esitamiseks tunnistused kasutatavate torude kvaliteedi kontrollimise kohta. Torude, toruliidete ja muude materjalide transpordil, ladustamisel ja paigaldamisel tuleb jälgida, et need ei saa kannatada. Torude ladustamisel tuleb kinni pidada valmistaja poolt esitatud nõuetest laotemperatuuri ja virnade kõrguse kohta. Toruliited ja muud materjalid ladustatakse nii, et neid ei vigastataks. Materjalide laos hoidmise aeg peab olema võimalikult lühike. Ehitusplatsil tuleb torude juures kasutada toru otstesse asetatavaid puidust või plastist kaitsekorke.​ Torude tõstmisel tuleb kasutada kummikatteid, vastavaid tõstelinu, tõstetraaverseid jne. Torude paigaldamisel tuleb kinni pidada torude ja liidete valmistaja poolt esitatud nõuetest. Torusid ei paigaldata, kui õhutemperatuur ehitusplatsil on madalam kui valmistaja poolt lubatud. Kaevetööd  teostada  vastavalt  kehtivale  korrale  vastavate  lubade  alusel.  Enne kaevetööde algust kutsuda kohale ristuvate kommunikatsioonide valdajad. Ristuvate kommunikatsioonide juures kaevata kaevik 2m ulatuses käsitsi. Peale kanalisatsioonitorustike paigaldust teostada teostusmõõdistused.

1.4.5 Puhastusseadmed

Puudub.

	
	7
	

	
	
	



