Töö nr 1008
VEEVARUSTUS, KANALISATSIOON, 

PÕHIPROJEKT

Tellija: 

VASTUTAV SPETSIALIST: Peeter Laidma

Tallinn 2012
SISUKORD

A. PROJEKTEERIMISTINGIMUSED JA KOOSKÕLASTUSED

B. SELETUSKIRI
41 Sissejuhatus


42 Tööde kirjeldus


42.2 Joogiveevarustus


52.3 Reoveekanalisatsioon


53 NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISELE


53.1 Seadusandlus ja standardid


53.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded


53.3 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine


63.4 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine


73.4.1 Üldised nõuded töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis:


73.4.2 Üldised nõuded töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis:


73.5 Ettevalmistustööd


73.6 Kaevetööd


83.6.1 Ehituskaeviku toestamine


83.6.2 Veetõrje ehituskaevikust


83.6.3 Kaeviku tagasitäide ja tihendamine


93.6.4 Heakorra taastamine ehitustöödega mõjutataval alal


93.6.5 Jäätmete käitlemine


93.7 Katsetamine ja tööde vastuvõtmine


104 NÕUDED MATERJALIDELE JA SEADMETELE


104.1 Üldnõuded


104.2 Torud ja toruühendused


104.2.1 Veetorustik ja reovee survetorustik


114.2.2 Isevoolne reoveetorustik


114.3 Siibrid


114.3.1 Veetorustik ja reovee survetorustik


125. Peamiste materjalide loetelu




LISAD

Tehnilised tingimused 

Kooskõlastused

JOONISED

1 Asendiplaan leht  1:500

2 Pikprofiil – 1:500/1:50

1 Sissejuhatus

Projekteerimistöö eesmärgiks on koostada veevarustuse ja kanalisatsiooni torustiku liitumise projekt Üksnurme külas, Saku vallas, kinnistute veega varustamiseks ja kanalisatsiooni vastuvõtmiseks. 

Töö koostamisel on geodeetilise alusmaterjalina kasutatud OÜ E-Geo töö nr  TG-003/09 (mõõdistatud veebruaris 2009a 

ja Armgal OÜ mõõdistustööd: töö nr. TG-01/12 (mõõdistatud September 2012) 

Projekteerimistöödel on olnud aluseks projekteerimisnormid ja nõuded:

· EVS 848:2003 Ühiskanalisatsioonivõrk

· EVS 843: Linnatänavad Osa 11: Tehnovõrgud

· EVS 847-3:2003 Ühisveevärk. 
1.1 Olemasoleva olukord ja planeeritud maakasutus

Projekti ala asub Saku vallas, Üksnurme külas lähistel. Parma DP alale koostatud detailplaneeringuga on kinnistu jagatud kolmeks elamumaa kinnistuks. 
2 Tööde kirjeldus

2.1 Üldist
Vastavalt tehnilistele tingimustele on projekteeritud torustikud ühendatud olemas olevate Mergo Holding OÜ torustikega. Rajatavad torustikud antakse osaliselt üle AS-le Saku Maja, osaliselt jäävad arendaja Meelis Kuusk omandisse. 
Kanalisatsioonitorustik lõigul K-0 kuni K-4 ja veevarustuse torustik V-11 kuni V-12 rajatakse arendaja Meelis Kuusk poolt, rajatud torustikele seatakse isiklik kasutusõigus AS Saku Maja kasuks ning rajatud torustikud antakse üle AS-le Saku Maja.
Vana Parma kinnistul paiknevad torustikud jäävad arendaja Meelis Kuusk omandisse. 
Piiritlus on toodud joonistel. 

Trassi asukoha määramisel on arvestatud detailplaneeringus näidatud asukohti, AS Saku Maja tehnilisi tingimusi ning varem rajatud kommunikatsioonide asukohti.

Kõik torustikud (veevarustus ja kanalisatsioon) on projekteeritud ühes kaevikus. Torude vaheline vaba vahe peab olema vähemalt 30cm. Kõik kaevud ja kaped jäävad sõidutee alast välja, kuid võivad perspektiivis jääda kinnistute sissesõiduteede alla, mille asukoht projekteeritakse kinnistu ehitusprojekti koosseisus.

2.2 Joogiveevarustus

Käesolevas projektis on projekteeritud veevarustuse torustik, mille eesmärgiks on tagada torustiku äärde jäävatele kinnistutele liitumisvõimalus. Kõik veetorud on projekteeritud läbimõõduga PE De32 kuni De 63 mm ning on mõeldud majandus-joogivee tarbeks.

Sõlmes V-12 tuleb ühendada proj. toru ol.olevaga elektrikeevis sadul 110x63 mm abil. Sõlme V-11 paigaldada maakraan DN50/63 koos spindlipikenduse ja kapega. 

Tänavatoru rajamissügavus 1.80m.

Väiksemad tänavatorustiku käänakud on ette nähtud teostada painutamisega, kusjuures painderaadius peab olema vähemalt 50x toru välisläbimõõt ehk 3,2 m (Ø63mm). Torustiku kohale 30cm toru laest paigaldada märkelint (VESI) ning torustiku külge paigaldada märkekaabel.

2.3 Reoveekanalisatsioon

Projektiga on ette nähtud Pähklimäe 13 maja ees olevast kaevust K-0  rajada isevoolne kanalisatsioon kuni Pähklisalu kinnistu liitumispunktini. Olemasolev kaev tuleb asendada uue kaevuga K-0. 

Pähklipesa kinnistut ei ole võimalik isevoolselt kanaliseerida, kuna kanalisatsiooni eelvool on liiga kõrgel. Pähklipesa kinnistu kanaliseerimiseks tuleb kinnistule rajada kanalisatsioonipumpla, mis pumpab kinnistu reovee kaevu K-5_VRK. 
Kanalisatsiooni torustikud mis on sügavusel alla 1,2 m, soojustada 100 mm paksuse EPS 100 plaadiga, plaadi laius 1,0 m. 
Kanalisatsiooni torustiku kohale 30cm toru laest paigaldada märkelint (KANAL)

ning torustiku külge paigaldada märkekaabel.

3 NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISELE

3.1 Seadusandlus ja standardid

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude

õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega.

Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide

tundmine on tööde teostaja vastutusel.

3.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2000 (originaal MaaRYL 2000

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000 Talonrakennuksen maatyöt) ning

TarindiRYL 2000 (originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset

Talonrakennuksen runkotyöt) nõuetele.

Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist “Maa sisse ja

vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.” RIL 77 – 1990 (eestikeelne

väljatrükk Eesti Toruliidu poolt 2000.a) ja standardist SFS 3111.

3.3 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda

läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

2. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult

vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.

3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse

sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit.

olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine,

jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad

vastama kehtivale korrale.

4. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna

tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1

m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi

piiretel (lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga

tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika

läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise.

5. Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu

läbipääs piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb

ehituskaevikutest ülepääsuks paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad

käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m.

6. Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamisel kinnistule või mõnele muule objektile

tuleb selle valdajat kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral

tuleb ette näha valvega parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool.

7. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning

nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.

8. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad

materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu

hoonetele ning muudele objektidele.

3.4 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel.

2. Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal.

3. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ka valdajatele teada

(näit. olemasolevad gaasitorustikud, veetorustikud, kanalsatsioonitorustikud). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest.

4. Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde lõpetamist taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 
5. Olemasolevad läbi kinnistute kulgevad torustikud tuleb säilitada töötavatena kuni kinnistute liitumiseni käesoleva projektiga kavandatud torustikega. Peale uute ühenduste kasutuselevõttu tuleb niisugused ühendused sulgeda. Tööde teostaja peab arvestama sulgemisest tulenevate kulutustega.

3.4.1 Üldised nõuded töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis:

Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel.

Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m sideliini trassist.

Juhul kui kaevetööd on piki sideliini selle kaitsetsoonis vajalikud, siis tuleb esmalt sidekaablid välja kaevata ja turvata (näiteks üles riputades vm viisil). Lahtikaevatud sidetrassid tuleb kaitsta mehhaaniliste vigastuste vältimiseks. Ristumisel siderajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada. Enne kaevamistööd täpsustada looduses olemasolevate sidetrasside asukohad kasutades kaabliotsijat. 
Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nende ülesõit on keelatud.

3.4.2 Üldised nõuded töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis:

Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel.

Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m elektrikaablist.

Lahtikaevatud kaablid tuleb kaitsta mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta laudkastiga ja üles riputada.

Ristumisel siderajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.

Enne kaevamistööd täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades kaabliotsijat.

3.5 Ettevalmistustööd

1. Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil (v.a. hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots, mille asukoht tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende esindajaga).

2. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide

süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust.

3.6 Kaevetööd

1. Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede alla paigaldatava torustiku ehituskaeviku kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid. 
2. Nimetatud tüüpi katete eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata. Lõige peab olema tehtud vähemalt 30cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast. Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0 m või vähem, tuleb teekate eemalda kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1.0 m või vähem.

3. Haljasala ja kruusakattega tänavatel on soovitav kasvupinnas ja kruus võimaluse korral eelnevalt välja kaevata ning paigutada eraldi reservi taaskasutamiseks.

4. Teekatte eemaldamise korral tuleb need taastada samas mahus.

5. Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi kus suletakse olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase uhtumise.

6. Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba.

7. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.

8. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.
3.6.1 Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku toestamise kavandamisel lähtuda EPN 7.1 juhistest.
3.6.2 Veetõrje ehituskaevikust

1. Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal ning pinnase omadustest konkreetsel kaevikulõigul.

2. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist.

3. Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb

kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee

loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud

kaasnevad kulud kannab tööde teostaja.

3.6.3 Kaeviku tagasitäide ja tihendamine

Tasanduskiht

Liikluspiirkonnas tuleb torude alla rajada tasanduskiht, mille paksus peab olema vähemalt 150 mm mõõdetuna toru alla. Materjalina kasutada liiva või kruusa, mille suurim fraktsioon on 20mm. Aluspinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega. Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile.
Algtäide

Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta. Algtäide peab ulatuma vähemalt 300 mm toru laest kõrgemale. 

Liikluspiirkonnas kasutatakse kõikide torude korral, väljaspool liikluspiirkonda < PN 10 torude korral fraktsiooni nõuetele vastavat liiva või kruusa. 
Väljaspool liikluspiirkonda võib survetorustikel > PN10 kasutada ka fraktsiooninõuetele vastavat moreenliiva või –kruusa, saviliiva või savi. Liikluspiirkonnas peab algtäite tihedus olema vähemalt 90%. Väljaspool liikluspiirkonda kehtib sama nõue erandiga torustikele     > PN10. Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale java pinnasekihi paksus on vähemalt 300 mm. Teisi tihendusvõtteid kasutades peab kihi

paksus olema vähemalt 150 mm.
Lõpptäide

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Ehituskaevik tuleb kattega sõidu- ja jalakäijate teede all tagasi täita liivaga, mujal kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Kui kaevikust väljavõetud pinnas sobib, kasutatakse seda, muudel juhtudel kasutatakse mujalt toodud materjali. Pealisehituse osas peab lõpptäitematerjal siiski olema vastava ehituskihi jaoks vastav.

Lõpptäite materjali terasuse nõuded:

- toru laest mõõdetuna 1.0 m paksuses kihis ei tohi olla läbimõõdult üle 300

mm kive ega kamakaid

- suurim lubatud terajämedus on 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest

- materjal peab olema selline, et ei jääks täitesse tühikuid

Liiklusaladel peab lõpptäide olema tihendatud 98%-ni.  Mitteliiklusaladel tihendada pinnas 90%-ni. Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäite jätta tihendamata või siis tihendatakse see vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele.

3.6.4 Heakorra taastamine ehitustöödega mõjutataval alal

Peale ehitustööde lõpetamist tuleb taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud

katted (asfalt, kasvupinnas, kruus, killustik, kivisillutis) enne tööde alustamist

pindalaliselt olemas olnud mahus. 
Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest väljakaevatud pinnasest jms.

taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

Murukatte taastamisel kui ei paigaldata tagasi eelnevalt kooritud muru, tuleb

muruseemne kulu arvestada vähemalt 20-25g/m2. Kasutatava muruseemne segu peab

vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluv või tallamiskindel. Kasutatava

kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks.

Puude maha võtmist torustiku ehitustööde käigus ei ole ette nähtud. Kaevikusse

ulatuvate puude juured tuleb kaitsta vigastuste eest.

3.6.5 Jäätmete käitlemine

Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on nt äraveetav pinnas ja

lammutatav asfaltkate. Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, lammutatud asfaltkate ja muu selline tuleb ära vedada ehitusjäätmeid käitlevasse ettevõttesse.

Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja tuleb

ära vedada jäätmekäitlusettevõtte poolt.

3.7 Katsetamine ja tööde vastuvõtmine

Kaevik

Kontrollilda tuleb iga kaeviku põhi ja mõõtmed. Kaevikus ei tohi tekkida vajumisi, varinguid, lekkeid vms. Valitud kohtades tuleb viia läbi tihedusproovide teostamine. Tihedusproovid tuleb teha vähemalt 1 proov 50 m3 tihendatud pinnase kohta.

Veetorustik

Paigaldatud torustik (s.h. on tehtud kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 805-le.

Teostusdokumentatsioon

Teostusdokumentatsioon vormistada projekti tööjooniste vajalike paranduste näol, kuhu lisada kasutatud materjalide sertifikaadid, torustike surveproovide, videovaatluste ja veeanalüüsi aktid ja pinnase tihedusaktid ning ehituspäevik. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Teostusmõõdistusel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust. Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid parameetrid (mõõtmed, materjal jms.). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid. Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav ühildada paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega. 
Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele tulenevad kohaliku

omavalitsuse kehtivast korrast ja Tellija poolt esitatavatest nõuetest.

4 NÕUDED MATERJALIDELE JA SEADMETELE

4.1 Üldnõuded

Enne ehitustööde alustamist tuleb Töövõtjal esitada Tellija poolt määratud ehitusjärelevalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide tehnilised näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik nõusolek.

Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud materjale ei tohi kasutada. Alternatiivina märgitud toodetele, võib Insener nõusolekul kasutada teisi standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab võrdväärse või parema tehnilismajanduslik tulemuse. Varem kasutusel olnud materjale ei ole lubatud kasutada.

4.2 Torud ja toruühendused

4.2.1 Veetorustik ja reovee survetorustik

Torudena on ette nähtud kasutada PE100 või PE80 materjalist PN10 surveklassiga torusid.

Torud ja plastist fassoonosad ühendatakse kas põkk-keevisühendusega või elektri-muhvkeevisühendusega.

PE torustiku ühendused tempermalmist fassoonosadega tuleb teha keevitavate

PEH-kaeluste ja äärikutega või tõmbekindlate Hawle System 2000 tüüpi liitmikega.

Kõikide ühendusliitmike surveklass peab olema vähemalt PN10.

Torustiku kohale 30cm toru laest tuleb paigaldada märkelint ning torustiku

külge paigaldada märkekaabel.

4.2.2 Isevoolne reoveetorustik

Isevoolse toruna võib kasutada toru rõngasjäikusega SN8 (8kN/m2)

Kaevudena on ette nähtud kasutada PE teleskoopkaevusid läbimõõduga

Ø400/315 .

Kaevu kaante kandevõime liiklusega alal peab olem vähemalt 400kN.

Väljaspool liiklusala 250kN. Liiklusega alal kasutada „ujuva“ paigaldusega

kaevu luuke. 
Kui kaevu sügavus on üle 4m, peab kaevu valmistaja andma lisa

detailjoonised kaevu konstruktsiooni kohta või garantii kaevu konstruktsiooni

tugevusele paigaldamiseks kuni 7m sügavusele.

4.3 Siibrid

4.3.1 Veetorustik ja reovee survetorustik

Torustikul kasutatavad tempermalmist siibrid peavad olema surveklassiga PN10
5. Peamiste materjalide loetelu
	Jrk. Nr.
	Nimetus
	Mõõtühik
	Hulk
	Märkused

	 
	OLMEKANALISATSIOON kinnistuväline
	 
	 
	 

	1
	Plastikust isevoolne kanalisatsioonitoru De160
	m
	120
	 

	2
	Plastikust kanalisatsioonikaev 400/315
	tk.
	6
	Kaev K-5 voolurahustiga 

	3
	Plastikust kanalisatsiooni kontrollkaev 200/160
	kompl
	1
	 

	4
	Survekanalisatsioonitorustik De 63, PN10
	m
	52
	

	5
	Koormusttaluv soojustusplaat 100 mm, laius 1,0m
	m
	120
	

	6
	Märkelint "KANAL" ja märkekaabel
	m
	180
	 

	 
	VEEVARUSTUS kinnistuväline
	 
	 
	 

	1
	Plastikust veevarustustoru De32 PE PN10
	m
	14
	 

	2
	Plastikust veevarustustoru De63 PE PN10
	m
	70
	 

	3
	Maakraan koos spindlipikenduse ja kapega DN25/32
	kompl
	2
	 

	4
	Maakraan koos spindlipikenduse ja kapega DN50/63
	kompl
	1
	 

	5
	Elektrikeevis sadul 110x63
	tk.
	1
	 

	6
	Märkelint "VESI" ja märkekaabel
	m
	96
	 

	7
	Lisaks kõik vajalikud ühendus- ja montaažitarbed ja detailid.
	 
	 
	 


KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL
Üksnurme küla, Saku vald
Põhiprojekt
Veevarustus, kanalisatsioon
	Nr
	Kooskõlastaja
	Kuupäev ja nr
	Kooskõlastuse tekst

	
	Saku Maja AS
	29.10.2012
	AS Saku Maja. KOOSKÕLASTATUD. Tingmustel. Veemajanduse projektijuht. Heldi Haabel. Torustike rajamisel kutsuda kohale AS Saku Maja esindaja. /allkiri/

	
	Elektrilevi OÜ
	05.10.2012 nr 8726843512
	Saku vald, Üksnurme küla, Pähklisalu, Pähklipesa kinnistute vee- ja kanalisatsiooni torustike paigaldamine. KOOSKÕLASTATUD. Elektrilevi OÜ arenduse ehitusosakond. Tingimustel: Täida taotlus ja saada aadressil jarelevalvepoh@elektrilevi.ee. 10 päeva enne tööde algust kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja tel 7154600. Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ arendus ja ehitusosakonna poolt kooskõlastatud projekt. 
Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel meie esindaja juuresolekul. 

Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. 

Kaabli tsoonis kaevata käsitsi. 

Kooskõlastus kehtib 1 aasta. 

/allkiri/

	
	Anne Kuusk
	30.10.2012
	Kooskõlastatud. /allkiri/

	
	
	
	


Peeter Laidma

30.10.2012
13

