TIITELLEHT

SISUKORD

ÜLDOSA …………………………………………………………………………….….4

  - Lähteandmed…………………………………………………………………….4

  - Normatiivviited…………………………………………………………………...4

  - Kvaliteedinõuded………………………………………………………………...5

  - Toed ja kinnitused……………………………………………………………….5

  - Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded…………………………………..6

  - VKKVsüsteemid………………………………………………………………….6

VEEVARUSTUS ………………………………………………………..…………….. 6

  - Tehnilised andmed……………………………………………………..……….5

  - Tarbeveeüsteemi kirjeldus………………………………………….……….....5

  - Torustik…………………………………………………………………...………6

  - Paigaldamisnõuded……………………………………………………………..6

  - Toed ja kinnitused……………………………………………………………….7

  - Isolatsioon………………………………………………………………………..7

  - Surveproovid……………………………………………………………………..7

KANALISATSIOON …………………………………………………..…………...…. 8

  - Tehnilised andmed……………………………………………………………...8

  - Sisevõrk………………………………………………………………………......8

  - Üldised nõuded……………………………………………………………….....8

  - Torustike ühendamine……………………………………………………..…...8

  - Torustike paigaldamine………………………………………………………...8

  - Soojuspaisumine…………………………………………...………………...…9

  - Sanitaartehnilised seadmed……………………………………………………9

  - Välisvõrk…………………………………………………………………..……...9

  - Väliskanalisatsiooni paigaldus……………………………………………..…..9

KÜTE …………………………………………………..…………..……………...…. 10

  - Tehnilised andmed……………………………………...……………………..10

  - Soojusvarustus	…………………………………………………...……………10

  - Süsteemi kirjeldus………………………………………………………..……10

  - Torud ja toruosad………………………………………………………………11

  - Sulge-, liini-, õhuärastus- ja tühjendusventiilid………………………...……12

  - Surveproovid……………………………………………………………………12

VENTILATSIOON …………………………………..…………..………………..... ..12

  - Üldist……………………………………...……………………………………..12

  - Süsteemide kirjeldus………………………………………………………..…13

  - Üldised nõuded…………………………………………………………………13

  - Õhukanalite soojusisolatsioon………………………………………………..13

  - Reguleerimisklapid……………………………………………………..……...14

  - Tuletõkestid…………………………………………………………………….14

  - Õhukanalid……………………………………………………………..…….…14

  - Mürasummutid………………………………………………………………….14

TABELID …………………………………..…………..………………... …………...15

  - Veevarustuse materjalide spetsifikatsioon…………………………………..15

  - Kanalisatsiooni materjalide spetsifikatsioon………………………………...15

  - Kütte materjalide spetsifikatsioon…………………………………………….16

  - Ventilatsiooni materjalide spetsifikatsioon………………………………… .17

  - KVVK materjalid, torustikud, isolatsioon…………………………………….19

Joonised

1.     Asendiplaan								AE-01

2.     1. korruse veevarustuse plaan						VKKV-1

3.     2. korruse veevarustuse plaan						VKKV-2

4.     Veemõõdusõlm								VKKV-3

5.     1. korruse kanalisatsiooni plaan						VKKV-4

6.     2. korruse kanalisatsiooni plaan						VKKV-5

7.     1. korruse kütte plaan							VKKV-6

8.     2. korruse kütte plaan							VKKV-7

9.     Maakütte skeem								VKKV-8

10.     1. korruse ventilatsiooni plaan						VKKV-9

11.     2. korruse ventilatsiooni plaan						VKKV-10

- ÜLDOSA

Eramu  põhiprojektis antakse  põhimõtteline lahendus veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ehituseks.

1.1.  Lähteandmed

Põhiprojekti koostamise lähtematerjalid:

- Kastelli-Talot OY  poolt koostatud arhitektuursed alusplaanid

- Asendiplaan AE-01

  - Normatiivviited

Antud seletuskiri on koostatud alljärgnevate Eestis kehtivate standardite ja õigusaktide alusel:

Eesti Vabariigi Ehitusseadus

EVS 811:2006	Hoone ehitusprojekt

EVS 835:2003	Kinnistu veevärgi projekteerimine

EVS 846:2003 	Kinnistu kanalisatsioon

EVS 847-3:2003	Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine

EVS 812-6:2006	Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

EVS 848:2003	Ühiskanalisatsioonivõrk

EVS 829:2003	Hoone soojuskoormuse määramine

EVS 839:2003	Sisekliima

EVS 830:2003	Hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemide hooldus

EVS 812-2:2005	Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

EVS 812-3:2005	Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

EVS 844:2004	Hoonete kütte projekteerimine

EVS-EN 12792:2004 Hoonete ventilatsioon. Tähised, terminoloogia ja tingmärgid

EVS 906:2010            Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja

ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa

standardile EVS-EN 13779:2007

EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe

projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist,

soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast.

EVS-EN 12792:2004 Hoonete ventilatsioon. Tähised, terminoloogia ja tingmärgid

EVS 842:2003            Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.

Muud üldised kvaliteedinõuded ja dokumentatsioon

EPN 10.7		Ehitiste tuleohutus. Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus.

Soome Ehitusnormide kogumik, osa D1, D2, D4

Hoone tehnosüsteemide LVI-RYL 2002, osa I ja II

Vabariigi Valitsuse määrus nr. 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.

Samuti on töövõtjale  kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nõuded, seadused, määrused, ministeeriumite otsused, samuti päästeteenistuse ja tööinspektsiooni määrused. Probleemide tekkimisel peab töövõtja kooskõlastama tellija ja ametkondadega.

1.3.  Kvaliteedinõuded

VKKV töövõtt tuleb teostada ametivõimude eeskirju ja häid ehitustavasid järgides ning kasutades ettenähtud kvaliteedinõuetele vastavaid seadmeid ja materjale.

- Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“

- LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike paigaldamine“

- LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine“

### 1.4. Toed ja kinnitused

Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruktsioone.

Kinnituselemente ei tohi ühendada liikumatult.

### 1.5. Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded

Seadmete valik ning montaaž, mürasummutus ning isolatsioon tuleb teha nii, et seadmete tööst tekkiv müratase ruumides ei ületaks normides (EPN 18.3.1 Lisa 1) lubatut.

1.6. VKKV süsteemide kirjeldus

Hoones on järgmised santehnilised süsteemid (VKKV):

- tarbeveesüsteem

- olmekanalisatsioon

- küte

- ventilatsioon

Maksimaalselt lubatud seadmete tekitatud müratase ruumides:

-	toad								30 dB(A)

-          köök								35 dB(A)

-          wc								35 dB(A)

-	 pesuruum							40 dB(A)

- VEEVARUSTUS

## 2.1. Tehnilised andmed

Tarbevee hulk on 0,6 m3/d

## 2.2.Tarbeveesüsteemi kirjeldus

Hoone on veega varustatud aleviku ühisveevärgi kaudu.

Hoone veesisestus on ehitatud plasttoruga ø32x2,9 PE PN10. Veesisestule on paigaldatud maakraan DN25.

Hoonesse on projekteeritud veemõõdusõlm. Veemõõdusõlme paigaldatakse metallkere ja kuiva mõõtekambriga mitmejoaline tiivikmehhanismiga veearvesti, mille Qn=1,5 m3/h. Paigaldada võib ainult neid arvesteid, millel on Eesti standardiorganisatsiooni tüübikinnitus. Hoone sooja veega varustamine toimub läbi soojuspumbaga ühendatud mahtboileri 300l. Soojaveesüsteem on projekteeritud tsirkulatsiooniga. Teise korruse pesuruumi paigaldatakse siugtoru käteräti kuivatamiseks.

## 2.3. Torustik

Tarbeveesüsteemi (nii kuum kui ka külm vesi) ehitamisel kasutada alupex-torusid Horisontaalsed veetorustikud paigaldada põranda soojustuskihi sisse ja vertikaalsed ühendustorud veevõtuseadmega  paigaldada seintesse. Ühendusteks kasutatakse pressliitmikke. Torustikuarmatuur ja torud peavad vastama surveklassile PN10.

2.4. Paigaldamisnõuded

Enne paigaldamist tuleb torud hoolikalt puhastada ja toru lõikamisel tekkinud kraasid hoolikalt eemaldada nii, et toru läbilõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks.

Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, ventiile jms. saab eemaldada ilma torusid katkestamata.

Avatavaid liiteid ei või kasutada sellistes kohtades, kuhu objekti valmides ei pääse ligi tarindeid rikkumata. Kui toru asetatakse konstruktsiooni sisse tuleb see teha võimalikult väheste liidetega ning isoleerida ja kaitsta hoolikalt.

Torud ei või kokku puutuda selliste ainetega, mis söövitavad torusid.

Seintest ja põrandast läbiminekul ei või torud puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, selleks varustatakse läbiminemisavad kaitsehülsiga. Tuletõkkesektsioonist läbiminekul konstruktsiooni ja hülsivaheline tühimik täita mittepõleva materjaliga, mille tulepüsivus vastav konstruktsiooni (tarindi) tulepüsivusele, hülsi ja toruvaheline tühimik täita  mineraalvill-tuletõkkeisolatsiooniga.

Torustike hargnemiskohtadesse ja väljavõtetele paigaldada kuulventiilid vastavalt toru läbimõõdule.

Kõik vajalikud õhukollektorid ja tühjenduskraanid kuuluvad töövõtu juurde hoolimata sellest, kas nad on joonisel esitatud või ei.

Veetorustike paigaldus peab vastama LVl RYL 2002 osale 2 (Soome normatiivid).

Kõigile ventiilidele peab olema tagatud juurdepääs selleks paigaldatakse metallluugid.

Veetorustiku kõik lahtised otsad varustada kuulventiilidega ja kuni seadmete paigaldamiseni „pimedatega”.

Vertikaalsed ühendustorud paigaldada seinakonstruktsiooni hülsstoru sees või suletud pooridega koorikisolatsioonis d 9 mm.

Ühendustorude paigaldamiseks freesida seinakonstruktsioonidesse vajalikud vaod või peita kergkonstruktsioonseinte soojustuse vahele.

## 2.5.  Toed ja kinnitused

Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torustike läbimõõtudega. Torustike kinnitused peavad olema tsingitud terasest ning plasttoru ja terase vahel peab olema kummitihend.

Veetorude kinnitamisel juhinduda torude valmistaja soovitustest, kuid alupex-torude kinnitusvahed ei tohi olla suuremad järgmises tabelis antust (cm):

| Toru diameeter | Horisontaalne paigaldus | Vertikaalne paigaldus |
| --- | --- | --- |
| 16 | 30 | 30 |
| 20 | 30 | 30 |
| 25 | 40 | 40 |
| 32 | 40 | 40 |
| 40 | 50 | 50 |

Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud torustikele.

Kõik torude, kanalite ja seadmete toestused ning kinnitused tuleb arvestada vastavate torude, seadmete, jms. tööde hinna sisse.

## 2.6. Isolatsioon

Isoleerida külma- ja soojaveetorud. Külmaveetorustiku isolatsioon peab tagama ka aurutõkke.

Torud ja seadmed monteerida nii, et kahe isoleerimata toru või toru ja konstruktsiooni vahele jääb vähemalt 40 mm. Isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Soojusisolatsiooni materjalidena kasutada mineraalvillast valmiselemente vastavalt  isolatsiooni tootja soovitustele.

Isolatsiooni ja kattekihi materjalide omadused peavad täitma tulekindluse nõudeid. Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev.

Külma- ja soojaveetorud isoleerida vastavalt LVI-RYL 2002-le:

Külm vesi	D< 49 mm (pealtmõõt) – 	isolatsioonikihi paksus 20 mm

Soe vesi	D< 49 mm (pealtmõõt) – 	isolatsioonikihi paksus 30 mm

.

2.7. Surveproovid

- Torustike tihenduse kindlaks tegemiseks teostab töövõtja  külma veega surveproovid Tellija esindaja juuresolekul. Surveproovi kestvus on mini-maalselt 2 tundi hüdraulilisele survele 10 atm.

3. KANALISATSIOON

3.1. Tehnilised andmed

Reoveehulk on 0,6 m3/d

3.2. Sisevõrk

Kanalisatsioon on juhitud olemasolevasse kanalisatsioonikaevu.

Kanalisatsioonitorustik ehitatakse PP või PVC kanalisatsioonitorudest SN8.

Projekteeritud isevoolse kanalisatsioonitorustiku minimaalsed kalded vastavalt toru läbimõõdule on järgmised:  ¢110-i=0,02; ¢75-i=0,02; ¢50-i=0,03.

Tagada kanalisatsiooni tuulutus ning puhastamisvõimalused. Kanalisatsiooni õhutusots viia katuse pinnast vähemalt 500 mm kõrgemale. Tuulutuspüstiku

läbimõõt on ø110.

3.3 Üldised nõuded

Ehitustöödel kasutatakse uusi ja kvaliteetseid torusid, toruliitmikke.

Ehitaja on kohustatud nõudmisel esitama kasutatavate materjalide kvaliteeditunnistused Tellijale kooskõlastamiseks.

Torud ja toruliitmikud peavad olema teineteisega täies vastavuses. Materjalide surveklass ei tohi olla väiksem, kui on näidatud joonistel.

Torude paigaldamisel tuleb kinni pidada valmistaja poolt esitatud nõuetest.

3.4 Torustike ühendamine

Surveta plasttorud ühendatakse kummitihenditega muhvühendustega. Ühendused tehakse toru valmistaja poolt esitatud juhiste kohaselt. Vajaduse korral tuleb tihendid puhastada vee või nõrga soodalahusega.

Tihendite paigaldamisel võib kasutada neid libisemist soodustavaid aineid, mis on soovitatud tihendite valmistaja poolt.

3.5 Torustike paigaldamine

Torude paigaldamisel tuleb lähtuda torutootjaettevõte nõuetest. Torude paigaldamisel kontrollitakse, et materjalide hulgas ei oleks vigastatuid ja katkisi torusid, toruliitmikke ja tihendeid.

Kui toru või tihend saab paigaldamisel vigastada, tuleb see vahetada uue vastu. Kõik vigastatud ja purunenud materjalid tuleb ehitusplatsilt kohe ära viia.

Enne paigaldamist tuleb kõik materjalid hoolikalt puhastada.

Torustik paigaldatakse nii, et ta toetub kogu pikkuses tihendatud aluskihile. Muhvide ja äärikute kohal tehakse neile toru aluskihti pesad nii, et toru ei jääks toetuma muhvidele või äärikutele.

Puhastusluuk paigaldatakse 1050mm põrandast.

Kanalisatsioonitorustike paigaldus peab vastama LVI-RYL 2002 osale 2 (Soome normatiivid).

Plastkanalisatsioonitorustike kinnituste, riputite vahekaugus mitte vähem, kui alltoodud tabelis.

| Välisdiameeter (mm) | Horisontaalsete kinnitite maksimaalne vahekaugus (m) | Vertikaalsete kinnitite maksimaalne vahekaugus (m) |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,3 | 0,8 |
| 50 | 0,5 | 1,2 |
| 75 | 0,7 | 1,8 |
| 110 | 1,0 | 2,0 |

3.6. Soojuspaisumine

Torustike soojuspaisumise reguleerimiseks kasutatakse ühendusmuhve. Torude soojuspaisumise kompenseeritakse ühendusmuhvides.

Kanalisatsioonipüstikud ehitatakse maksimaalselt 3,0m torustike osadest kompenseerimiseks muhvides..

Torude toestamine vastavalt torutootja ettevõtte kirjeldustele ja vastavalt LVI RYL 92.

Kinnituspunktid tuleb teha hoolikalt ja töövõtja peab välja arvestama nendele suunatud koormused. Kinnituspunktide kinnitusraud tuleb paigaldada nii, et konstruktsioonid ei saaks vigastada.

3.7. Sanitaartehnilised seadmed

Sanitaarseadmed peavad olema komplektis armatuuri, veeluku ja kinnitus-vahenditega.

Eelistada tuntud tootjate poolt valmistatud kaasaegseid potte/valamuid (näit. Ido, Gustavsberg).

### 3.8. Välisvõrk

Kanalisatsioon on juhitud olenasolevasse kanalisatsioonikaevu mis on ühendatud aleviku kanalisatsioonivõrguga.

3.9. Väliskanalisatsiooni paigaldus

Torude paigaldamisel kontrollida, et materjalide hulgas ei oleks vigastatuid ja katkisi torusid, toruliitmikke ja tihendeid. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike paigaldamist alustada torustiku madalamast otsast. Torud paigaldada nii, et muhvid jäävad voolusuunale vastu. Kanalisatsioonitorustik ehitatakse PVC kanalisatsioonitorudest SN8.

Paigaldamisel arvestada tootja firma poolt etteantud nõudeid ja tehnilisi tingimusi. Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele. Torustik paigaldatakse hästi tihendatud alusele. Kaeviku põhi täita täiteliivaga, mis jääb ka torustiku aluskihiks. Alus tihendatakse 90% vältides aluspõhja struktuuri rikkumist. Toru alus peab olema vähemalt 300mm laiem kui toru välisläbimõõt. Toetuskiht surutakse torude alla ja kõrvale poole toru kõrguseni. Esimene tagasitäide peab ulatuma vähemalt 200mm ülemise torulae peale. Kiht tihendatakse nii, et torud ei nihku ega aluspõhja struktuuri ei rikuta. Tagasitäiteks toru peale kasutada täiteliiva, see ei tohi sisaldada orgaanilisi aineid ja kive tükke.

4. KÜTE

4.1. Tehnilised andmed

Välisõhu arvutuslikud parameetrid käsitletava hoone sisekliima projekteerimisel.

Suvel   t = +27° RH = 50%, talvel t = -24°C (Δts = 2,5°C ja tb < 100) RH = 80%

Soojakadude arvutamisel on aluseks võetud piirdetarindite soojusjuhtivused (u-arv).

Sisetemperatuurid ruumides:

- toad					+21°C

- köök					+21°C

- koridor				+21°C

- wc					+21°C

- pesuruum				+22°C

Soojuskandjaks on vesi temperatuuridel:

- põrandaküte 				40/35°C

- radiaatorküte				55/45°C

4.2. Soojusvarustus

Eramu  kütte- ja sooja tarbevee süsteemide soojusega varustamine toimub maasoojuspumbaga Gapsal 12OKS ning veesoojendiga NTR/HP300. Küttesüsteemi lisaküte tippkoormuse katmiseks on elektriküttega. Soojuspump ja mahtboiler paigaldatakse  tehnoruumi. Maasoojuspumba maakontuurid paigaldatakse vastavalt maasoojuspumba tootjapoolsele paigaldusjuhisele.

Soojuspumba aastane SPF (aasta keskmine COP) peab olema vähemalt 3.

Soojuskoormused ja parameetrid :

Põrandaküte         7,0  kW              40/35C     0,34l/s        22kPa

Radiaatorküte      2,36 kW              55/45C     0,06l/s        15kPa

4.3. Süsteemi kirjeldus

Esimesele korrusele ja teise korruse pesuruumi on projekteeritud vesipõrandaküte.

Põrandakütte magistraalid ehitatakse alupex torudest. Küttesüsteemi õhutamine toimub läbi põrandakütte kollektorite õhutusventiilide ja süsteemi kõrgematesse punktidesse paigaldavate automaatsete õhutusventiilide kaudu. Põrandaküte on projekteeritud PEX plasttorust ø20x2  (näiteks Uponor). Betoonpõrandakonstruktsioonis paigaldatakse kütte torud seinte kulgemiskohtades sh. ukseavades  hülsstorusse.

Põrandaküte on madalatemperatuuriline küte, kus soojuskandjana kasutatakse vastava paigaldusskeemi kohaselt põrandakonstruktsiooni paigaldatud plasttorudes ringlevat vett.

Põrandakütte jaotuskappidesse paigaldatakse jaotuskollektorid. Jaotuskollektorid kujutavad endast põrandaküttesüsteemi keskset osa. Toitekollektorist väljuvad ja tagastuvasse kollektorisse sisenevad küttetorud moodustavad põrandaküttesüsteemi kütteringid. Kollektorid tarnitakse paaris (toite- ja tagastuv kollektor), komplekteerituna toruühendusdetailidega. Tagastuva kollektori iga sisenev haru on varustatud tasakaalustusventiiliga. Tasakaalustusventiilide abil viiakse läbi kütteringide hüdrauliline tasakaalustamine. Kollektori pealevoolule paigaldatakse sulgventiil. Vajaliku temperatuuri saavutamiseks ja reguleerimiseks ruumides, kasutatakse termostaat-mootorklapi süsteemi, mis tagab ruumides vajaliku temperatuuri ja hoiab põrandapinna temperatuuri optimaalsena.

Ruumi temperatuuri reguleerimiseks paigaldatakse ruumi siseseinale temperatuuriregulaator põrandast 1,5m kõrgusele.

Vastavalt arvutustele on põrandaküttetorude sammuks (torude omavaheliseks kauguseks) välisseinte ja akende ligidal välisseinast 0,5m kaugusele 150mm, mujal aga 300mm.

Vajaliku põrandaküttevee temperatuuri saavutamiseks on tehnoruumi projekteeritud segamissõlm. Põrandakütte ringide eraldi reguleerimiseks kasutatakse termostaate ruumi seintel ja kollektoril magnetventiile

Teisele korrusele on projekteeritud  vesiradiaatorküte, kasutades teraspaneelradiaatoreid. Temperatuuri reguleerimiseks paigaldatakse radiaatori ventiilidele termostaadid. Küttesüsteemi õhutamine toimub läbi radiaatorite õhutusventiilide või süsteemi kõrgematesse punktidesse paigaldavate automaatsete õhutusventiilide. Küttesüsteemile paigaldatakse liiniseade- ja sulgventiilid. Radiaatorküttetorustik ehitatakse alupex torudest. Torustik paigaldatakse teise korruse põrandakonstruktsiooni sisse. Torustik paigaldatakse kaldega vähemalt 0,002 tehnoruumi suunas, kus toimub torustiku tühjendamine.

4.4. Torud ja toruosad

Põrandakütte kontuuride ehitamisel kasutatakse hapniku difusiooni tõkkekihiga PEX

plasttoru  ø20x2  (näiteks Uponor). Torustiku max töörõhk on 6 baari.

Magistraaltorud ehitatakse alupex torudest. Ühendustes kasutatakse pressliitmikke

Küttetorustikud isoleeritakse vastavalt LVI-RYL 2002 nõuetele (vt. KVVK materjalid,

torustikud, isolatsioon)

Piiretest läbiminekud tuleb teha nii, et ei oleks takistatud torude vaba liikumine piirdes. Betoonpiirdest läbiminekul tuleb küttetoru paigaldada kaitsehülsi või koorikisolatsiooni sisse. Piirde sisse jäävas osas ei tohi olla liitmikke.

Tuletõkkesektsioonist läbiminekul konstruktsiooni ja hülsivaheline tühimik täita mittepõleva materjaliga, mille tulepüsivus vastab konstruktsiooni (tarindi) tulepüsivusele, hülsi ja toruvaheline tühimik täita tuletõkkemastiksi, mineraalvilla või

tuletõkkemansetiga. Tuletõkketsooni piirdest läbiminekul jälgida torutootja ettevõtte juhiseid.

Enne montaaži tuleb torud hoolikalt puhastada ja torude lõikamisel tekkinud ebatasasused kõrvaldada. Torud asetatakse sellise vahemaa tagant, et ühendus-, isolatsiooni- ja hooldustööd saaks teostada takistusteta.

Torustikud tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni vahele jääb vähemalt 40 mm.

Kõik tarvilikud tühjendused ja õhutused on töövõtja määrata.

Torustik varustatakse kõigi vajalike kontroll-mõõteriistade ja sulgemis-reguleerimis-armatuuriga.

4.5. Sulge-, liini-, õhuärastus- ja tühjendusventiilid

Kõik sulgventiilid  d≤200 peavad olema täisavaga kuulventiilid, soovitav on kasutada tehases sisseehitatud tühjenduskorgiga. Torustiku tühjenduseks tuleb kasutada kuulventiile (juhul kui pole tehases valmistatud ventiilis), mis ohutuse tagamiseks varustatakse keermega korgiga.

Ventiili läbimõõt peab olema ühendatava toru läbimõõduga võrdne.

Terve küttesüsteemi soojuskandia tsirkulatsiooni tasakaalustamiseks ja häälestamiseks projektsetele vooluhulkadele  (mõõtmiseks ja reguleerimiseks) tuleb kasutada  liiniseadeventiile, nendel peab olema mõõteriista ühendamiseks konstruktsioonis vastavad niplid ja  tühjendamise kork.

Õhuärastus- ja tühjendusventiilid paigutatakse nii, et süsteemist oleks võimalik kõikidest osadest õhku välja lasta ning süsteemi tühjendada.

4.6. Surveproovid

Torustike tihenduse kindlakstegemiseks teostab töövõtja tavaliselt külma veega surveproovid Tellija esindaja juuresolekul. Vee külmumisohu korral võib selle asendada veeglükooli seguga. Surveproovi kestvus on minimaalselt 2 tundi. Surveproov teostatakse järgmiselt:

- torustik 8 atm;

- süsteem (torustik, radiaatorid, armatuur) 1,5 töörõhku (max töörõhk=kaitseklapp tehnoruumis).

5. VENTILATSIOON

5.1. Üldist

Välisõhu arvutuslikud parameetrid käsitletava hoone sisekliima projekteerimisel.

Suvel   t = +27° RH = 50%, talvel t = -24°C

Õhuhulgad on arvutatud järgmiselt:

magamistoad              	0,7 l/s m2 kohta

elutuba			0,5 l/s m2 kohta

köök				10 l/s

pesuruum			15 l/s

WC				10 l/s

saun				6 l/s

5.2. Süsteemide kirjeldus

Eluruumidesse on projekteeritud mehaaniline sissepuhke ja väljatõmbe süsteem.

Garaazi ja tehnoruumi on projekteeritud loomulik sissepuhke ja väljatõmbe süsteem

Ventilatsioonisüsteemid teenindavad järgmisi ruume:

SV-1			1. ja 2. korruse eluruumid

V-1 ja V-2		pliitide kohttõmbed

Ventilatsiooniseade SV-1  paigaldatakse 1. korruse tehnilisse ruumi. SV-1 õhuvõtt ja väljapuhe toimub läbi välisresti. Vent. agregaat SV-1 on varustatud rootorsoojusvaheti, ventilaatorite, filtrite ja el. küttekalorifeeriga. Seade  on varustatud automaatikaga. Seadme juhtimine toimub juhtpuldi abil.

Välistemperatuuri langemisel alla -10ºC on soovitav lülitada seade ½ võimsusele.

V-1 väljatõmme toimub läbi ventilaatoriga varustatud pliidikumu.

V-2 väljatõmme toimub läbi katuseventilaatori. Ventilaatorile on projekteeritud kiiruseregulaator.

5.3. Üldised nõuded

## Õhukanalid ja varustus kinnitatakse vastavalt RYL’i II klassi paigaldusnõuetele

Ventilatsioonikanalid tuleb varustada kontroll-luukidega.

Puhastusluukide suurused peavad vastama EPN 10.7 nõuetele.

Ümaratel kanalitel kasutatavate puhastusluukide minimaalsed mõõtmed on järgmised:

- d<200				400x100

5.4. Õhukanalite soojusisolatsioon

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni vahele jääb vähemalt 40 mm.

Isolatsioonikihi paksused sõltuvad soojuskandja temperatuurist, ümbritsevast keskkonna temperatuurist ja toru läbimõõdust.

Soojusisolatsiooniks kasutada alumiiniumpaberiga kaetud mineraalvilla matte tihedusega 30 kg/m³.

### 5.5. Reguleerimisklapid

Klapi asendit peab olema võimalik muuta vastava käepidemega ning lukustada kindlasse asendisse.

### 5.6. Tuletõkestid

Tuletõkkeklapid peavad olema klapi asendi näitajaga. Klapi vahetus läheduses peab olema kontrollluuk või rest.

Peale tulekahju tuleb tuletõkke klappidesse paigaldada uued sulavkaitsed ning klapp avada õhu läbivooluks.

Sulavkaitse sulades peab tulekaitseklapp vedru abil sulguma. Sulavkaitse rakendustemperatuur on üldjuhul +70 °C.

Kõik tuletõkestid peavad vastama VV 27. oktoobri 2004.a määrusele nr. 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.

### 5.7. Õhukanalid

Hoone ventilatsiooonis kasutada ümarkanalitena standardite SFS-EN 1506, SFS 3282 ja SFS 3541 kohaste mõõtmetega kanaleid ja kanalite osi. Kanalisüsteemide kuumtsingitud spiraalvuukidega kanalid ja nende tööstuslikult toodetud osad ühendada üksteisega, tihendada kanalites ja kanaliosades olevate kummirõngastihenditega.

Õhutorud ja selle osad peavad olema varustatud tootjafirma originaal kummitihenditega.

Tihendid on kinnitatud tehases püsivalt kanali osadele. Liitmikud lukustada tõmbeneetidega.

Suunamuutusteks, hargnemisteks ja läbimõõdu muutusteks kasutada spetsiaalseid tehases valmistatud toruosi. Hargnemistel vältida sadulate kasutamist.

Neetide minimaalne arv:

-  	   Ø63…ø250      3 tk.

5.8. Mürasummutid

Mürasummutid peavad olema tehases valmistatud ja omama mõõdetud summutusväärtuseid.

Ventilatsiooniseadmete summutusmaterjal peab olema vastupidav puhastusele.

Mürasummutid peavad tagama ventilaatori poolt teenindatavates ruumides kogu müraspektri ulatuses normi mitte ületava mürataseme (EPN 18.3.1 Lisa 1).

6. TABELID

6.1. Veevarustuse materjalide spetsifikatsioon

| NR. | TÄHISTUS | NIMETUS | KOGUS | ÜHIK | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TARBEVESI |  |  |  |
| 1 |  | valamusegisti | 3 | Kmpl. |  |
| 2 |  | dushisegisti | 3 | Kmpl. |  |
| 3 |  | köögivalamusegisti | 1 | Kmpl. |  |
| 4 |  | Käterätikuivatus siugtoru | 1 | tk |  |
| 5 | DN20 | kuulventiil | 2 | tk |  |
| 6 |  | Kollektor 4 ühendusega | 3 | tk |  |
| 7 |  | Kollektor 5 ühendusega | 1 | tk |  |
| 8 | ø16x2 | veevarustustoru | 82 | m | Unipipe |
| 9 | ø20x2,25 | veevarustustoru | 32 | m | Unipipe |
| 10 | ø25x2,5 | veevarustustoru | 14 | m | Unipipe |
| 11 | ø32x3 | veevarustustoru | 3 | m | Unipipe |
| 12 |  | isolatsioon |  | m | jooniselt |
|  |  | VEEMÕÕDUSÕLM |  |  |  |
| 13 | DN20 | Veemõõtja 1,5m3/h | 1 | tk |  |
| 14 | DN25 | filter | 1 | tk |  |
| 15 | DN25 | kuulventiil | 3 | tk |  |
| 16 | DN25 | tagasilöögiklapp | 1 | tk |  |
| 17 | DN15 | kuulventiil | 1 | tk |  |
|  | Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid |
|  | kuuluvad need töövõtu sisse. |  |  |  |

6.2  Kanalisatsiooni materjalide spetsifikatsioon

| NR. | TÄHISTUS | NIMETUS | KOGUS | ÜHIK | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OLMEKANALISATSIOON |  |  |  |
| 1 |  | valamu | 3 | Kmpl. |  |
| 2 |  | köögivalamu | 1 | Kmpl. |  |
| 3 |  | Wc pott | 2 | Kmpl. |  |
| 4 |  | nurgavann | 1 | Kmpl. |  |
| 5 | Ø50 | Trapp (mittekuivav) | 3 |  |  |
| 6 | Ø110 | puhastusots | 1 | tk |  |
| 7 | Ø110 | puhastusluuk | 1 | tk |  |
| 8 | ø50 | PP-kanalisatsioonitoru | 24 | m |  |
| 9 | ø75 | PP-kanalisatsioonitoru | 2 | m |  |
| 10 | ø110 | PP-kanalisatsioonitoru | 18 | m |  |
| 11 | ø110 | tuulutuskorsten | 1 | tk |  |
|  | Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid |
|  | kuuluvad need töövõtu sisse. |  |  |  |

6.3 Kütte materjalide spetsifikatsioon

| NR. | TÄHISTUS | NIMETUS | KOGUS | ÜHIK | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RADIAATORKÜTE |  |  |  |
| 1 | CV22-500-1000 | Radiaator | 4 | tk | nt. Purmo |
| 2 | RA 2000 | Termostaat | 4 | tk | Nt. Danfoss |
| 3 | DN20 | Kuulventiil | 2 | tk |  |
| 4 |  | Kollektor 4-ühendusega | 1 | paar |  |
| 5 | Ø16x2 | Alupex-toru | 78 | m | nt. Unipipe |
| 6 | Ø25x2,5 | Alupex-toru | 22 | m | nt. Unipipe |
| 7 |  | isolatsioon |  | m | jooniselt |
|  |  | PÕRANDAKÜTE |  |  |  |
| 1 | Ø20x2 | PE-Xa toru | 543 | m | nt. Uponor |
| 2 | Laius 450mm, kõrgus 750mm | Kollektori kapp, paigaldussügavus 110mm | 1 | tk | RJK-1 |
| 3 |  | Plastkollektorid 1 väljundiga | 1 | kpl | nt. Uponor |
| 4 |  | Plastkollektorid väljundiga (4+4) | 1 | kpl | nt. Uponor |
| 5 | C-33 | Kontroller 6-kanalile | 2 | tk | nt. Uponor |
| 6 | T-35 | Termostaat | 6 | tk | nt. Uponor |
| 7 |  | Ajam 24V | 9 | tk | nt. Uponor |
| 8 |  | Automaatne õhutusventiil | 4 | tk |  |
| 9 | Ø20x2,25 | Alupex-toru | 20 | m | nt. Unipipe |
| 10 | Ø40x4 | Alupex-toru | 12 | m | nt. Unipipe |
| 11 | DN25 | Kuulventiil | 4 | tk |  |
| 12 |  | isolatsioon |  | m | jooniselt |
|  |  | MAAKÜTE |  |  |  |
| 1 | Gapsal 12OKS | Maasoojuspump | 1 | tk | Thermia |
| 2 | NTR/HP300 | Veesoojendi | 1 | tk | Thermia |
| 3 |  | Põrandakütte pumbasõlm | 1 | tk |  |
| 4 | DN32 | Kuulventiil | 1 | tk |  |
| 5 | DN20 | Kuulventiil | 2 | tk |  |
| 6 | DN15 | Kuulventiil | 4 | tk |  |
| 7 | DN15 | Tagasilöögiklapp | 1 | tk |  |
| 8 | DN20 | Tagasilöögiklapp | 1 | tk |  |
| 9 |  | Termomeeter | 6 | tk |  |
| 10 | DN32 | Mudafilter | 1 | tk |  |
| 11 | DN15 | Kaitseklapp | 1 | tk |  |
| 12 | DN32 | Liiniseadeventiil | 1 | tk |  |
| 13 | DN20 | Liiniseadeventiil | 1 | tk |  |
| 14 | 15 l | Paisupaak | 1 | tk |  |
| 15 |  | Isolatsioon |  |  | jooniselt |
|  | Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid kuuluvad need töövõtu sisse. |

6.4. Ventilatsiooni materjalide spetsifikatsioon

| NR. | TÄHISTUS | NIMETUS | KOGUS | ÜHIK | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR 400DCV/DE | SV-1 Vent. agregaat ls=71 l/s 200Pa, lv=71 l/s 200Pa, rootorsoojusvaheti, filtrid EU7/G3, el. kalorifeer 1670 W | 1 | Kpl. | Systemair |
| 2 | CD | Juhtpult | 1 | tk | Systemair |
| 3 | LDC 160-900 | Mürasummuti | 3 | tk | Systemair |
| 4 | YGAV 250 | Välisrest | 2 | tk | Ets Nord |
| 5 | YGAV 160 | Välisrest | 3 | tk | Systemair |
| 6 | RKT 160 | Plafoon | 3 | tk | Lapinleimu |
| 7 | GSV 300x100 | Rest+reguleerklapp | 1 | tk | Systemair |
| 8 | SPI 125 | Reguleerklapp | 1 | tk | Systemair |
| 9 | KTS 125 | Sissepuhkeplafoon | 4 | tk | Lapinleimu |
| 10 | KSO 100 | Väljatõmbeplafoon | 1 | tk | Lapinleimu |
| 11 | KSO 125 | Väljatõmbeplafoon | 3 | tk | Lapinleimu |
| 12 | KSOS 100 | Väljatõmbeplafoon | 1 | tk | Lapinleimu |
| 13 | BSD 160 | Tuletõkkeklapp | 2 | tk | Halton |
| 14 | Ø100 | Tsingitud plekist õhukanal | 6 | m |  |
| 15 | ø125 | Tsingitud plekist õhukanal | 26 | m |  |
| 16 | ø160 | Tsingitud plekist õhukanal | 22 | m |  |
| 17 | Ø250 | Tsingitud plekist õhukanal | 2 | m |  |
| 18 | TFSR 160 | katuseventilaator | 1 | tk | Systemair |
| 19 | REE 1 | Kiiruseregulaator | 1 | tk | Systemair |
| 20 | TOS 160-315 | Katuseläbiviik | 1 | tk | Systemair |
| 21 | RSK 160 | Tagasivooluklapp | 1 | tk | Systemair |
| 22 | 1200x800 | Pliidikumu | 1 |  |  |
| 23 |  | Ventilaatoriga pliidikumu | 1 |  |  |
| 24 | VK 12 | Välisrest | 1 | tk | Systemair |
| 25 |  | isolatsioon |  | m3 | jooniselt |
|  | Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid |
|  | kuuluvad need töövõtu sisse. |  |  |  |

6.5.  KVVK-materjalid; torustikud, isolatsioon

ISOLATSIOONIMATERJALID:			KATTEMATERJALID:			MÄRKUSED TORUSTIKE  KOHTA

Aa- isolatsioonikoorik, PV-E				10-  kuumtsingitud terasleht    			1- Armaflex- lint või leht sise- ja välispinnad

Ac- isolatsioonikoorik, PV-AE				16- roostevabast terasest leht			2- tehases valmistatud isolatsioonielement

Ba- lamellmatid, kivivill, AI- paber, PV-LAM		17- happekindel terasleht SFS 725			3- alla DN 50 ventiile ei isoleerita

Bb- võrkmatt, kivivill, PV-80-VM				12- alumiiniumleht				4- kuivas ruumis isol. vaid ülemisel korrusel

Bc- võrkmatt, kivivill, AI-foolium, PV-80-AVM		6- PVC-leht					5- plastkattega haruühendusi ei isoleerita

Bd- võrkmatt, PV-100-VM				K- aurutõke					6- plastkanalisatsioonitorud varusta heliisolatsiooniga

Ef- suletud pooridega sünt.kummi

ÜLDIST: Täiendavalt vt. isolatsioonimaterjalide ja paigaldamise eeskirjade ning isoleerimata jäetavate torustike ja seadmete kohta LVI-RYL 2002. Erandid vt. jooniselt.

| Ruum/Isol. Objekt Kasutamistemperatuur | Gaasi- ja el. katla soojusisol. Max. 120°C | Küte Max 80 °C | Jahutus Alla +14°C | Jahutus Üle +14°C | Soojustagasti vahesoojus-kandja Min –3°C | Külm vesi Min 5°C | Soe vesi Max 55°C | Külmakandja torustik Min –22°C | PVC-torudest heitvesi ja vihmavesi | Malm-torudest vihmavesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Soojusvahetid ja mahutid - Pumbad - Ventiilid jm. | Bb 60+ Bc 60 10 Aa 25 10 | Bb 60 6 ehk Ee 100 6 Aa 23 6/3) | Ef 2x9 1) Ef 13 | Ef 9 | Ef 2x9 1) Ef 13 | Bc2x60 6 K 1) Ac 21 6 K | Bc2x60 6 Aa 22 6/3) | Ef 2x9 1) Ef 13 |  |  |
| Torustikud tehnilistes ruumides | Aa 25 10 | Aa 23 6 | Ef 13 | Ef 9 | Ef 13 | Ac 21 6 K | Aa 22 6 | Ef 13 |  |  |
| Nähtavad torustikud, kuivad ruumid | Aa 25 10 | Aa 23 6 | Ef 13 | Ef 9 | Ef 13 | Ac 21 6 K | Aa 22 6 | Ef 13 | Bd 50 6/6) | Ef 2x9/4) |
| Nähtavad torustikud, niisked ruumid | Aa 25 10 | Aa 23 6 | Ef 13 | Ef 9 | Ef 13 | Ac 21 6 K | Aa 22 6 K | Ef 13 | Bd 50 6K/6) | Ef 2x9 |
| Mittenähtavad torustikud, kuivad ruumid | Aa 25 10 | Ac 23 | Ef 13 | Ef 9 | Ef 13 | Ac 21 K | Ac 22 | Ef 13 | Bd 50/6) | Ef 2x9/4) |
| Mittenähtavad torustikud, niisked ruumid | Aa 25 10 | Ac 23 | Ef 13 | Ef 9 | Ef 13 | Ac 21 K | Ac 22 | Ef 13 | Bd 50 6 K/6) | Ef 2x9 |
| Konstruktsioonis olevad torustikud |  | Ef 13 |  |  |  | Ef 13 5) | Ef 13 5) |  |  | Ef 2x9 |
| Õues olevad torustikud | 2) | 2) |  |  |  | 2) | 2) | Ef 13 6 |  | Ac 22 10 |
| Seintest läbiviigud | Aa 25 10 | Aa 23 6 | Ef 13 6 | Ef 9 6 | Ef 13 6 | Ac 21 6 K | Ac 22 6 | Ef 13 | Bd 50 10/6) | Ef 2x9 10 |
| Torustikud tehnilistes ruumides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Torustikud ventilatsioonišahtides | Aa 25 6 | Aa23 | Ac 21 K | Ac 21 K | Ac 21 K | Ac 21 K | Aa 22 | Ac22 K | EI60 | Ac 21K |

|  |  | Materjal | Isolatsiooni paksus |
| --- | --- | --- | --- |
| Õhuhaarded | soojustus | Ba | 100 |

Mineraal/kivivillast isolatsioonikoorikute paksused:

| Alupex toru ø | Vasktoru ø | Terastoru DN | Toru välisläbimõõt | Sari 21 | Sari 22 | Sari 23 | Sari 24 | Sari 25 | Sari 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-40 | 8-42 | 10-40 | 10-49 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 50-63 | 54-88,9 | 50-80 | 50-89 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| - | 108 | 100-150 | 90-169 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| - | - | 200-300 | 170-324 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| - | - | 350-600 | 325-714 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |