1
1

 Siseelektripaigaldis

1. Normdokumendid

Antud seletuskiri on koostatud  alljärgnevate teineteist täiendavate dokumentide alusel:

- Ehitusseadus

- Elektriohutusseadus

- VVm nr.215, 01.10.2007 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“

- Eesti standard EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“

- Ehitiste elektripaigaldiste standardisari EVS-IEC 60364

- Madalpingelised elektripaigaldiste standardisari EVS-HD 60364

- EVS-EN 50086-2-4:2001 „Elektripaigaldiste torusüsteemid“
- EVS-EN 12464-1:2003 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus.“

- Kaitse elektrilöögi eest EVS-EN 61140:2006

- EVS-EN 50110-1:2005 „Elektripaigaldiste  käit“

2. Üldiseloomustus 
Asukoht




Pärnumaa, Sauga vald, Tammiste küla, Lembitu 4
Liitumispunkt 




olemasolev
Toiteliin




0,4 kV kaabelliin  

Pingesüsteem




TN-S, 50 Hz, 400/230 V
Installeeritav võimsus



25,7 kW

Arvutuslik võimsus



10,0 kW

Arvutuslik vool                 

           
16,0 A    

Peakaitse liitumiskilbis


3x16A

Võimsustegur




0,8

Reaktiivenergia kompentseerimine toimub valgustites.

3. Elektri peajaotussüsteemid
Eramu peajaotuskilp „PJK“ on ette nähtud paigaldada tuulekoda seinale. Elektritöövõtja tarnesse kuulub kilbi jõuosa, automaatika osa tarnib eriosa töövõtja.

Kilbi paigalduskõrgus põrandast 1,7m ülemise serva järgi. Kilbi paigaldatakse selliselt, et selle uks avaneks vähemalt 120°. Kilbi ette peab jääma vähemalt 0,8m ruumi.

Kilbis olevad eri pingesüsteemid ja nende lülituskohad eraldatakse teineteisest. Kilpi sisenevatele ja sealt väljuvatele kaablitele näha ette piisavalt motaazi ruumi. Kilbi montaaz tehakse nii, et ekspluatatsioonis oleks tolmu ja niiskuse mõju neile minimaalne.Töövõtja peab kontrollima enne ehitustööde algust, et jaotuskilbi paigaldamiseks on reserveeritud piisavalt ruumi ning selgitab võimalikud transporditeed paigalduskohta.

Kaitsmete enimalt lubatud rakendumisajad:

0,4s – pistikupesade liinid

5s – pea- ja toiteliinid, kohtkindlate seadmete toiteliinid, valgustuspaigaldis

Jaotuskilbi skeem paigaldada kilbi ukse siseküljele, väljuvad rühmaliinid nummerdada. Peale kaablite ja juhtmete paigaldamist avad kilbis tihendada.

Kaablite marke, soonte arvu ja ristlõiked, paigaldusviisi ning juhiseid montaaziks vt. joonistelt.

4. Madalpinge (0,4 kV) jaotussüsteemid
Eramu peajaotuskilp „PJK“ ehitada vastavalt skeemil toodud andmetele  ja paigaldada tuulekoda seinale kõrgusele 1,7m põrandast. Sisestus peajaotuskilpi  kaabliga AXPK-4G16.

Inimese kaitse elektrilöögi eest peab tagama elektripaigaldise pingealtide osade puutepinge alla 50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamise, rikkevoolukaitse, kaitsemaanduse ja potentsiaali-ühtlustusega.

Kilp teostada TN-S juhistikusüsteemis. Kilpi paigaldatakse: pealüliti, liinikaitseseadmed, rikkevoolukaitselülitid ning üldotstarbelised juhtimis- ja automaatikaseadmed (releed, positsioonilülitid, jne.). Kilbist väljuvad liinid on kaitstud kaitselülititega, mis sisaldavad lühis- ja liigkoormusvabasteid. Niisketes, kõrgendatud ohuga ruumides ning õues paiknevad seadmeid, kõik pistikupesad mis on tavaisikute kasutuses ja eripaigaldisi toidetakse läbi rikkevoolukaitselüliti, mille rakendusvool on alla 30mA.

Kilbis kasutada valdavalt moodul-tüüpi komponente, kinnitatuna DIN-liistule. Samatüübilised komponendid peavad olema sama valmistaja toodang. Kilbi põhi-, abi- ning alarmvooluahelate ühendamine teostada lahtiühendatavate klemmliistude kaudu. Kilp koostada selliselt, et magistraal-kaablitele jäetakse piisavalt ruumi ampertangidega voolu mõõtmiseks.

Kilp dimensioneeritakse  ̴ 20%  võimsus- ja ruumivaruga.

Peale kilbi seadmete ja vooluahelate paigaldamist tähistatakse need sobivate tunnustega. Kaablite PE ja N juhid peavad olema tähistatud rühmaliinide numbritega. Kõik märgistused peavad olema eestikeelsed.

Peamaandus-(peapotentsiaaliühtlustuse)latt paigaldatakse kilbi sisse ja ühendatakse maandus-kontuuriga. Kaitsejuhtidena tuleb kasutada spetsiaalse kattekihiga (kollane-roheline) kaetud juhtmeid.

Kõik maandusjuhid  märgistatakse vastava selgitava tekstiga.

Projkekteeritud kilpi võivad valmistada  ainult selleks akrediteeritud kontrollimisõigusega ette-võtted. 

Elektritöövõtja hankesse kuulub: kilbi täies komplektsuses tarne; paigaldus; teostusjooniste koostamine; testimine; kasutuselevõtukontroll ning teenindava personali väljaõpe.

5. Potentsiaaliühtlustussüsteem

Käesolevas projektis on lahendatud ehitise potentsiaaliühtlustussüsteem.

Elektripaigaldise käidul võivad mitmesugustel põhjustel tekkida elektriseadmetes rikke- või avariitalitlus, mille tulemusena võivad paigaldise normaaltalitlusel pingetud elektrijuhtivad osad sattuda ohtlikku pinge alla. Ka normaaltalitlusel võivad elektripaigaldises tekkida erinevatel põhjustel elektromagnetilised häireväljad, mis võivad tingida häiretundlike mikroelektroonika-seadmete rikkeid. Paigaldise erinevate osade vahel tekkiva võivast puutepingest tingitud elektrilöögi- ja tuleohtu vältimiseks (rikkekaitseks) ning elektromagnetiliste häirete vähendamiseks ehitatakse välja kogu hoonet hõlmav ühildatud kaitse- ja talitlusotstarbeline potentsiaaliühtlustus-süsteem.

Puutepingekaitse 50V on tagatud üldise potentsiaaliühtlustuse kasutamisega kogu hoones (kollaroheline kaitsejuht toitekaablis) ning  toite automaatse ja kiire väljalülitamisega kasutades liinikaitselüliteid ja rikkevoolukaitsmeid.

Elektripaigaldise potentsiaaliühtlustussüsteem seisneb kõigi pingealdiste ja kõrvaliste voolujuhtivate osade omavahelises galvaanilises ühendamises.
6. Elektripaigaldise kaitsemaandamine
Hoone maandustakistus peaks olema 6 oomi.

Ümber hoone vundamendi paigaldada horisontaalmaandur ribaterasest 30x3,5mm. Nurkadesse paigaldada vertikaalmandurid.
Maandusjuhtide ühendused maanduritega peavad olema mehaaniliselt ja elektriliselt töökindlad ega tohi esile kutsuda kohalikku korrosiooni. Kõige paremini rahuldavad neid nõudeid poltklamberliited, kuid võidakse kasutada ka pressliiteid. Kui maandusjuhid ei ole tsingitud, vasetatud ega muul viisil korrosioonivastase metallikihiga kaetud, võib maandusjuhte ühendada maanduselektroodidega ka keevitamise teel.

Maandusjuhtide jätkamiseks kasutatakse standardseid poltliiteid, kusjuures ühe poldi korral peab see olema vähemalt M10, kahe poldi korral aga vähemalt keermega M8. Maandustakistuse mõõtmise võimaldamiseks võidakse maandusjuhtides ette näha eraldusvahetükid või eraldus/lahutusklemmid, mis kujundatakse poltliidetena, kusjuures poldi keere peab olema vähemalt M10.

Maandusjuhtme ristlõige („PJK“ ja maanduskontuuri ühenduseks) üldjuhul valitakse nii, et see oleks ½ magistraalkaablile lubatavast voolutugevusest. Kõik maandusjuhid märgistatakse vastava tekstiga.

Vertikaalmaanduritena kasutada tsingitud terasest või vasetatud terasest, roostevabast terasest või vasest valmistatud varraselektroode.

Töö-ja kaitsemaandused teostatakse vastavalt normidele.

Peamaanduslatt paigaldatakse peakilpi.

Isolatsioonitakistusmõõtmised (null-ja kaitsejuhtmete vahel) teostatakse elektrikilbi puhul eraldi. Mõõtmisprotokollid lisatakse lõplikele joonistele.
7. Kaabliteed
Siseruumides kasutatakse valdavalt kaableid PPJ, välistingimustes kaablit  AXPK.

Elektrikaablid tuleb paigaldada eraldi ventilatsiooni torustikust, vastasel juhul tuleb ventilatsiooni-torustik isoleerida tulekindlalt või paigaldada tuletõrjesignalisatsiooni andurid.

Paigaldatavate kaablite konkreetsed margid, vajalik soonte arv, nende ristlõiked ning paigaldusviis on toodud põhimaterjalide loetelus, paiknemisplaanidel ja jaotuskilbi skeemil, nende hange ja paigaldus kuuluvad käesoleva tugevvoolupaigaldise töövõttu. Juhistik paigaldatakse sõltuvalt ruumide otstarbest, -keskkonnatingimustest ning -konstruktsioonist nii, et hilisemal käidul oleks välditud selle juhuslik vigastamine. Eelistatult paigaldatakse kaablid varjatult kaabliteedele (sõltuvalt paiknemiskohast, kulgemisest ning võimalustest: süvistatult põrandas; küprokplaatide taga; ripplagede peal; seintesse freesitult; jäikades või painduvates kaablikaitsetorudes;  jms.).

Tugev- ja nõrkvoolu juhistik paigaldatakse ühistele kaabliteedele, elektromagnetiliste häirete vältimiseks üksteisest eraldatud rühmadena. Tugevvoolukaablite minimaalsed lubatud vahe-kaugused nõrkvoolukaablitest ja metalltorudest on 50 mm.

Töövõtja puurib vastava läbimõõduga avad vahelagedesse ja tihendab need hiljem tulekindla-vahuga. 

Kõik metallist kaabliteed ühendatakse potentsiaaliühtlustuslatiga (PE).

Kõik kaabliteed, samuti ka üksikud kaablid ning kaablirühmad paigaldatakse paralleelselt hoone ehituskonstruktsioonidega (horisontaal- ja vertikaalsuunas). 

Paigaldatud kaablid ja juhtmed tähistatakse mõlemast otsast selgete ning ümbritsevatele mõjudele vastpidavate kaablimärkidega, vastavalt töövõtja kaabliloetelule.

Kaablite hargnemised teostada vastavates harukarpides. Kaabli kinnitused peavad olema samasuguse tulekindluse tasemega nagu kaabel. Harukarbid tähistada vastava süsteemi numbri ja –nimetusega.

Elektritöövõttu kuulub ehitise üldiste nõrkvoolukeskuste toitejuhistiku paigaldus, nõrkvoolu-keskuste hange kuulub nõrkvooluosa töövõttu.

Juhtmete paigaldamisel jälgida, et värvid vastavalt faasidele oleksid järgmised: L1 – pruun, L2- must, L3- hall, N- sinine, PE- kollaroheline.
8. Läbiviigud
Läbiviikudel seintest kaablid kaitstakse mehhaaniliste vigastuste eest tavaliselt metallist läbi-vedamistoru abil. Mehaanilisest koormusest täiesti vabades kohtades võib kaitse teha plastiktorust.  Juhtmed ja juhtmetrassid kaitstakse läbivedamiskohtades mehaaniliste vigastuste eest ning akustika ja tuletõrjetehnika seisukohalt. Vabalt kulgevad kaablid kaitstakse vajalikes kohtades (ülesviigud; sisseviigud; jne.) ning ehituskonstruktsioonidest (seinad; laed; jne.) läbiviimisel mehhaaniliselt tugevate teras- või PVC paigaldustorudega (sõltuvalt seina tüübist).

Kõik  100 mm läbimõõdu või laiusega läbiviigud (nii horisontaalsed, kui ka vertikaalsed) teostab elektripaigaldise töövõtja, suuremad avad teostab üldehitustöövõtja vastavalt nende omavahelisele kokkuleppele. Elektritöövõtja tihendab peale kaabliteede ning juhistiku paigaldamist kõik tehtud läbiviigud.  Katusest läbiviigud tihendab ehitustöövõtja. Töövõtja peab tagama ka niisketest ruumidest läbiviikude tegemisel läbiviikude niiskuskindluse vastavate silikonide või niiskuskindlate vahtudega. Siirdumisel ühest tuletõkkesektsioonist teise tihendada läbiviigud tule-, gaasi- ja niiskuskindla silikoonvahuga, mille kvaliteet ning teostusviis peavad olema normdokumentidele vastavad ning kohaliku tuletõrje järelevalveameti poolt aktsepteeritavad. Töövõtja vaatab tuletõkketsoonide osas vastavaid arhitektuurseid plaane ja teeb läbiviikude tihendused vastavalt sellele.
9. Küttesüsteemid ja seadmed
Elamu kütmiseks ja soojavee varustamiseks kasutatakse soojuspumpa. Põr.kütte ruumi termostaatide ja kütte kollektorite asukohad ja varustamine el.energiaga vt. plaanidel ( EL-6). Kollektorite ja termostaatide asukohad täpsustatakse ehituse käigus selle töö teostaja poolt.
10.  Muude seadmete elektrivarustus

Nõrkvooluseadmed (ruuter, CAD pesad, valve- ja tulekahjusignalisatsiooni seadmed) ja vastav juhtmestik tarnib ja paigaldab selle töö teostaja. 
Eramu ventilatsioon on ette nähtud lahendada vent.seadmega, mis paigaldatakse pööningule. Vent.seadmete  elektrivarustus toimub peajaotuskilbist. Vent.seadme paigaldus ja juhtimine lahendatakse vastava töö teostaja poolt.
11. Elektri ühendussüsteemid
Paigaldustarvikud (lülitid, pistikupesad, regulaatorid, jt.) peavad vastama juhistiku paigaldusviisile (pinnapealne, süvistatud, jt.) ning nende kaitseaste peab vastama ruumi nõuetele, kuhu nad paigaldatakse.

Pistikupesade paigalduskõrgused:

-  süvis paigaldusviisi puhul 300 mm, 800 ja 1100mm;

Projekteeritakse tavatoite pistikupesad  230 V/ 16 A, millised sisaldavad ka koristusseadmete toidet.
Pistikupesade  liinide  ette  paigaldatakse  jaotuskilbis rikkevoolukaitselülitid 30 mA.

Lülitite paigalduskõrgused:
- süvis ja pinnapealse paigaldusviisi puhul 1100mm;

Konkreetsete pistikupesade, lülitite ja regulaatorite paigalduskõrgused ja asukohad on toodud paiknemisplaanidel.
Paigalduskomponentide paiknemiskohta ja paigalduskõrgust võib elektritöövõtja korrigeerida, lähtudes tellija ja sisekujundaja ettepanekutest, kui see ei lähe vastuollu normdokumentidega.

Lülitid paigaldada ukse käepideme poolsele küljele. Mitme lüliti kõrvuti paiknemisel, paigaldada lülitid üksteise kohale vertikaaltasapinnas, süvispaigalduse korral ühtsesse mitmekohalisse raami.

Mitme pistikupesa kõrvuti paiknemisel paigaldada need üksteise kõrvale horisontaalselt, süvispaigalduse korral ühtsesse mitmekohalisse raami. Pistikupesade faasijärjestust kontrollitakse mõõtmistega.

Ruumides, kus paiknevad eeskirjade mõistes eripaigaldised (duširuumid, jne.) järgitakse juhistiku ja paigalduskomponentide installeerimisel vastavaid erieeskirju.

Kõik pistikupesad ja lülitid varustatakse siltidega, kust selgub rühmakeskuse ja –liini tähis, valgustuse grupp, vajadusel ka pistikupesa kasutamise eesmärk.

Tugev- ja nõrkvoolu paigaldustarvikud valitakse üldjuhul sama tootja samast sarjast (sama paigaldusviis, disain ning värv), kooskõlastades enne hanget tarvikute tüübid nõrkvoolupaigaldise töövõtjaga.
Paigalduskomponentide nomenklatuur, kogused ning konkreetsed andmed on toodud põhimaterjalide loetelus. Komponentide installatsioon teostatakse vastavalt hoone  paiknemisplaanidele, nende hange ja paigaldus kuuluvad käesoleva tugevvoolupaigaldise töövõttu.

Paigalduskomponentide täiendav valik ja/või asendamine on lubatud üksnes projekteerija, tellija, arhitekti ja sisekujundaja kirjalikul heakskiidul. Asendatavate komponentide tehnilised andmed (kaitseklass, kaitseaste, jt.) peavad vastama projektis ja normdokumentides toodud nõuetele.
12. Valgustussüsteemid
Ruumide tööpindadel kasutatakse järgmisi valgustustihedusi:







Em (lx)

UGRL

Ra

Tehnilised ruumid



200 

25

85
  

Dush, wc, rietusruum



200 

25

85

Köök





500

25

85
Tuulekoda, koridor



100

25

85

Valgustuse arvutamisel on võetud hooldeteguri väärtuseks 0,8.

Luminofoorvalgustites sisetingimustes kasutatakse ainult A2 ja A3-klassi energiatarbe süüte-seadmeid, kus vaja sujuvreguleerimist seal A1 süüteseadet.

Madalrõhu- ja kompaktluminofoorlampidega valgustites kasutatakse stabiilse valgusvooga valgus-allikaid, nende värvustemperatuur peab olema vahemikus 3 000 - 4 000 ºK ning värviedastusindeks Ra > 80.

Kõrgendatud ohuga ruumides (märjad ja niisked ruumid, jne.) paiknevaid valgusteid toidetakse lisaks ka läbi rikkevoolukaitselüliti, mille rakendusvool on alla 30 mA.

Valgustuse lülitamine toimub üldjuhul ruumide kaupa vastava ruumi ukse kõrvalt. 

Eramu välisvalgustite sisse-välja lülitamine  juhitakse hämaralülitiga. 

Valgustite asukohad täpsustatakse ehituse käigus.
13. Kasutuselevõtt
Peale paigaldustööde lõppu ning enne elektripaigaldise pingestamist tuleb läbi viia elektripaigaldise tehniline kontroll, tõendamaks, et paigaldis vastab käesolevale projektile ning normdokumentidele.

Tehnilise kontrolli käigus  hinnatakse elektripaigaldise dokumentatsiooni ning akrediteeritud labori mõõtmis- ja katsetulemuste vastavust nõuetele.

Enne kasutusele võttu teha nõuetekohasuse hindamine ja tõendamine. Enne kasutusele võttu esitada töövõtja poolt visuaalkontrolli deklaratsioon. Kontrolliprotseduur viiakse läbi vastavalt asjakohastele normdokumentidele. Tehnilise kontrolli teostamise, asjakohaste instantsidega suhtlemise ning õigeaegse dokumentide esitamise eest vastutab elektritöövõtja.

Elekritöövõtja peab peale tehnilist kontrolli teostamist tellijale üle andma objekti “elektripaigaldise dokumentatsiooni”, mis sisaldab vähemalt järgmised dokumente:
- elektripaigaldise üleandmise-vastuvõtmise akt;

- elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus;

- elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon;

- elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne;

- elektripaigaldise visuaalkontrolli protokoll;

- kaetud tööde aktid (tugevvoolu varjatud kaabeldus; küttekaablite varjatud paigaldus;potentsiaaliühtlustuse väljaehitamine; jms.), koos vastavate teostusjoonistega;

- elektrotehniliste kontrollmõõtmiste protokollid (maandustakistuse mõõtmine; toitekaabli isolatsioonitakistuse mõõtmine; isolatsioonitakistuse mõõtmine; kaitse- ja PEN- juhtide katkematuse kontroll; kaitse rakendusaja määramine; rikkevoolukaitseseadmete kontroll; potentsiaalühtlustus-juhtide katkematuse kontroll; jms.);

- elektripaigaldise teostusjoonised (koos kõigi ehituse käigus teostatud muudatuste ja täiendustega);

- paigaldatud seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid (eesti keeles).

- kilbid peavad vastama standardi EVS-EN 60439 seeria nõuetele. Antud standardiseeria kuulub harmoniseeritud standardite hulka, seega laienevad kilpidele madalpingedirektiivis toodud nõuded ehk siis Elektriohutusseaduses toodud madalpingeseadmetele esitatavad nõuded. Kilbid peavad olema varustatud kilbi valmistaja paigaldatud nimesildiga. Nimesilt ei tohi olla kergesti eemaldatav. Kui kilbi kesta ja sisu valmistajad on erinevad, siis peavad olema kilbile kantud mõlema valmistaja andmed (nimesildid). Elektrikilpidel, mille kaitse on üle 35 A, peab olemas olema tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon. Tehtud peavad olema vajalikud tüüpkatsed. Kui tegemist on ühe ajami toiteahela kilbiga, siis piisab järgmises lõigus toodud nõuete järgimisest. 

Elektrikilpidele, mille kaitse on alla 35 A, peab olemas olema samuti tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon, kuid tehniline dokumentatsioon võib koosneda ainult koostisosade vastavusdeklaratsioonidest. 
14. Testimine

Töövõtjal tuleb testida kõik tema poolt paigaldatud elektriseadmed enne nende pingestamist. Ta peab koostama kõigi testimiste kohta protokollid, mis varustatakse elektritöövõtja allkirjaga ning pitsatiga.

Kõik mõõtmised teostatakse vastavalt kehtivale mõõteseadusele.

Kõik testide protokollide originaalid antakse üle tellijale.

Vastuvõtul kuuluvad esitamisele:

- elektrotehniliste kontrollmõõtmiste protokollid:

- maandustakistuse mõõtmine;

- PEN-, kaitse- ja potentsiaaliühtlustusahelate kontroll;

- isolatsioonitakistuse mõõtmine;

- pingetaluvus;

- kaitseseadmete rakendusaja kontroll;

- rikkevoolukaitseseadmete kontroll.

- hoone tehnosüsteemide elektrimootorite mõõteprotokollid

- kaitseseadmete seadistustööde aktid

-varjatud tööde aktid ja teostusjoonised:

- maandusseadme kohta;

- sisestuskaablite kohta;

- siseinstallatsiooni kohta;

- kaabelkütte kohta.

- käidukava.

- teostusjoonised.

- kasutusjoonised.

Kõik paigalduskohad tuleb testida enne kui seadmed ühendatakse voolu alla. Pärast voolu sisselülitamist viiakse läbi edaspidi nimetatud ekspluatatsioonilised testimised, millele järgnevad proovikatsetused. 

Töövõtja peab koostama kõigi testimiste kohta protokollid,  mille allakirjutatud koopiad antakse üle elektritööde tõendamisasutusele ja ehitustööde tellijale.

Peale määratud testimiste tuleb teha:

-juhtahelate ekspluatatsioonilised proovikatsetused;

-järelvalve ja alarmpunktide proovikatsetused;

-tehniliste süsteemide proovikatsetused 

15. Proovilülitused
Elektritöövõtjal tuleb tellijale ette näidata kõigi elektriseadmete korrasolek nende proovilülitusega, mille kohta koostatakse protokoll.

Kilpides teostatakse kõigi pingete kontrollmõõtmine faaside vahel ja kontrollitakse faasijärjestust.

Valgustuses kontrollitakse, kas kõik lülitused toimivad ja kas kõik lambid põlevad.

Elektritöövõtjal tuleb teha:

- juhtahelate ekspluatatsioonilised proovikatsetused;

- järelvalve ja alarmpunktide proovikatsetused;

- tehniliste süsteemide proovikatsetused 

16. Ehitusaegne töö- ja teostusjooniste koostamine
Töövõtja koostab tööjoonised enne tööde teostamist ja teostusjoonised peale tööde teostamist.. 

Elektri töövõtja peab täiendama projekteerija poolt koostatud põhiprojekti joonised tööjoonisteks edaspidi nimetatud ulatuses:

- täiendab plaanid juhtmestikuga ja grupeerib toiteahelad;

- täiendab valgustuse plaanid ja jaotuskeskused valgustuse juhtimissüsteemi elementidega,            toiteplokkidega, juhtimisplokkidega ja kaabeldusega;

- valgustuse juhtimissüsteemi elemendid tuleb valida kooskõlas tarnitavate valgustitega;

- teostab betoonkonstruktsioonide torutamise joonised;

- teostab kilpide juhtimisskeemid;

- tellib kilpide kokkupaneku joonised;

- teostab paigalduse detailjoonised (jaotuskeskused);

- teostab juhtimise ja häire juhtmestiku- ja ühendusskeemid;

- koos kaetud tööde aktiga esitab paigaldise digitaalfoto ja koostab paigalduse teostusjoonise, esitab need ka digitaalselt CD-l;

- täiendab süsteemide skeemid vastavalt hangitavatele seadmetele;

- viib valgustite loetelu vastavaks tarnitavate valgustitega;

- teostab ametkondade poolt nõutud joonised;

- muud vajalikud dokumendid. 

Töövõtja on kohustatud hankima tööjooniste koostamiseks vajalikud andmed teiste projekteerijate ja töövõtjate dokumentidest. Töövõtja vastutab selle eest, et paigaldustööd ja hanked oleksid vastu võetud vastavalt joonistele.

Töövõtja tarnib tema poolt koostatud tööjoonised ehitustööde tellijale ülevaatamiseks kahes (2) eksemplaris. Ülevaatamiseks vajalikud joonised esitada ajaks, et enne paigaldustöid jõu-takse need üle vaadata.

Kõik elektrijoonised täpsustatakse vastavalt lõplikule paigaldusele ja arhitektuursetele joonistele, olenemata sellest, kes need joonised on koostanud.

Kõik üleandmiseks valmis joonised ja jooniste nimekirjad märgitakse pealdisega  TEOSTUS-JOONIS ning varustatakse kuupäevaga.

Töö eest vastutav isik kinnitab jooniste nimekirja oma allkirjaga.

Ehitusplatsil teostatud muudatused viiakse sisse üleantavatesse joonistesse täpsustatud joonis-te põhjal. Kõik joonised pealkirjastatakse ja nummerdatakse ühtemoodi, olenemata sellest, kes need joonised on koostanud. Üleantavad joonised tarnitakse alljärgnevalt:

- digitaalvormis (CAD-joonised) üleandmiseks mõeldud joonised tarnitakse CD-l sobivas formaadis kopeerituna ehitustööde tellija tarvis.

- lisaks kasutusjoonistele  tarnitakse teostusjoonistest 2 eks. paberkandjal A4 formaati köidetuna.

Töövõtja tarnib elektri peakeskuse ruumi kilega kaetult järgmised joonised:

- potentsiaaliühtlustuse skeemi;

- madalpinge jaotla skeemi;

- magistraalliinide skeemi

- peakeskuste skeemid.

Kilpides peab olema tähistatud väljuvad kaabelliinid loetavalt kas plastlipikutega või muul Tellijale aktsepteeritud moel.

Kleebistega tuleb ära tähistada kõik pistikupesade, lülitite, harukarpide grupid (grupi number ja kilp).

Elektrikilpidesse paigaldada kilbi kohta koostatud skeemid spetsiaalses kileümbrikus.

Lembitu 4, Tammiste küla, Sauga vald, Pärnumaa. Tugevvoolu osa. Siseelektripaigaldis. Ehitusprojekt
Henri Projekt OÜ töö nr. 472-12.  Pärnu, juuli 2013

