                           SELETUSKIRI

1. Üldosa
            Käesolev projekt on koostatud 4 korteri eluhoone elektriseadme ehitamiseks                             
            Tallinn  ALG Liisingu AS tellimisel. 

Projekteerimise aluseks on võetud  ALG Liisingu AS soovitused. 

Projekt on teostatud vastavalt Elektrikontrolli-keskuse eeskirjadele EEI-3. 

Projekti koostamisel on aluseks võetud ehituse joonised ja tehniline kirjeldus elektrisüsteemi projekteerimiseks. 

Elektripaigaldise pingealtide osade puutepinge alla 50V on tagatud toite kiire väljalülitamine, rikkevoolukaitse ja potentsiaalühtlustus. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad 0,4 sekundilise väljalülitusaja  vastavalt  

EEI T8-96-le. Objekti elektriseadmete paigaldus tuleb teostada pädevustunnistust omava töövõtja poolt vastavalt käesolevale projektile ja Eestis kehtivate elektriehituse normatiivdokumentide alusel, arvestades kõiki kvaliteetnõudeid.  
Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nõudmiste vahel mõne üksikjuhtumi lahendamisel, siis tuleb juhinduda nõudest, mis esitab antud probleemi lahendamiseks kõrgendatud nõudmised.

              Elektrivarustus

Põhilised elektrilised näitajad:

Ühenduspunkt                                   mõõtekilp

Sisestusliinid                                     AXPK  4 x50

Pingesüsteem                                     3x400/230V

Installeeritud võimsus                           65kW

Tarbitav võimsus                                  41kW

Peakaitsmed                                         3x63A

Kasutatud materjalid ja tooted tuleb enne paigaldamist esitada kooskõlastamiseks tellijale. Tööde lõpus peab töövõtja viima läbi Elektrikontrollikeskuse poolt sätestatud testid; testimine teostatakse tellija juuresolekul ning edastatakse talle protokollide originaalid.

Pärast tööde lõpetamist töövõtja on kohustatud koristama ehitusprahi ja teostama teostusjoonised.

2. Välikaabelliinid
      Eesti  Enenrgia tehnilised tingimused nr. 194882
Kaabelliinide ehitamisel tuleb jälgida kõiki kehtivaid norme ja eeskirju. 

Eesti Energia paigaldab ühistu piirile liitumiskilbi kahetariifse arvestisüsteemiga ja peakaitsmega 3x63A. Liitumiskilbist kuni kilbini PJK, mis paikneb hoone esikus  paremal pool, paigaldada kaabel  AXPK-1kV 4G50 kaitsetorus Ø 0,7-0,9m. 

Paralleelselt  ühes trassis kulgevad kaablid tuleb paigaldada samaaegselt.
·  Tooted

Kõik kaablid peavad olema uued. Pakenditel peab olema selgelt loetav etikett kaabli märgi, valmistajatehase, väljalaskeaja, pikkuse ja n.e. kohta. Kaablid peavad olema valmistud litsentseeritud tootja poolt ning vastama IEC, VDE, BS, CENELEC  või SFS nõuetele.

Tõkkepuude jaoks kasutatav toitekaabel peab olema  ette nähtud maasse paigaldamiseks. Kaablite nimipinge 660V, maksimaalselt lubatav temperatuur  3f lühisel  (lühise kestusel  5s) – 160C.

Töövõtja peab kontrollima kaablite koormatavusandmeid tarbija nimivoolu ja kaitse suurusega.

Kaablisoonte isolatsiooni värvid peavad vastama IEC  või VDE standartidele.

Garantiiajal vastutab  töövõtja  esinenud materjalide defekte või ebakvaliteetsest paigaldusest põhjustatud vigade eest.

· Teostamine

Maakaablid paigaldada kaevikusse 0,7-0,9m sügavusele.

Kaablite all ja peal peab olema liivapadi 100mm.

Kohtades, kus kaablid on ühendatud seadmetega, peavad kaablitele olema kinnitatud etiketid kaablite andmetega.

  Tööde lõpetamisel töövõtja poolt peavad olema läbi viidud järgmised testid:

· Polaarsusest

· Isolatsioon (2500V megeri abil)

· Faas-nullahela takistuse test

Töid ei loeta lõppenuks enne, kui testid ja täitejoonised on esitatud tellijale ning kooskõlastatud tema poolt.

3. Sidekanalisatsioon

          Elion Ettevõtted AS tehnilised tingimused nr.17710472
          Vastavalt tehnilistele tingimustele projekteeritakse  ja väljaehitatakse  alates  

          Jääraku tee servas kulgevast  sidekanalisatsioonist kuni hooneni üheavaline   

          Ø100mm torudest sidekanalisatsioon,vt. Asendiplaan.  Sidekaablite   

          projekteerimise ja paigaldamise korraldab teenusepakkuja eraldi tellimusena.
          Ehitamisel kasutatakse 100 mm läbimõõduga 3 mm seinapaksusega torusid,   

          teede alla paigaldatakse 4,8 mm seinapaksusega torud.   Sidekanalisatsiooni   

          ehitamisel järgitakse nõuetekohaseid sügavusi ja vahekaugusi teistest trassidest.

          Kruntidele teostatakse sidekanalisatsiooni magistraaltrassist Jääraku väljavõtted    

          sadulharudega. Torud paigaldatakse kuni hooneni ja suletakse korkidega. Toru   

          otsa ja sadulharu asukoht märgistatakse elektroonilise markerpalliga. 

          Sidekanalisatsioon  viiakse Jääraku põik 7 hoonesse.  
Rakendatavad kaitsemeetmed olemasoleva töötava sidekaabli suhtes

           Jääraku põik  ääres paikneb olemasolev sidekaabel. Enne tööde alustamist tuleb   

           kutsuda kohale  kaabliomaniku järelvalvetöötaja kes märgistab ära olemasoleva   

           kaabli asukoha. Juhul, kui olemasolev kaabel on lähemal kui 1,2 m ehitatavast  

           trassist tuleb see käsitsi lahti kaevata ja kaitsta. 

           Kaitsemeetodid lahendab töövõtja koos kaabliomaniku esindajaga kohapeal. 

           Tööde lõpetamisel kaabel mõõdistatakse ja kantakse teostusjoonisele.

           Juhul, kui kaabli väljakaevamise ja/või tööde käigus selgub, et projektis  

           kirjeldatavad kaitsemeetmed ei ole piisavad või tuleb rakendada teistsuguseid   

           kaitsemeetmeid jälgib töövõtja (ehitaja)  kaabliomaniku juhiseid ja nõudeid. 

4. Jaotuskeskused
Jaotuskeskused  on ette nähtud  kilbitehases valmistamiseks   vastavalt   tööjoonistele vastavalt rahvusvahelisele standardile IEC 439.

Keskuste korrasolekut tõendavaid  testimistulemusi  peab valmistajatehas üle andma tellijale.

· Tooted

Keskused tuleb valmistada sellise suurusega, et sinna mahuks kogu vajalik aparatuur, kaablid, juhtmed, klemmid ning et sisemusse jääks vaba ruumi 20% vajalike täienduste tegemiseks.

Keskused tuleb  ehitada nii, et keskuse hooldusel või remondil ei tekiks vajadust eemaldada mittevigastatud aparaate või  juhtmeid.

Reeglina keskused peavad olema kaitsega IP30C, kui ei ole näidatud teisiti.

Keskused peavad olema lukustatavad, värvitud värviga RAL7032  või RAL9016. Soovitatav on kõigil keskustel ühte tüüpi lukk.

Keskuste ala- ja ülaossa on ette nähtud tihendatud avad kaablite ja juhtmete sisestamiseks.

Keskuse latistus peab olema ühe astme võrra suurema läbilaskevõimega kui keskuse pealüliti.

Keskuse latistus ja aparatuur peab olema vastupidav lühisvoolule vähemalt 6kA.

Latistuse tähised ja värvid peavad olema järgmised: L1 - pruun, L2 - must,  L3 - hall, N – sinine,  PE – kollased ja rohelised põiktriibud.

Keskuse siseküljel peab olema skeem, aparaatidel selgelt loetavad tähised.

· Teostamine

Jaotuskeskused tuleb paigaldada tööjoonistel ette nähtud kohtadesse arvestusega, et pealüliti käepideme kõrgus oleks vähemikus 1000…1800mm.

Töövõtja peab eelnevalt veenduma, et süvistatud keskuse nišš oleks vajaliku suurusega.

Tööde lõpetamisel töövõtja poolt peavad olema läbi viidud järgmised testid:

· isolatsiooni test

· maanduse test

Töid  loetakse  lõppenuks, kui testid ja täitejoonised on esitatud  tellijale ning kooskõlastatud tema poolt.

5. Installatsioon

           Elektrijuhtmestikud on teostatud  Cu-soontega plastisolatsiooni ja kestade   

           kaablitega   ning paigaldatakse järgmiselt:

a. valgustuse rühmaliinid – kaabliga PPJ1,5mm²; kaitstakse 10A nimivooluga automaatkaitselülitiga;
b. 16A pistikupesade jaotusliinid – kaabliga PPJ 3G2,5mm²; kaitstakse 16A nimivooluga automaatkaitselülitiga;
c. 16A jõu- pistikupesade jaotusliinid – kaabliga PPJ 5G 2,5mm²; kaitstakse 16A nimivooluga automaatkaitselülitiga;

d. Kilpide vaheline   magistraal-liin – AXPK-kaabliga, ristlõige ja kaitselüliti nimivool vastavalt seadmete elektrivõimsusele.

· Installatsioonitarvikud

Paigaldustarvikud peavad olema kooskõlas IEC standartidega.

Iga paigaldustarviku tehnilises iseloomustuses näidatakse andmed viimistluse värvide, mõõtmete ja tootja paigaldusjuhendi kohta.

· Tooted

Seinalülitid (sarja määrab arhitekt).

Lülitite klass: 16A, 250V, kui ei ole märgitud teisiti.

Erinevate pingesüsteemide puhul ei saa kasutada ühiseid katteplaate ja karpe.

Ühe- ja kahekohalised pistikupesad

Pistikupesade klass:  16A, 250VAC, kui ei ole märgitud teisiti.

Nähakse ette pritsmekindlad hingedega katteplaadiga varustatud pistikupesad nagu märgitud plaanijoonisel. 

Kõik pistikupesad markeerida.

· Teostamine

Paigaldada süvispaigaldatavad pistikupesad 0,2-0,4m kõrgusele põrandast, kui plaanidel ei ole näidatud teisiti.

6.VALGUSTID  JA LAMBID

Hoone varustatakse erinevate tüüpi valgustitega. Valgustid peavad olema varustatud lampidega, süüteseadmetega, drosselitega. Projektdokumentatsioonis võetakse arvesse kõikide ruumide otstarve, et valida õige valgusti.

· Seadmete paiknemine

Valgustite paiknemine on toodud lisatud hoonete plaanidel. Valgustite lõpliku valiku teostab arhitekt koos tellijaga.

Valgustite lõplik asukoht antakse sisearhitekti laeplaanidel.

·  Tooted

Tarnitavad valgustid peavad olema heakskiidetud müügiks  EU maades. 

Turva- ja evakuatsioonivalgustid peavad vastama järgnevatele standartidele:

EN 60 598-2-22

EN 60 598-2-1

· Ühendusjuhtmed

Laes paiknevate valgustite ühendusjuhtmed  peavad olema piisavalt pikad  võimaldamaks valgustite välja võtmist.

· Ventilatsioon ja turvadistantsid

Valgustite paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, et saavutada piisav jahutus ja turvaline kaugus põlevatest objektidest.

·  Tööpõhimõte

Valgustite funktsionaalsed nõuded on toodud skeemil ja korruste plaanidel.

Valgustid  tuleb jagada gruppidesse vastavalt korrusteplaanidele.

Hoone sisene juhtmestik teostatakse vaskkaabliga PPJ, MMj-FRHF, MHS  ja kaabliga MCMK, väljaspool hoonet kaabliga MCMK.

7.MAANDUS- JA POTENTSIAALÜHTLUSTUS

Maandus sisaldab maanduselektroodi, maanduslatte, juhtmeid ja ühendusi.

Töövõtja teostab maanduselektroodi jaoks vajalikud kaevetööd ning hoolitseb selle eest, et elektrood paigaldatakse õieti. Maanduskontuuri ehitusel  tuleb ühendada vundamendi armatuur iga. Maandusseadme maandustakistus peab olema väiksem kui  30 oomi.

Hoone kõik seadmed maandatakse peamaanduspaigaldise abil.

Maandussüsteem tagab elektri- ja kommunikatsiooniseadmete ohutu ja katkestusteta töö. Elektrisüsteem on varustatud maandus-, potentsiaalühtlustus- ja mõnel juhul lisapotentsiaaliühtlustussüsteemiga vastavalt lisatud joonistele.

·  Süsteemide paiknemine

           Maanduslattide, juhtmete  ja maandus  ning potentsiaaliühtlustussüsteemiga   

           ühendatud   seadmete asukohad on näidatud lisatud joonistel ja skeemidel.

            Maanduselektrood siduda  hoone  vundamendi  perimeetrile  ehitamise käigus.  

·  Seadmete standardid ja tehnilised nõuded

           Antud nõuded kehtivad  niin elektripaigaldisele kui ka teisaldatavatele ja    

           paiksetele seadmete, mis hoonesse paigaldatakse, olenemata sellest, kes nad   

           tarnib.

           Maandussüsteem teostatakse vastavalt peatükis TN-S jaotussüsteem toodud   

           nõuetele.

           Lisapotentsiaalühtlustusele paigaldamisel tuleb järgida rahvusvahelist standardit   

           1024-1-1.

· Maandus ja potentsiaalühtlustuslatid

           Peamaanduslatt paigaldatakse korterite keskustesse ja tehnilisse ruumi .

           Latid kaitstakse paigaldades need isoleeritud alusele.

           Latid peavad sisaldama edaspidise laienduse tarbeks u. 15%  

           reservühenduspunkte.

· Jaotussüsteemi kaitse- ja neutraaljuhtmete ühendus

           Kaitse- ja neutraaljuhtmete ühendus  teostatakse hoone peakeskuses PJK.

· Elektriseadmete maandus

           Kõik elektriseadmete isoleerimata juhtivad osad maandatakse kaitsejuhiga PE,   

           mis paikneb kaablis.

· Isolatsioonitakistus

           N, L1, L2 või L3 juhi ja PE juhi vaheline isolatsioonitakistus ei tohi olla väiksem,   

           kui 500Ω.

· Potentsiaaliühtlustus

           Välised juhtivad osad ühendatakse potentsiaalühtlusega vastavalt joonistele ja    

           skeemidele.

· Nõuded ruumidele kuhu paigaldatakse lisapotentsiaalühtlustus

           Paigaldusel tuleb arvesse võtta puhastamise lihtsust.   

           Potentsiaalühtlustuslattidega tuleb ühendada järgnevad objektid:

                   1.Kaabliredelid

                   2. Juhtivad vee, soojenduse, kanalisatsiooni ja gaas torud

                   3. Teised avatud metallosad ≥0,2m2

                   4.Metallosad, mida saab kätega puutuda

                   5. Varjed

           Antud ruumides ühendatakse kõik kaitsmata juhtivad osad ruumi   

           potentsiaalühtlustuselatiga, mis omakorda ühendatakse kilbi PE  latiga.

·  Paigaldamise juhised

                  Maanduselektroodi paigutus 

           Maanduselektrood paigaldatakse niiskesse aluskihti hoone perimeetrile u.1,0m   

           kaugusele vundamendist.

· Juhtmete paigutus

             Juhtmed paigutatakse kaabliredelitele. Mehhaaniliselt ohtlikes kohtades    

           paigutatakse juhtmed kaitsetorusse.

           Maanduselektrood ühendatakse peamaanduslatiga peakeskuse ruumis.   

           Elektroodi kasutatakse ka piksekaitsesüsteemi maandamiseks.

         -   Markeeringud ja dokumentatsioon: jälgitakse üldisi  nõudeid.
8. Vastuvõtu test ja üleandmine

           Maanduselektrood

           Peale kaeviku kinni ajamist peab töövõtja selleks, et kindlustada elektroodi    

           korrasolek, mõõtma ja esitama kirjalikult andmed elektroodi takistuse kohta.

          Valmis paigaldise isolatsioonitakistus

          Töövõtja on kohustatud läbi viima põhjalikud mõõtmised, mis tõestavad, et   

          paigaldis on valmis  s.t. kõik elektroodid on lõpetatud ja kõik tarbijad on  

          jaotusvõrguga   ühendatud, vastavalt spetsifikatsioonis toodud nõuetele.

            Tellijale tuleb esitada kirjalik mõõtmiste raport. Raport peab sisaldama kõikide   

           magistraalide PE  ja N juhtide vahelise ning PE  ja ühendatud  N, L1, L2, L3   

           vahelise isolatsioonitakistuse (mõõdetuna pingel  500VDC). Isolatsioonitakistus  

           peab olema võrdne või suurem kui 500Ω. Väiksema isolatsioonitakistuse korral  

           tuleb leida viga ning see kõrvaldada.

          Töid  loetakse  lõppenuks, kui testid on tehtud ja tulemused vastavad nõuetele

           Mõõtmistel peab osalema ka tellija esindaja. Raportil peab olema tellija allkiri.
9.TELEKOMMUNIKATSIOONIJAOTUSVÕRK

Kortermaja telefonivõrgu jaotuskapp paigaldatakse trepikoja seinale ja abonentkarbid korteritesse.

Kortermaja telefonivõrgu jaotuskapp paigaldatakse tehnoruumi.

Kasutatakse CAT5  tüüpi  kaableid.

Magistraalliinid ja korterite kaabeldus teostatakse kaabliga CAT5.

Pistikupesade asukohad on toodud projekti  plaanidel.

10.TV-JAOTUSVÕRK

· Seadustik  ja standardid

EN 50083 Teede- ja sideministri määrus nr.82  18.06.04. „Tehnilised nõuded kaabellevivõrgule ja ühisantennisüsteemile“.

· Üldist

Hoone korterite tarbeks projekteeritakse T800 jaotusvõrk edastatava sagedusalaga  47-862MHz, koonduspunktiga tehnilises ruumis. Koondumispunkti  paigaldatakse võimendid ja jagurid jaotusvõrgule .

· Seadmed ja materjalid

Kohalike maapealsete kanalite (TER)  ja SAT  vastuvõtuks ühendatakse hoone kohaliku kaabeltelevisioonivõrguga.

Kaablivõrgu koondumispunkt paikneb tehnilises ruumis.

Võimenduskeksus paigaldatakse tehnilisse ruumi ja koostatakse kahte seadmekappi. Ühes kapis paiknevad maapealsete kanalite võimendusseadmed ja teises SAT  TV seadmed.

Jaotusvõimendi sagedusala  85-862  MHz tagasikanaliga  5-65 MHz sagedusalas:

· Võimendus       33dB

· Müra (C/N)       <5dB

· Max nivoo tase (CTB)  108dB

Võimendi varustatakse pilt korrektoriga. Võimendi elektritoide  ≈230V.

SAT vahesagedus  950-2150 MHz, SAT analoog ja digitaal  DVB-S ning  TER  DVB-T kanalid moduleeritakse  T 800  võrku.

Pistikupesad on  1 dB lõpp-pesad (TV/R). Oma teostuselt  peavad tarbijapesad  olema kokkusobivad ülejäänud pesade lülititega  jms. samas ruumis.

Tüüp                                                                                 1dV lõpp-pesa

Sumbuvus sagedusalas                            Db                UL  VI  UHF

                                                                                          A   II  

Sumbuvus                                                  Db                1,2  0,3  0,8

Lahtisidestus                                              dB                70

Sagedusala                                                 MHz             5-860

· TV jaotusvõrgu installatsioon

TV jaotusvõrgu kaablite paigaldamisel tuleb kinni pidada ettenähtud paigalduskaugusest eletrikaablitest. Telekommunikatsiooni ja jõukaablite paigaldamisel ühistele kaabliredelitele eraldatakse kaablid omavahel metallist vaheseinaga. Kaablikarbikutes paigaldatakse telekommunikatsioonikaablid omaette sektsiooni. 

Jaotusvõrgu kaablitena kasutatakse 75Ω RG (nt. AL  112, Tellu 13) tüüpi koaksiaalkaableid.

Süsteemi kaablid paigaldatakse kooskõlas tööjoonistega.

Töövõtt sisaldab vajaliku arvu tarbijapesa  ja TV/R-ühenduskaableid.

Süsteemi juhtmed ja kaablid markeeritakse mõlemas otsas vastavalt kaabliloetule.

Informatsiooni tähistussiltidel  peab vastama teostusjoonistel toodule.

Tööde lõpetamisel antakse tellijale üle teostusjoonised, mis sisaldavad teostatud paigaldise plaanid, ühendusskeemid, spetsifikatsioonid, kaabliloetelud  ja testimistulemused.

11.FONOLUKUSÜSTEEM

     Hoone varustatakse fonolukusüsteemiga. Seinatelefonid paigaldatakse igasse   

     korterisse omanikude soovide kohaselt.
12.Testimine  ja objekti elektriseadme tunnistuse   

        väljastamine
        Objekti elektriseadmete paigaldus  tuleb teostada pädevustunnistust omava   

        töövõtja poolt vastavalt käesolevale projektile  ja Eestis kehtivate elektriehituse    

        normatiivdokumentide alusel, kõiki kvaliteetnõudeid arvestades. 

        Kõik paigalduskohad tuleb testida enne seadmete ühendamist voolu alla. Pärast   

        voolu sisselülitamist viiakse läbi edaspidi nimetatud ekspluatatsioonilised   

        testimised:

1. Kaablite isolatsioonitakistuse mõõtmised.

2. Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse kontroll.
3. Automaatväljalülituse kontroll rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmisega.
4. Pingetaluvuse proovikatsetus.
5. Rikkevoolukaitsete rakendumise kontroll.
6. Juhtahelate ekspluatatsiooniline proovikatsetus.
7. Visuaalkontroll seadmete õige valiku ja projektile vastavuse üle.
Pärast testimise läbiviimist kutsutakse välja mõõtelitsentsi omav firma, kes mõõdab  isolatsiooni-, kilbi aparatuuri  ja väljuvad  liinid  ning koostatakse objekti protokollid.

Paigaldusfirma koostab deklaratsiooni, kilpide vastavuse deklaratsioonid ja kaetud tööde akti  ning esitab need objekti inspektorile. Pärast inspektori poolt objekti vastuvõtmist väljastatakse  objekti elektriseadme tunnistus.  

