SISUKORD

JOONISTE NIMEKIRI	3

1.	Üldosa	4

2.	Majandus-joogivee süsteem	4

2.1.	Veevarustuse vooluhulgad	4

2.2.	Veevarustuse allikas	4

2.3.	Veemõõdusõlm	4

2.4.	Soojavee süsteem	4

3.	Välisvõrgud	4

3.1.	Torustike materjalid	4

3.2.	Armatuur	4

3.3.	Kaevik	5

3.4.	Aluskiht	5

3.5.	Torustiku paigaldus ja kaeviku täide	5

3.6.	Külmumiskaitse ja soojusisolatsioon	6

3.7.	Hüdraulilised katsetused	6

3.8.	Ehitusplatsi ettevalmitus	6

3.9.	Nõuded ehitamisele	6

3.10.	Tööde tehnoloogia	6

4.	Reoveekanalisatsioon	7

4.1.	Arvutuslik vooluhulk	7

4.2.	Eelvool	7

4.3.	Pumpla	7

4.4.	Puhastusseadmed	7

5.	Sademeveekanalisatsioon	7

5.1.	Arvutuslik vooluhulk	7

6.	Kanalisatsioonitorustike paigaldus	7

6.1.	Torustike materjalid	7

6.2.	Torustikud ja armatuur	7

6.3.	Toestus ja kinnitused	7

6.4.	Torustike isoleerimine	8

6.5.	Läbiminekud tuletõkkesektsioonidest	8

6.6.	Hüdraulilised katsetused	8

7.	Kanalisatsiooni välisvõrgud	8

7.1.	Kaevud	8

7.2.	Kaevik	8

7.3.	Tasanduskiht	8

7.4.	Torustiku paigaldus ja kaeviku täide	9

7.5.	Torustike rajamine kinnisel meetodil	9

7.6.	Torustike paigaldus eritingimustes	9

7.7.	Hüdraulilised katsetused	9

8.	Drenaaž	10

9.	Keskkonnakaitsemeetmed	10

9.1.	Puude kaitsmine	10

9.2.	Ehitusjäätmed	10

9.3.	Haljastuse taastamine	10

10.	Töötervishoid ja tööohutus	10

PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON	12

## JOONISTE NIMEKIRI

| JOONISE | JOONISE NIMI | KUUPÄEV | MÕÕT- | MUUDATUSE | MUUDATUSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR |  |  | KAVA | KUUPÄEV | TÄHIS |
| VVK-1 | VÄLISVÕRKUDE ASENDIPLAAN | 09.07.2012 | 1:500 |  |  |
| VVK-2 | VEETORUSTIKU JA KANALISATSIOONI PIKIPROFIIL | 09.07.2012 | 1:500 1:50 |  |  |
| VK-1 | KELDRIKORRUS VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON PEAVEEMÕÕDUSÕLME SKEEM | 09.07.2012 | 1:100 |  |  |

## Üldosa

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste standarditega ja nõuetega:

- EVS 865-2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus;

- EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine;

- EVS 835:2003 Ühiskanalisatsiooni võrk;

- EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon;

- EVS-EN 1610:2007 Dreenide ja kanalisatsiooni ehitamine ja katsetamine;

- Hoone tehnosüsteemide RYL 2002. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded, I osa;

- AS Tallinna Vesi tehnilised tingimused 21.02.12 PR/1209293-1.

## Majandus-joogivee süsteem

## Veevarustuse vooluhulgad

Arvutuslikud külmavee hulgad:

- sekundiline		0,45 l/s;

- tunni			1,4 m³/h;

- ööpäevane		0,8 m³/d.

## Veevarustuse allikas

Majandus-joogivesi saadakse Vikerkaare tänava ühisveetorustikust d100mm.

## Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlm paikneb keldrikorrusel koheselt välisseina taga. Kasutatud on DN15, Qn=1,5 m3/h külmaveearvestit. Arvesti paigaldada maandatud kandurile, kahe sulgventiili vahele, paralleelselt seinaga. Veearvestist tarbija poole paigaldada tagasilöögiklapp. Arvestile peab eelnema vähemalt viie toru läbimõõdu ning järgnema vähemalt kolme toru läbimõõdu pikkune sirge torulõik.

## Soojavee süsteem

Hoone soe vesi saadakse projekteeritavast soojaveeboilerist. Sooja veega varustatakse kõiki sanseadmeid, v.a. klosetipotid, pesumasinad.

## Välisvõrgud

Kinnistu veeühendus on projekteeritud Vikerkaare tänava d100mm ühisveetorustikust. Kinnistu veesisenduse rajada PEØ32 PN10 veetorust. Kinnistu piirile (väljapoole) paigaldada maakraan DN25 (liitumispunkt) mis on varustatud soojustatud teleskoop-spindlipikendi, hülsi ja malmkaanega.

Torustik paigaldada 1,8m sügavusele liivapadja sisse. Veetorustiku kohale tuleb 300÷400 mm kõrgusele, paigaldada traadiga varustatud märkelint. Märkelindi otsad tuleb tuua maapinnani piki spindlipikendusi ja kaeve. Veetorustike märkelint peab olema sinine.

## Torustike materjalid

Kõik torustike rajamiseks kasutatavad materjalid peavad olema uued. Materjale tuleb transportida, ladustada, virnastada, jne vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb ehitusplatsilt eemaldada.

PE survetorud peavad vastama standardi EN12201nõuetele.

## Armatuur

Sulgarmatuurile esitatavad nõuded: kummikiilsiiber PN10 kõrgtugevast malmist, kaetud seest ja väljast epoksüüdkattega, kiil vulkaniseeritud EPDM kummiga. Sulgarmatuur varustada pikendatud spindli, isoleeritud teleskooptoru, hülsi ja malmkaanega (hülsi otsa ja kaane vahekaugus minimaalselt 10 cm).

## Kaevik

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Teostamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1.0m ja vähemalt 0.4 m laiem toru läbimõõdust. Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb arvestada torude läbimõõtu, läbimõõtude ja paigaldussügavuste erinevust ning tihendamisel kasutatavate mehhanismide mõõtmeid.

Kaevik teha nõlvade püsivuse parandamiseks kalletega. Nõrkades pinnastes tuleb kaeviku põhi kaevata käsitsi või väiksema mehhanismiga, et vältida aluspinnase rikkumist ning ebaühtlase paksusega aluse kujunemist. Töötamisel allpool pinnasevee taset eemaldatakse vesi.

Hoone vundamentide vahetus läheduses teostatavate kaevetööde puhul talvistes tingimustes tuleb tarvitada meetmeid vundamentide aluse pinnase läbikülmumise vältimiseks.

Torustikukraavide kaevandamisel peab kanalites olema vaba ruumi vähemalt järgmiselt:

- torude alla		100 mm;

- torude kõrvale		200 mm;

- kaevude ümber		300 mm.

## Aluskiht

Kaeviku põhja on ette nähtud alumine aluskiht paksusega ³15cm, mis tehakse peenkillustikust (fraktsiooniga 4÷16mm). Aluskihi tihendusaste peab olema ³98%.

## Torustiku paigaldus ja kaeviku täide

Torude leidmise hõlbustamiseks ning kaevetöödel nende kahjustamise vältimiseks tuleb paigaldada veetoru kohale pikki toru telge märkelint (traadiga hoiatuslint, andurlint). Umbes 400 mm paksune liivapadi, seejärel paigaldada märkelint ning lõpuks uuesti liivapadi märkelindi peale, et lint paigast ära ei nihkuks.

Esmane tagasitäide

Esmane tagasitäide torude ümber ja peale tehakse liivaga ja ta peab vastama sama toru aluspadja materjalile esitatavatele nõuetele ja tihendatakse kuni 98% tiheduseni. Täitematerjal ei tohi kahjustada torusid ega torude pinnakatet. Ta ei tohi sisaldada ka aineid, mis võivad keemiliselt kahjustada torusid või tihendusmaterjali. Külmunud täitematerjali ei tohi kasutada. Esmase tagasitäite paksuseks toru peale on 300 mm. Plasttoru külgedele tehtav esmane tagasitäide tehakse ja tihendatakse ühtlaste kihtidena. Plasttoru peal võib tihendamist alustada alles pärast seda, kui toru lae peal on vähemalt 0,3 m täitekiht. Enne esmase tagasitäitmise tegemist kontrollitakse, et torud on terved ja projektikohaselt paigaldatud. Kaevikust eemaldatakse võimalik jää ja lumi. Esmane tagasitäide paigaldatakse kaevikusse ettevaatlikult, toru mõlemale küljele. Täitmistöö esimene etapp tehakse käsitsi, et torud ei liiguks oma kohalt ega ei saaks viga. Esmast tagasitäidet pannakse torude külgedele nii, et torude kõrgus ei muutuks. Tagasitäite esimene kiht tehakse kõige rohkem toru poole kõrguseni.

Enne kaeviku tagasitäitmist tuleb teha vajalikud testid.

Lõplik tagasitäide

Lõpliku tagasitäite tegemisele võib asuda pärast seda, kui on korraldatud vajalikud testimised ning nende tulemused heaks kiidetud. Kui torustik paigaldatakse väljapoole üldkasutatavaid sõiduteid, siis üldiselt kasutada kaeviku tagasitäitmiseks mineraalset pinnast. Sõidutee all asuva kaeviku tagasitäiteks kasutatakse killustikku või ehitusliiva (võib kasutada ka kaevikust väljakaevatud keskterist liiva, parkal all kasutada dreenivat täitematerjali liiv/kruus. Lõplik täitmine üldkasutatavate teede all tehakse tihendamiseks sobiliku mineraalse pinnasega, antud liivaga või killustikuga. Liivas tohib olla kõige suurem kivide või kamakate lubatud läbimõõt 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest, kuid mitte rohkem kui 40 mm. Täiend tihendatakse kihtide kaupa 98%-se tihedusastmeni. Kaevude ümber tehakse lõplik kaeviku täitmine nende välispinnast vähemalt 0,5 m kaugusele sõreda mittekülmuva materjaliga.

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

PE-torud ühendada põkk-keevitusega või äärikühendustega, kasutades selleks sobivaid äärikliiteid. PE torude ühendamiseks võib kasutada toru valmistaja poolt soovitatavaid tehases valmistatuid liiteid. Liitmike materjal ja pinnatöötlus peab olema üldiselt sama mis torudel.

Põkk-keevitusega PE torude ühendamisel tuleb kinni pidada toru valmistaja poolt esitatud nõuetest.

Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.

## Külmumiskaitse ja soojusisolatsioon

Veetorustikud paigaldada maapinna külmumispiirist allapoole. Toru peal pinnase paksus vähemalt 1,8m.

## Hüdraulilised katsetused

Paigaldatud torustikud tuleb katsetada vastavalt EN 805-le. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks võimalik läbi viia kõik ettenähtud katsetused.

Plasttorudele PE on nõutav kaks katsetust:

- eelkatse: torustiku nimirõhul, kestvus enam kui 12 tundi;

- põhikatse: otsekohe pärast eelkatse lõppu, kestvus 3 tundi, proovirõhk 1, 5kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 torustiku puhul).

## Ehitusplatsi ettevalmitus

Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigutatakse ümber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevamistöid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Ehitatavate objektide mahamärkimisel paigaldatakse sel määral tähised ja kõrgusmärke, et nende põhjal võib töid teha vastavalt projektile ja fikseerida tehtud töö vastavust projektile. Ehitustööde ajal kontrollitakse paigaldatud tähiste ja märkide õigsust. Vajaduse korral täpsustatakse märgistus uuesti. Kui kasutatakse suunamärgina või masina juhtimisel laserkiirt, suunatakse kiir nii, et ehitamisele seatud täpsusnõudeid oleks võimalik järgida. Juhul, kui ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende kõrvaldamise osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga.

Töövõtja kavandab ja paigaldab kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis on vajalikud tööplatsi piiramiseks ning tööõnnetuste või varaliste kahjude vältimiseks. Enne ehituse algust paigaldatakse ehitustsooni jäävatele puude tüvedele puust kaitsekilbid. Tänavaga piirnevatelt kruntidelt kõnni- ja sõiduteele ulatuvatele puudele ja põõsastele teostada hoolduslõikus, taodelda hoolduslõikuse luba.

## Nõuded ehitamisele

Kõik ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja nõuetele. Ehitaja koostab eraldi tööde korraldamise projekti, kus on ära näidatud kõik torustike ühendamiseks vajalikud tarvikud. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga, lähtuda nende valdajate ettekirjutusest ja kehtivatest normidest.

## Tööde tehnoloogia

Alltoodav tööde tehnoloogia kirjeldus on täpsustava/informatiivse iseloomuga, et juhtida Töövõtja tähelepanu mõningaile nüanssidele. Tööde tegemisel ja kvaliteedi tagamisel lähtuda kehtestatud juhenditest, normatiivdokumentidest ja standarditest. Enne ehitustööde alustamist tuleb Töövõtjal teavitada kohalikku omavalitsust ja teisi asjasse puutuvaid ametkondi. Töövõtjal tuleb koostada ajutine liikluskorraldusskeem, see kooskõlastada ning teetööde piirkond tähistada vastavalt kehtivale korrale („Liikluskorralduse nõuded teetöödel“, kinnitatud 16.04.2003 a. MKM määrusega nr 69). Ehitustööde ajal tagada juurdepääs kohalikele elanikele ja ettevõtetele. Enne kaevetööde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Töövõtja poolt ja vajalike kaevelubade hankimine. Tööde teostamine teemaaga külgnevatel kinnistutel kooskõlastada kinnistu omanikega. Kaevetööd on ette nähtud teha vastavalt projekteeritud katendikonstruktsioonidele. Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega.

## Reoveekanalisatsioon

## Arvutuslik vooluhulk

- Qs	1,9 l/s

- Qd	0,8 m3/d

## Eelvool

Kanalisatsiooni eelvooluks on Vikerkaare tänava juurdepääsu teel asuv reovee ühiskanalisatsiooni torustik d200mm.

## Pumpla

Ei projekteerita.

## Puhastusseadmed

Ei projekteerita.

## Sademeveekanalisatsioon

Hoonele on ettenähtud välimine sajuvete äravool katuselt. Sademed immutatakse haljasalal pinnasesse.

## Arvutuslik vooluhulk

- Qs,  3,0 l/s

Sadeveekanalisatsiooni arvutuslikud vooluhulgad arvutatakse vastavalt EVS 846:2003 toodud arvutusmetoodikale. Katuse sademete intensiivsuseks on arvestatud 0,015 l/(sm2).

## Kanalisatsioonitorustike paigaldus

## Torustike materjalid

Sisekanalisatsiooni tarvis kasutada PP ja/või HTP materjalist torusid.

## Torustikud ja armatuur

Reoveekanalisatsioonis kasutatavad torud on välisdiameetriga Ø32÷Ø160. Kasutatakse torusid, mille jäikusklass on S4 ja SN8. Viimaseid torusid võib paigaldada ka pinnases.

Sajuveekanalisatsioonis kasutatavad torud on välisdiameetriga Ø110÷Ø160.

Torustikud paigaldatakse kaldega, mis tagab vajaliku isepuhastuskiiruse. Ø50 i=0.03, 
Ø75 i=0.025, Ø110 i=0.02.

Toruliitmikud peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad.

Nähakse ette puhastustükid ja puhastusluugid 0 korrusele. Süsteemi õhutamiseks viiakse õhutorud läbi katuse 0,7 m üle selle pinna.

## Toestus ja kinnitused

Plastkanalisatsioonitorustike kinnituste, riputite vahekaugus mitte vähem, kui alltoodud tabelis.

| Välisdiameeter (mm) | Horisontaalsete kinnitite maksimaalne vahekaugus (m) | Vertikaalsete kinnitite maksimaalne vahekaugus (m) |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,3 | 0,8 |
| 50 | 0,5 | 1,2 |
| 75 | 0,7 | 1,8 |
| 110 | 1,0 | 2,0 |

## Torustike isoleerimine

Kõik kanalisatsioonipüstikud ja laealused torustikud isoleerida 50 mm paksuse al.fooliumkattega mineraalvillast toruisolatsiooni koorikutega (tihedus ≤100 kg/m3), kui ei ole joonisel näidatud teisiti. Toruisolatsiooni süttimistundlikkus-tulelevimisklass peab olema B-s1, d0.

## Läbiminekud tuletõkkesektsioonidest

Tuletõkke tarinditest läbiminevatele plastiktorustikele paigaldada tuletõkke mansetid, alates toru diameetrist DN50. Muudel juhtudel töödeldakse tuletõkke sektsioonide servi, mida torud läbivad, tuletõkkeseguga.

## Hüdraulilised katsetused

Omaniku järelvalvel on õigus nõuda isevoolse torustiku veepidavuse katset.

## Kanalisatsiooni välisvõrgud

Kanalisatsiooni eelvooluks on Vikerkaare tänava juurdepääsu teel asuv reovee ühiskanalisatsiooni torustik d200mm. Kinnistupiirile projekteeritud vaatluskaev K1-1 on ka ühtlasi liitumispunktiks.

## Kaevud

Vaatluskaevudeks kasutada reovee- ja sademeveekanalisatsioonis plastik teleskoopkaevusid Ø400/315, 40T kandevõimeliste metallkaantega.

Plastist kontrollkaevude ehitamisel kasutatakse kaevuelemente: kaevupõhjad koos sisseehitatud toruühendusmuhvidega ja teleskoopseid pikendusi.

Kui joonistel ei ole teisiti määratud, peetakse kinni plastist kaevudele esitatavatest nõuetest. Kaevudes peavad olema poole torustiku läbimõõdu kõrgused voolurennid.

## Kaevik

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Teostamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1.0m ja vähemalt 0.4 m laiem toru läbimõõdust. Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb arvestada torude läbimõõtu, läbimõõtude ja paigaldussügavuste erinevust ning tihendamisel kasutatavate mehhanismide mõõtmeid.

Kaevik teha nõlvade püsivuse parandamiseks kalletega. Nõrkades pinnastes tuleb kaeviku põhi kaevata käsitsi või väiksema mehhanismiga, et vältida aluspinnase rikkumist ning ebaühtlase paksusega aluse kujunemist. Töötamisel allpool pinnasevee taset eemaldatakse vesi.

Hoone vundamentide vahetus läheduses teostatavate kaevetööde puhul talvistes tingimustes tuleb tarvitada meetmeid vundamentide aluse pinnase läbikülmumise vältimiseks.

Torustikukraavide kaevandamisel peab kanalites olema vaba ruumi vähemalt järgmiselt:

- torude alla		100 mm;

- torude kõrvale		200 mm;

- kaevude ümber		300 mm.

## Tasanduskiht

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna on vähemalt 150 mm (muhvi alla peab jääma vähemalt 100 mm). Tasanduskiht teha liivast, kruusast või killustikust.

Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon (dmax) sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust (de).

Suurim osakeste suurus (prEN 1046):

- de < 110 15mm

- 110 de < 315 20mm

Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja ümbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu.

Aluskiht tihendada 98 % tihedusastmeni vältides pinnase rikkumist. Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

## Torustiku paigaldus ja kaeviku täide

Esmane tagasitäide

Esmane tagasitäide torude ümber ja peale tehakse liivaga ja ta peab vastama sama toru aluspadja materjalile esitatavatele nõuetele ja tihendatakse kuni 98% tiheduseni. Täitematerjal ei tohi kahjustada torusid ega torude pinnakatet. Ta ei tohi sisaldada ka aineid, mis võivad keemiliselt kahjustada torusid või tihendusmaterjali. Külmunud täitematerjali ei tohi kasutada. Esmase tagasitäite paksuseks toru peale on 300 mm. Plasttoru külgedele tehtav esmane tagasitäide tehakse ja tihendatakse ühtlaste kihtidena. Plasttoru peal võib tihendamist alustada alles pärast seda, kui toru lae peal on vähemalt 0,3 m täitekiht. Enne esmase tagasitäitmise tegemist kontrollitakse, et torud on terved ja projektikohaselt paigaldatud. Kaevikust eemaldatakse võimalik jää ja lumi. Esmane tagasitäide paigaldatakse kaevikusse ettevaatlikult, toru mõlemale küljele. Täitmistöö esimene etapp tehakse käsitsi, et torud ei liiguks oma kohalt ega ei saaks viga. Esmast tagasitäidet pannakse torude külgedele nii, et torude kõrgus ei muutuks. Tagasitäite esimene kiht tehakse kõige rohkem toru poole kõrguseni.

Enne kaeviku tagasitäitmist tuleb teha vajalikud testid.

Lõplik tagasitäide

Lõpliku tagasitäite tegemisele võib asuda pärast seda, kui on korraldatud vajalikud testimised ning nende tulemused heaks kiidetud. Kui torustik paigaldatakse väljapoole üldkasutatavaid sõiduteid, siis üldiselt kasutada kaeviku tagasitäitmiseks mineraalset pinnast. Sõidutee all asuva kaeviku tagasitäiteks kasutatakse killustikku või ehitusliiva (võib kasutada ka kaevikust väljakaevatud keskterist liiva, parkal all kasutada dreenivat täitematerjali liiv/kruus. Lõplik täitmine üldkasutatavate teede all tehakse tihendamiseks sobiliku mineraalse pinnasega, antud liivaga või killustikuga. Liivas tohib olla kõige suurem kivide või kamakate lubatud läbimõõt 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest, kuid mitte rohkem kui 40 mm. Täiend tihendatakse kihtide kaupa 98%-se tihedusastmeni. Kaevude ümber tehakse lõplik kaeviku täitmine nende välispinnast vähemalt 0,5 m kaugusele sõreda mittekülmuva materjaliga.

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

Surveta torud ühendatakse kummitihenditega muhvühendustega. Ühendused teha toru valmistaja poolt esitatud juhiste kohaselt. Vajaduse korral tuleb tihendid puhastada vee või nõrga soodalahusega. Tihendite paigaldamisel võib kasutada neid libisemist soodustavaid aineid, mis on soovitatud tihendite valmistaja poolt.

Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.

## Torustike rajamine kinnisel meetodil

Ei rajata.

## Torustike paigaldus eritingimustes

Eritingimused puuduvad.

## Hüdraulilised katsetused

Pärast torude ja kaevude paigaldamist ning tihendamist, haru- ning tarnetorustike ühendamist tuleb teha igale torustikulõigule sisemine videouuring, kasutades 360° radiaalset videokaamerat. Kui torusektsioonide ja ühenduste nähtavus jätab vaatlusel soovida, võib osutuda vajalikuks torustike puhastamine. Videouuringu ajal ei ole lubatud vee voolamine torustikus.

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike veepidavuskatsed tuleb läbi viia vastavalt EVS-EN 1610-le. Pärast katsetusi ühendatakse torustikulõik süsteemiga.

Isevoolsete plasttorustike ovaalsust kontrollitakse, kui Tellijal on kahtlusi, et toru ristlõike kuju on paigalduse ja täite tegemise käigus muutunud rohkem kui tootja poolt lubatud. Lubatud maksimaalne ovaalsus plasttorudel on 8% peale paigaldamist

Kaevude tihedust kontrollitakse visuaalsel vaatlusel. Kui osutub vajalikuks, tuleb kaevude veetiheduse katsetamine teha vastavalt SFS 3113 ja SFS 3135-le.

## Drenaaž

Ei projekteerita

## Keskkonnakaitsemeetmed

Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid.

## Puude kaitsmine

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule iseloomulik võra kuju. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale sinna. Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide ladustamiseks. Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid.

## Ehitusjäätmed

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus.

## Haljastuse taastamine

Torustike rajamise järel taastada endine olukord või teostatakse haljastamine vastavalt projektile.

## Töötervishoid ja tööohutus

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid.

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas kohaliku valitsuse Ehitusmäärustega. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb kaevata käsitsi.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusel tuleb jälgida, et ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi juurdepääsutee ehitamisel ja selle vahetusläheduses. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada vastavalt MKmm nr. 69 16.04.2003.a.

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid.

# PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

| Jrk. nr. | Materjali nimetus | Tüüp | Mõõt-ühik | Kogus | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KINNISTU VÄLINE VEEVARUSTUS |  |  |  |  |
|  | PE survetoru | Ø32 PN10 | m | 45 |  |
|  | Kummikiilsiiber koos spindli ja kapega | DN25 | tk | 1 |  |
|  | Sadul | DN100-25 | tk | 1 |  |
|  | KINNISTU VÄLINE REOVEEKANALISATSIOON |  |  |  |  |
|  | Plastmass kanalisatsioonitoru SN8 | Ø160 | m | 10 |  |
|  | Kontrollkaev, plastmass, teleskoopne ja kaanega 40T | Ø400/315 | kompl | 1 |  |
|  | KINNISTU SISENE VEEVARUSTUS |  |  |  |  |
|  | PE survetoru | Ø32 PN10 | m | 2 |  |
|  | KINNISTU SISENE REOVEEKANALISATSIOON |  |  |  |  |
|  | Plastmass kanalisatsioonitoru SN8 | Ø160 | m | 2 |  |

Loetelus on toodud põhimaterjalid. Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.