Tellija:

Töö nr.:	 12/2013KK

Aadress:

KORTERELAMU

KÜTTESÜSTEEMI RENOVEERIMINE

PÕHIPROJEKT

Projekti juht:

Tallinn. 2013.a.

PROJEKTI  SISUKORD

Tallinn,  küte /

- Ehituskirjeldus

- Põhimaterjalide  loetelu

- Joonised:

Keldrikorruse küte							KK-1

1. ja tüüpkorruse küte							KK-2

EHITUSKIRJELDUS

Tallinn, küttesüsteemi renoveerimine/

1.ÜLDOSA

Käesolev projekt hõlmab korterelamu küttesüsteemi rekonstrueerimise. Rekonstrueerimise mahus on uuendada torustikud, küttekehad ja püstikute tasakaalustus. Soojussõlm jääb samaks. Kütte eesmärk on tagada ööpäevaringselt hoone kõikide ruumide normikohane sisetemperatuur.

Põhiprojekti staadiumis antakse tehnosüsteemide lahendused töövõtjale pakkumiste korraldamiseks. Tööjooniste koostamine kuulub tehnosüsteemidetöövõtja töövõttu.

Käesolev lahendus on teostatud EV-s kehtivate normide kohaselt, jälgides nõudeid:

- EVS 829:2003 Hoone soojuskoormuse määramine

- EVS 844:2004 Hoonete kütte projekteerimine

- EVS 839:2003 Sisekliima

Aluseks on võetud inventariseerimise plaanid (esitatud tellija poolt), vana tüüpprojekt (Tallinna Arhiivist)  ja kohapealsed ülevaatused.

2. LÄHTEANDMED

Hoone soojuse vajadus küttele on  0.129MW (arvutused teostatud lähtudes sellest, et elamu küttesüsteemi renoveerimise ajaks  on juba soojustatud – tellija soov) . Soojuskandjaks radiaatorküttesüsteemis on vesi parameetriga 70/50°C. Hoone soojusega varustamine toimub olemasolevast soojussõlmest.

Arvutuslik talvine välisõhu temperatuur küttele ja ventilatsioonile on -22.5°C.

Arvutuslikud ruumide sisetemperatuurid kütteperioodil on:

Eluruumid				+21°C

Esik					+19°C

Trepikoda				+17°C

Külmkelder, soojussõlm			+5°C

Lubatud mürataseme ülempiirid elamutes on 35 db(A), milline vastab vee liikumiskiirusele Vmax = 0.5m/s.

3. OLEMASOLEVA KÜTTESÜSTEEMI  KIRJELDUS

Hoone olemasolev veeküttesüsteem on ühetoruline ülevalt  jaotusega (pealevoolu magistraal paikneb pööningul ja tagasivoolu magistraal – keldris).  Soojuskandja temperatuuri graafik on 80/60°C.

Küttekehadena on kasutatud malmradiaatoreid.

Renoveeritud korterite plaanid ei ole täpsustatud ja  küttekehade asukohad täpsustatakse tööde käigus  sõltuvalt omanike soovile, vajadusel kutsutakse kohale projekteerija. Püstikute asukohad jäävad projekti  järgselt.

4.TORUSTIKUD JA REGULEERSEADMED

Uus küttesüsteem on kahetoruline, alt jaotusega, olemasolevatega malmradiaatoritega.

Uus küttesüsteem  monteeritakse „Aquatherm“, „Henco“, või „alupex“  torudest ja nende ühenduselementidest. Keldrimagistraalide montaažiks või kasutada terastorusid. Keldrimagistraalid isoleeritakse kivivillast koorikisolatsiooniga.

Igale radiaatori pealevoolule paigaldatakse reguleer-termostaatventiil  ja tagasivoolule monteeritakse sulgventiil ning viimasel korrusel Flexovent õhueraldusseade.

Küttesüsteemi tasakaalustamiseks paigaldatakse igale pealevoolu püstikutele kuulsulgur, tühjenduskolmik ja tühjendusventiil ning tagasivoolu püstikule  kuulsulgur, tühjenduskolmik ja tühjendusventiil ning liiniseadeventiil. Samasugune reguleerimissüsteem monteeritakse igale kütteringile.

5.ÜLDISED NÕUDED

Ehitusmontaažtööde kvaliteedis lähtutakse järgmisest head ehitustööde tava kirjeldavast normdokumendist:  „ RYL 2002. Hoone tehnosüsteemide ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. I ja II osa „

Küte peab külmal aastaajal kindlustama vajaliku temperatuuri kõikides ruumides aastaringselt. Küttesüsteemi töötamine peab olema ökonoomne.

Seadmed peavad olema paigaldatud arvestades valmistajate nõudeid ning  võimaldama seejuures läbi viia häälestus- ja hooldustöid. Küttesüsteemi ehitamiseks kasutavad materjalid peavad vastama kasutusotstarbele, olema vastupidavad ning ohutud keskkonnale ning inimestele.

Paigaldustööd teostatakse kõiki ohutusnõudeid arvestades, ehitustööde läbiviimisegraafiku alusel arvestades ajaliselt teiste töövõtjate poolt teostavate töödega.

Kasutatakse (näit.Aquatherm)   plastmass kihilised torusid.  Torud ühendatakse vastavatega liitmikute abil, kui liidetakse erineva läbimõõduga torusid kasutatakse üleminekud.

(Terastorude kasutamise juhul ühendatakse teostatakse keevitusega.)

Enne ühendamist olemaolevad malmradiaatorid hoolikult pestakse läbi.

Enne süsteemi käivitamist pestakse torustikud läbi, et eemaldada kõik võimalikud tahked osad ja jäätmed.

Sulgventiilid -„täisava“ tüüpi kuulventiilid .

Tasakaalustusventiilid – keermeühendustega, mõõteotsikutega ( Danfoss, Heimer... ).

Torustiku häälestamine

Süsteemi häälestamiseks on kollektorite tagasivoolutorudel tasakaalustusventiilid. Reguleerventiilide  kv-arvude alusel peab töövõtja määrama eelseadesuurused arvestades tegelikult valitud reguleerventiilide mudelit. Kv-arvud arvutakse tööprojekti staadiumis .  Vooluhulgad tuleb mõõta ja seada nii mitu korda, kui joonisel toodud  vooluhulgad, võimsused on saavutatud.  Iga vooluhulkade seadistamise ja mõõtmise seeria kohta koostatakse protokoll, mis antakse üle tellijale.

Temperatuuride seadistamine

Esimene ruumitemperatuuride seadistamine teostakse peale ehituse valmimist kui kui välistemperatuur on langenud alla -5°C. Sadistööd loetakse lõpetatuks, kui temperatuur on ettenähtud tasemel ±1°C. Kahe seadistusseeria vahe peab olema  vähemalt 2 päeva.  Iga seadistusseeria protokolli kantakse: ruumi nr., mõõteriista tüüp, temperatuur, reguleerventiili seadearv, töö teostaja andmed ja allkiri. Mõõtmise juures peab viibima tellija esindaja, kes ka allkirjastab protokollid. Lõpliku seadearvud tuleb kanda lõplikele joonistele.

Vajadusel ( vastavalt katsetamise tulemustele ) võib esineda  olemasoleva tsirkulatsioonipumba kiiruse reguleerimist.

Koostas:  ins. J.Bljudz

PÕHIMATERJALIDE JA SEADMETE LOETELU

( Tallinn )

- Automaat õhuerldaja				Ø15		kpl	4

- Flexovent õhueraldaja H1/2“W				kpl	38

- Tühjendusventiil				Ø15		tk	58

- terasradiaatori komplekt (sulgurid, korgid, kinnitused….)	PC22-500-1200								kpl	4

- Kuulsulgur					Ø20		tk	28

- ---„---						Ø15		„	32

- ---„---						Ø25		„	2

- ---„---						Ø32		„	2

- ---„---						Ø40		„	4

- ---„---						Ø50		„	4

- ---„---						Ø80		„	2

- Seadeventiil STAD				Ø15		kpl	18

- ---„---						Ø20		„	10

- ---„---						Ø10		„	7

- ---„---						Ø40		„	1

- Radiaatori termostaatventiil 					kpl	140

- ----„-----     kuulsulgur						kpl	140

- Isoleerimata plasttoru kütte jaoks (Aquatherm Thermo )										Ø25/20.4	jm	365

- ---„---						Ø18/3		„	52

- ---„---						Ø15/10	„	248

- Radiaatorite ühendused (täpsustatakse)	Ø15/10	jm	420

- Isoleeritud plasttoru kütte jaoks (Aquatherm Thermo)										Ø15/10	jm	28

- ---„---						Ø18/13	„	48

- ---„---						Ø25/20.4	„	108

- ---„---						Ø32/26	„	54

- ---„---						Ø40/32.6	„	60

- ---„---						Ø50/40.8	„	50

- ---„---						Ø63/51.4	„	20

- ---„---						Ø80/73.6	„	10

Märkused:

Kõik olemasolevad radiaatorid pestakse läbi.

Juhul, kui kasutatakse metalltorusid, kontrollida läbimõõtude vastavus antud vooluhulkadele.