	Saku Vald


	Veevarustus ja kanalisatsioon. Välisvõrgud põhilprojekt

Töö nr. 60/12

01.2013
	



SELETUSKIRI

VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
1.ÜLDOSA

1.1  Ehitusprojekti eesmärgid
Käesoleva projekti eesmärgiks on aadressil Saku vald, kavandatava elamuraiooni  veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude lahendus.

Elamurajoon hakkab koosnema üksikelamutest ja ridaelamust. 
Projekt on kooskõlastatud Saku Vallavalitsusega.

1.2 Lähteandmed

Projekti koostamisel on lähtutud järgmisest dokumentidest :

1.  Linsi Maaüksuse detailplaneering, OÜ HTMd, 12.2011

2. AS Saku Maja tehnilised tingimused

3. Maa-ala plaan tehnovõrkudega , EmPeGeo, töö nr 808, 14.09.2012
      4.  Asendiplaan ja vertikaalplaneerimine (AS Kordamed)
1.3 Süsteemide kirjeldus
      1. Veetorustik ( V1).
      3. Olmereovee kanalisatsioon (K1)
      4. Sademevee kanalisatsioon (K21)
1.4 Kasutatavad normid

Projekti koostamisel on lähtunud järgmistest dokumentidest ja normidest:
-Eesti standardid:

EVS 811:2006 Hoone ehitusprojekt

EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon

EVS 448:2003 Ühiskanalisatsioonivõrk

EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine

EVS 865-1…2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus
2. MAJANDUS-JOOGIVEE SÜSTEEM
2.1 Veevarustuse vooluhulgad 
Veevarustus: 
           9.2 m3/d, 
   1,5 m3/h, 
1.3 l/sek
2.2 Veevarustuse allikas
Nurme tänava d110 ühisveevärgi torustik.
2.3 Veemõõdusõlm

Lahendatakse kinnistute sisemiste VK projektidega
2.4 Soojavee süsteem

Lahendatakse kinnistute sisemiste VK projektidega
2.5 Kastmisvee süsteem
Lahendatakse kinnistute sisemiste VK projektidega
3. TEHNOLOOGILINE VEEVARUSTUS

Ei planeerita.
4.TULETÕRJEVEEVARUSTUS

4.1 Arvutuslikud vooluhulgad

Väline tulekustutus ---10 l/sek.
4.2 Paikne tulekustutussüsteem
Ei planeerita.
4.2.1 Tuletõrje voolikute süsteemid
Ei planeerita.
4.2.2 Sprinkleri süsteem
Ei planeerita.
4.2.3 Erisüsteemid
Ei planeerita.
4.3 Välistulekustutus
Elamukvartali projekteeritakse 3 maapealset tuletõrjehüdrandi DN100, arvestades ,et igast hoonest kuni hüdrandini peab olema tagatud vahekaugus 100 m.

Hüdrandid on ühendatud ringistatud veetorustikuga DN100.
5. VEETORUSTIKE PAIGALDUS

Kinnistusemised  VK-osad
6.VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRGUD
Elamukvartali veevarustuse toru projekteeritakse olemasolevast DN100 ühisveevärgi torustikust , mis kulgeb Nurme tänaval. 

Projekteeritav veetorustik ringistatakse elamukvartali territooriumil.

Kuna kinnistule on viidud liitumispunkt DN25 läbimõõduga, vajaliku DN100  läbimõõduga veevarustuse toru ühendatakse ol-oleva DN100 veetorustikuga teiselpool teed.

Veevarustuse toru sõidutee all nähakse ette paigaldada kinnise meetodiga.

Olemasolev kinnistuväline Nurme tn veemagistraal DN100 ringistatakse perspektiivis.
6.1 Torustike materialid
Veevarustuse magistraaltorustikud  monteeritakse PE PN10 DN100 (De110) mm ning PE PN10 DN50 (De63) plastsurvetorudest ning rajatakse maapinnast 1,80 m sügavusele, märkkaabliga. Kruntide liitumistorud - PE PN10 DN25 (De32), 1. 80 m sügavusel.

Kruntide piiri juurde projekteeritakse AVK maakraanid DN25 - liitumispunktid.
6.2 Armatuur

AVK siibrid DN100
6.3 Kaevik
Projekteeritavad veevarustuse torud elamukvartalil  rajada lahtisel meetodil. Kaevikute mõõtmed peavad tagama torude ja tarvikute sobiva paigalduse. 
6.4 Tasanduskiht

Veetorude aluskihi paksus 15 cm (liiv).  Selle alla jääva ol. oleva pinnase Kt=0.90. Torude algtäite paigaldamisel ja tihendamisel jälgida, et paigaldatud torud ei nihkuks paigast. Kaevikute lõputäide teha liivaga ja tihendada 98% loodusliku tiheduseni.

Taastamistööde käigus tuleb silmas pidada, et enne katete taastamist oleks tehtud kõik teadaolevad ja etteennustatavad tööd katendi all.
Töövõtjal ei ole lubatud kasutada ülemäärase raskusega, aluspinda kahjustavaid ehitusmasinaid.
6.5 Torustiku paigaldus ja kaeviku täide
Täidendi põhjale anda projektijärgne kalle, tasandada ja tihendada, tihendustegur 0,98. 

Täidend tuleb ehitada keskliivast (Kt=0.98) ja paigaldada järjestikuliste kihtidena ristlõike täies ulatuses ja sellises pikkuses, mis sobib mahapanemise ja tihendamise töömeetoditega. Kihi paksus peab vastama tihendamismasina võimsusele, kuid ei tohi ületada 25 cm.

Materjali niiskus peab olema lähedane tihendamiseks sobivale optimaalsele niiskusele. Kui materjal on liiga kuiv, tuleb lisada vajalikus koguses vett, mis segatakse ühtlaselt pinnasesse. Kui materjal on liiga märg, tuleb seda õhutada, kuni saavutatakse rahuldav niiskus.

Iga laotatud kiht tuleb tapprulli, pneumorulli ning vibrorulli ja/või muud tüüpi Ehitusjärelevalve poolt heaks kiidetud tihendamismasinaga hoolikalt tihendada. Tihendamine algab täidendi madalamalt äärtelt ja suundub edasi kõrgema ääre poole, kusjuures rull peab eelmisest jäljest vähemalt poole rulli laiuse võrra üle ulatuma. Kogu ala tuleb rullida piisav arv kordi, tagamaks nõutava tihendusteguri.

Kihtide põikkalle peab vastama sõidutee projekteeritud põikkaldele

Täidendi pealispinnale anda projekteeritud põikkalle ja tasandada nõutava tasasuseni. Pilu 5 m lati all pikisuunas võib olla maksimaalselt 30 mm. Kõrgus ei tohi erineda üle 30 mm. 

Enne täidendi ehitust peavad maa-alused trassid olema paigaldatud.
6.6 Külmumiskaitse ja soojusisolatsioon
Ei planeerita
6.7 Torustike rajamine kinnisel meetodil
Veevarustuse toru DN100 Nurme tn sõidutee all paigaldatakse kinnise meetodiga.
6.8 Torustike paigaldus eritingimustes
Ei planeerita
6.9 Hüdraulilised katsetused 
Hudraulilise surveproovi teostamine 
1. Hüdrauliline surveproov tehakse kõigile ehitatud vee- ja kanalisatsiooni survetorudele mille pikkus on vähemalt 10m. 

2. Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist sulgelementi. 
3. Korraga testitava torustiku pikkus ei voi olla üle 300m. 

4. Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma vorgu survel vahemalt 24 tunniks (torustikust peab olema õhk täielikult eemaldatud). 

5. Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi ei tohi teha avatud kaevikuga! 

6. Surveproovi alustades tõsta rohk torus 1,3 kordse toru nominaalse rõhuni ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja uhenduste venimise. 
7. Seejarel vahendada rohku toru nominaalrohuni. Jälgida, et 30 minuti jooksul rohk torus ei langeks ule 0,2bari. Peale tulemuse fikseerimist vähendada rohk võrgu surveni. 

8. Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja tellib vee analüüsi. 

9. Torustiku läbipesemisel votta arvestuslik veekogus võrdseks rajatava torustiku kolme kordse torumahuga. 
7.OLMEREOVEE KANALISATSIOON

7.1 Arvutuslik vooluhulk

Kanalisatsioon:

9.2 m3/d, 
  1.5 m3/h, 
3.6  l/sek
7.2 Eelvool

Kinnistu kanalisatsiooni eelvooluks on Nurme tn  olmereovee ühiskanalisatsioonitorustik De200.
 /.3 Pumpla
Elamukvartali jaoks projekteeritakse olmereovee kanalisatsiooni pumpla d1500.

Pumpla varustatakse kahe pumbaga: Q=6.5 l/sek, H=17.0 m, N =2x1.5=3.0  kW

Pumpla peab olema varustatud kahepoolse elektritoidega ja SMS teel andva avariisignaaliga.

[image: image1.emf]
7.4 Puhastusseadmed

Ei planeerita.
8. SADEMEVEE KANALISATSIOON

8.1 Arvutuslik äravool
 Sademeveed hoonete  katusetelt -  45.0  l/sek
 Sademeveed sõiduteedelt -             17.0 l/sek
8.2 Eelvool
Sõiduteelt tuleneva sademevee ärajuhtimiseks teedeprojekti osaga nähakse ette kraavide süsteem , mis on ühendatud omavahel plasttruupidega d400-d200. Kraavid omakorda suunavad sademeveed kvartali põhjapool kulgevasse Juuliku kraavi.

Sademeveed kinnistutelt nähakse ette ära juhtida kas kraavidesse,  kinnistut läbivasse d315 sademevee kollektorisse ning osaliselt hajutada pinnasesse.

8.3 Pumpla 
Ei planeerita
8.4 Puhastusseadmed
Ei planeerita
9. KANALISATSIOONITORUSTIKE PAIGALDUS

Lahendatakse sisemiste VK-osadega
10. KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGUD
Piirkonna kanalisatsiooni süsteem on lahkvoolne.
Elamukvartalit tulenevad olmereoveed nähakse ette juhtida Nurme tn. d200 olmereovee kanalisatsiooni ühistorustikusse.

Kvartalisse projekteeritakse olmereovee kanalisatsiooni süsteem, mis hakkab kulgema piki Talu tee ja Talu põiki. Olmereovee kanalisatsioonitorustik nähakse ette isevoolsena kuni projekteeritava pumplani.
10.1 Torustike materialid

Olmereovee kanalisatsiooni toru nähakse ette PVC SN 8, De 160, kallega 1% tänavatorustiku suunas.
Survekanalisatsioonitoru - PE PN10 DN100, 1.6 m sügavusel maapinnast

Kinnistusisene perspektiivne kanalisatsioonitorustik kruntidel Talu põik 3-7 soojustada liitumispunkridest kuni hooneteni
10.2 Kaevud
Kaevud - kanalisatsiooni plastkaevud De400/315, De560/500 teleskoopsed (40t). 

Voolurahustuskaev De1000.
10.3 Kaevik
Projekteeritavad kanalisatsiooni torud rajada lahtisel meetodil. Kaevikute mõõtmed peavad tagama torude ja tarvikute sobiva paigalduse. 

.
10.4 Tasanduskiht

Kanalisatsioonitorude aluskihi paksus 30 cm (paekillustik 16/32, LA30, E=120 MPa). Selle alla jääva ol. oleva pinnase Kt=0.90. Torude algtäite paigaldamisel ja tihendamisel jälgida, et paigaldatud torud ei nihkuks paigast. Kaevikute lõputäide teha liivaga ja tihendada 98% loodusliku tiheduseni.

Taastamistööde käigus tuleb silmas pidada, et enne katete taastamist oleks tehtud kõik teadaolevad ja etteennustatavad tööd katendi all.
Töövõtjal ei ole lubatud kasutada ülemäärase raskusega, aluspinda kahjustavaid ehitusmasinaid.
10.5 Torustiku paigaldus ja kaeviku täide
Täidendi põhjale anda projektijärgne kalle, tasandada ja tihendada, tihendustegur 0,98. 

Täidend tuleb ehitada keskliivast (Kt=0.98) ja paigaldada järjestikuliste kihtidena ristlõike täies ulatuses ja sellises pikkuses, mis sobib mahapanemise ja tihendamise töömeetoditega. Kihi paksus peab vastama tihendamismasina võimsusele, kuid ei tohi ületada 25 cm.

Materjali niiskus peab olema lähedane tihendamiseks sobivale optimaalsele niiskusele. Kui materjal on liiga kuiv, tuleb lisada vajalikus koguses vett, mis segatakse ühtlaselt pinnasesse. Kui materjal on liiga märg, tuleb seda õhutada, kuni saavutatakse rahuldav niiskus.

Iga laotatud kiht tuleb tapprulli, pneumorulli ning vibrorulli ja/või muud tüüpi Ehitusjärelevalve poolt heaks kiidetud tihendamismasinaga hoolikalt tihendada. Tihendamine algab täidendi madalamalt äärtelt ja suundub edasi kõrgema ääre poole, kusjuures rull peab eelmisest jäljest vähemalt poole rulli laiuse võrra üle ulatuma. Kogu ala tuleb rullida piisav arv kordi, tagamaks nõutava tihendusteguri.

Kihtide põikkalle peab vastama sõidutee projekteeritud põikkaldele

Täidendi pealispinnale anda projekteeritud põikkalle ja tasandada nõutava tasasuseni. Pilu 5 m lati all pikisuunas võib olla maksimaalselt 30 mm. Kõrgus ei tohi erineda üle 30 mm. 

Enne täidendi ehitust peavad maa-alused trassid olema paigaldatud.
10.6 Torustike rajamine kinnisel meetodil

Ei rajata.
10.7 Torustike paigaldus eritingimustes
Eritingimused puuduvad.
10.8 Hüdraulilised katsetused
Teostatakse isevoolse torustiku veepidavuse katset.
11. DRENAAŽ
Kruntide drenaaž lahendatakse eraldi projektidega.

Talu põik 2, 4 ja 6 kinnistutele projektiga nähakse ette sademevee kanalisatsioonitoru, mis ühendab kruntidel kulgevate maaparandussüsteemitorud ning viib drenaaživeed Juuliku kraavi.

Projekteeritav toru on De160mm läbimõõduga PVC SN8 plasttoru kallega 0.004 kraavi suunas. 

Kaevud – De400/315, teleskoopsed (25t)

Kaevude kõrgusmärke täpsustada ehitustööde käigus.
12.KESKKONNAKAITSEMEETMED

Ehitusjäätmed sorteerida liikidesse ehitusplatsil. Mitte kasutatav pinnas viia lähemal asuvasse jäätmekäitlusse. 

Pärast tööde lõpetamist tuleb tööpiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

8 / 8

