Laagri, 08.01.2015

TEHNILISED ÜLDTINGIMUSED ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI    PROJEKTEERIMISEKS KINNISTU EHITUSPROJEKTI MAHUS.

Vee-ettevõtja:

Aadress:

Esindaja:

Aadress:

Telefon:

e-mail:

Käesolevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tehnilised üldtingimused Laagri Nõlvaku projektipiirkonnas määravad vee-ettevõtja  poolt esitatavad põhinõuded kinnistu  liitumiseks olemasoleva ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonivõrguga. Üldptingimused on aluseks kinnistu ehitusprojekti mahus vajalike tööde kirjeldamiseks  lisatud VK liitumispunktide väljaehitamise asendiskeemiga   (väljavõte teostusjoonistest), milline on  käesolevate tehniliste tingimuste Lisa 1

- VEEVARUSTUS

1.1 Kinnistule näha ette veeühendus   olemasolevast   ühisveevarustuse Udu tänava ringvõrgu magistraaltorustikust De 110mm, kust rajada uus veetorustik De 63mm ca 90,0 jm ulatuses kuni  kinnistuni (vt. lisa 1 VK liitumispunktide väljaehitamise asendiskeem ), kuhu kinnistu  liitumispunktiks  näha ette ja välja ehitada maakraan Dn 25mm. Tänavatorustiku projektlahenduse võib esitada üksikelamu ehitusprojekti koosseisus.

1.2 Vastavalt ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusele §3, kinnistule ettenähtud liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri, kuhu on paigaldatud ühendustorustikule De 32mm   maakraan Dn 25 spindli pikendusega.

1.3 Nõuetekohane konsooliga veemõõdusõlm tuleb paigaldada võimalikult lähedale tarnetoru sisenemiskohale. Veemõõdusõlm paigaldada ruumi, mille temperatuur on +4°C või kõrgem, veemõõtja paigaldab AS Kovek.Veemõõdusõlme rajamisel tuleb lähtuda AS Kovek-i  kodulehel avaldatud veemõõdusõlme tüüpjoonisest

1.4  Üksikelamu kinnistusisene veetorustik tuleb rajada De 32 (Dn 25) mõõduga PE või PEH materjalist ning liited teha elektrikeevisliitmikena.

1.5 Veetorustiku minimaalne sügavus maapinnast 1,8 m.

1.6 Veetorustiku hargnemised enne veemõõtjat ei ole lubatud. Juhul kui veetorustik hargneb enne elamu veemõõdusõlme, tuleb tarbimiskoha tarbeks ehitada täiendav veemõõdusõlm.

- KANALISATSIOON

2.1 Kinnistult kanaliseeritavad reoveed on võimalik suunata isevoolselt AS Kovek olemasolevasse isevoolsesse kanalisatsiooni tänavatorustikku Udu tänaval kaevus K-576( vt. lisa 1 ), milleks projekteerida ja välja ehitada isevoolne tänavatorustik De 160mm  ca 90,0 jm ulatuses Nõlvaku tänava maa-alal ühises kaevikus veetoruga. Kinnistu liitumispunktiks   näha ette isevoolse kanalisatsiooni liitumiskaev (vt. lisa 1)

2.2 Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb rajada reovee juhtimiseks ette nähtud plastik-torudest läbimõõduga De 160, vaatlus- ja kontrollkaevud plastist minimaalselt De 315mm.

2.3 Kinnistult kanaliseeritava reovee reostusnäitajad peavad vastama ühiskanalisatsiooni juhitavale  reoveele kehtestatud nõuetele.

2.4 Kinnistusisene kanalisatsioon näha ette lahkvoolne. Sademe-, drenaazi- ja  pinnavee juhtimine kanalisatsiooni ei ole lubatud.

2.5 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku kalle peab vastama  kehtivatele normidele. AS Kovek jätab endale õiguse keelduda kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku ühendamisest liitumiskaevu kui torustiku kalle on väiksem kui 6 ‰ (6 promilli; 0,6 cm  torustiku ühe meetri kohta) või suurem kui 15 ‰ (15 promilli, 1,5 cm torustiku ühe meetri kohta). Liitumiskaevu K-576 kõrgused on määratud Laagri keskasula piirkonna ÜVK torustike tööprojektiga ( vt. lisa 1 VK liitumispunktide väljaehitamise asendiskeem )

- SADEME-, PINNASE- JA DRENAAZVETE  ÄRAJUHTIMINE.

  - AS Kovek ei oma antud piirkonnas olemasolevaid sade- või drenaažvete äravoolusüsteeme. Sademe-, pinnase- ja drenaazvete eelvooluna on võimalik kasutada olemasolevaid äravoolu ja kuivenduskraavi Nõlvaku tänaval.

  - Sademe- ja drenaazvete ärajuhtimise  lahendamisel juhinduda piirkonna olemas-

olevast skeemist ja lahendus  kooskõlastada  Saue Vallavalitsuse keskkonnateenis-  tuse ja Harjumaa Keskkonnateenistusega.

4. Kooskõlastamiseks esitatav VK osa  projekt peab sisaldama:

-  Väljavõte asula (piirkonna) plaanist mõõtkavas vähemalt 1:2000

-  Ehitusprojekti mahus koostatud kinnistuväliste VK võrkude asendiplaani  joonised

-  Seletuskirja  VK osa torustike  põhilahenduse ja materjalide kulu kohta

5.  Kooskõlastamise kord

- Enne kooskõlastamist AS-ga Kovek saata läbivaatamiseks  e-postiga aadressile

info@kovek.ee.  punktis 4 loetletud materjal

- Kooskõlastamiseks esitatakse AS-le Kovek vähemalt kaks täismahus punktis 4 loetletud ehitusprojekti  eksemplari, millest üks jääb AS-le Kovek koos digitaalse variandiga  CD-l ( joonised soovitavalt dwg. ja pdf. variandina )

6.  Lisatingimused

- Tehnilisi tingimusi ja tehnilist lahendust on võimalik muuta kooskõlastatult Saue Vallavalitsusega ja  AS-ga Kovek

- Tänavatorustike projekteerimise ja väljaehitamise kohustus lasub kinnistuomanikul ja hiljem antakse tasuta üle AS Kovek-ile. Eraldi liitumistasu ei arvestata.

- Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta, so. 08.01.2016