ELAMU
  Töö nr 01421
Põhiprojekt
 20.07.2014

PROJEKTI KOOSSEIS:

A. SELETUSKIRI

11.
Üldosa


11.1
Sissejuhatus


32.
ELEKTRIVARUSTUS


33.
ELEKTRIKILBID


44.
KAABLEDUS


45.
VALGUSTUSPAIGALDIS


56.
ELEKTRIKÜTTEPAIGALDIS


57.
ELEKTRIPAIGALDISE KAITSEMAANDAMINE


58.
HOONE NÕRKVOOLU PAIGALDIS


58.1
ÜLDOSA.


68.3
TELEVISIOONIPAIGALDIS.




1. Üldosa

1.1 Sissejuhatus

Käesolev köide on koostatud  ehitatava elamu siseelektripaigaldise ehituseks. Käesoleva projektiga on lahendatud ehitise kõikide siseruumide ning sissekäikude valgustus, samuti ka välisvalgustuse juhtimine.
Projekt ei sisalda komplektseadmete juhtmisskeeme ja juhtahelaid. Töövõtja täpsustab enne komplektseadmetele kaabelduse teostamist seadmete võimsuse ja toitekaabli ühenduskoha. Juhtahelate lahendused lahendada peale seadmete paigaldamist.

Elektripaigaldise projekteerija (edaspidi projekteerija) koostatud elektritehnilise osa seletuskiri, joonised ning toodud lisadokumendid moodustavad üksteist täiendades elektripaigaldise projektdokumentatsiooni (edaspidi projekt). 

Projekt on koostatud, kontrollitud ja kinnitatud vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 25.09.2010.a. määrusele nr. 67 „Nõudeid ehitusprojektidele“;

Eesti standardi EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ ning EVS-EN ISO 9001:2001 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid“ nõuetele.

Projekti koostamisel on võetud aluseks: tellija (edaspidi tellija) lähteülesanne; hoone arhitektuuriline lahendus; välisvõrkude valdajate (edaspidi võrguettevõte) liitumiskord ja -tingimused; Eestis kehtivad seadused, s.h. „Ehitusseadus“ ja „Elektriohutusseadus“ ning neist tulenevad ministri määrused; -standardid, s.h. EVS-IEC 61140:2003 „Kaitse elektrilöögi eest“, EVS-IEC 60364:2003 „Ehitiste elektripaigaldised“ ja EVS-EN 50110:2003 „Elektripaigaldiste käit“; -projekteerimisnormid, s.h. “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ 27.10.04 (edaspidi normdokumendid); asjakohased juhend- ja teabematerjalid; elektrotehnika käsiraamatud ning tootekataloogid. Juhul, kui elektripaigaldise teatud eriosade kohta puuduvad vastavad Eesti normid, tehakse need osad kokkuleppel Tellijaga vastavalt Euroopa (CEN/TC, EN, IEC, jt.) või Soome (SFS) normidele. Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nõuete vahel, mõne üksikjuhtumi lahendamisel, siis tuleb juhinduda nõudest, mis esitab antud probleemi lahendamiseks kõrgendatud tingimused.

Projekteerimise aluseks on ka eeskiri EEI 3 :1994 samuti IEC vastava ala normid 364 - hoonete 

elektriehituse eeskirjad. Osades, mille kohta pole ilmunud EEI nõudeid, arvestada varemkehtinud EEE nõuetega.

Paigaldustöid teostav ettevõtja (edaspidi elektritöövõtja) peab olema kvalifitseeritud, omama vastavate tööde tegemiseks pädevustunnistust ning kasutama vaid oskustööjõudu. Eriosade töövõtjad peavad omama õigust töötamiseks antud valdkonnas.

Elektritöövõtja vastutab, et hoone elektripaigaldis ehitatakse välja vastavalt käesolevale projektile, lähtudes elektriala normdokumentidest ning paigaldatavate seadmete installatsioonijuhenditest. Elektripaigaldise eriosade (nt. katlaautomaatika, küttesüsteem, ventilatsioonisüsteem,  jne.) teostamisel tuleb lähtuda lisaks eeltoodule ka antud alal kehtivatest erieeskirjadest.

Elektritöövõtja peab veenduma ja jälgima, et tema enda, kui ka alltöövõtjate poolt paigaldatavad seadmed ja materjalid oleksid projektikohased, vastaksid Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele ning omaksid pädevate tõendamisasutuse poolt väljastatud heakskiidutunnistusi ja vastavussertifikaate (vastavalt “Toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus” nõuetele).

Muudatused, mida töövõtja ehituse käigus teeb, tuleb kooskõlastada Tellija ja projekteerijaga. 

Kui töövõtja asendab elektriseadmeid teisetüübilisega nii, et see tingib projekti muudatuste sisseviimist, siis kannab sellega seonduvad kulud töövõtja.

Projektist mittekinnipidamise ja projekteerijaga kooskõlastamata projekti muudatuste tegemise korral projekteerija paigaldise elektri- ja tuleohutuse eest ei vastuta.

Mittestandardseid ja normdokumentidele mittevastavaid paigalduskomponente, installatsioonimaterjale, kilbitarvikuid, jt. elektriseadmeid ei ole lubatud elektripaigaldises paigaldada ega kasutada!
Varjatud tööde kohta koostada varjatud tööde aktid, mis lisada ekspluatatsiooni dokumentatsioonile.

EVS-HD 384.6.61 S2.2004 „Ehitiste elektripaigaldised. Osa 6-61:

Kontrolltoimingud. Kasutuselevõtukontroll”
Töövõtja kontrollib mõõdistuskäigus kõikide kaitseautomaatide kaitserakendustagatist ja vajadusel asendab kaitseautomaadi selliselt et oleks tagatud kaitserakendusnõue.

Enne kasutusele võttu esitada töövõtja poolt visuaalkontrolli deklaratsioon. 

Tehnilised näitajad.

1.  Pingesüsteem TN-S~50Hz, 400/230V.


2. Installeeritud võimsus 17kW.


3. Arvutuslik võimsus 10kW.


4. Peakaitse suurus peakilbile liitumiskilbis 3x 32A.
2. ELEKTRIVARUSTUS

Hoone sisemine elektrivarustus on projekteeritud jäigalt maandatud neutraaliga pingesüsteemile 3 x 400/230 v, 50 hz. Juhistikusüsteem on TN-S, magistraal- ja rühmaliinide puhul kasutatakse 5-juhtmelist toitesüsteemi, kus kõigis liinides on peale 0-soone (N-sinine) ka kaitsemaandussoon (PE-kollaroheline), mille kaudu maandatakse valgustite, elektriaparatuuri jms. metallosad.

Elamule paigaldada toitekaabel AXPK4G25 alates liitumiskilbist krundi piiril .

3. ELEKTRIKILBID

Peajaotuskeskus PK paigaldatakse 1 korrusele tuulekotta.

Konstruktiivselt on PK mõeldud süvispaigaldusena kaitseastega IP40.

Kilbi ülemise ääre paigalduskõrgus põrandast 1,8m. Kilp paigaldada selliselt, et selle uks avaneks vähemalt 120 kraadi. Kilbi ette peab jääma vähemalt 0,8m ruumi.

Jaotuskeskusesse sisenevatele ja sealt väljuvatele kaablitele näha ette piisavalt montaazi ruumi.

Jaotukeskuste montaaz tehakse nii et ekspluatatsioonis oleks tolmu ja niiskuse mõju neile minimaalne.

Väljuvate rühmaliinide kaitseaparatuuriks on kilpides 1-ja 3-faasilised kaitselülitid, millised on varustatud elektromagnetilise ja soojusliku (kombineeritud) vabastiga. Kaitseaparatuur peab taluma 6kA lühisvoolu.  

Kaitsmete enimalt lubatud rakendumisajad:

0,4s – pistikupesa liinid, valgustusliinid
5s – pea ja toiteliinid, kohtkindlate seadmete toiteliinid.

Kilbi skeemid paigaldada kilbiukse siseküljele, väljuvad rühmaliinid nummerdada. Peale kaablite ja juhtmete paigaldamist avad kilbis tihendada. 

Kaablite marke, soonte arvu ja ristlõikeid, paigaldusviisi ning juhiseid montaaziks vt. joonistelt.

4. KAABLEDUS

Elektrijuhtmestik paigaldatakse süvistatult freesides seintes, põrandates plasttorudes, kipsseintes, eelnevalt tehases palkseintesse puuritud avades.

Kaablid paigaldatakse seintele paralleelselt ruumide arhitektuursete joontega, seintel lagedest 100..200mm allpool, lagedel aga risti või paralleelselt seintega.

Plasttorud ühendatakse omavahel vastavate jätkumuhvidega, paindekohad tehakse kas pöörakmuhvidega või painutatakse toru vastavat tööriista kasutades.

Kaablite painderaadius ei tohi olla väiksem kui kuuekordne kaabli välisläbimõõt. Kaablid ühendatakse harutoosides spetsiaalsete ühenduskübaratega. Harutoosid peavad olema nähtaval kohal. Lülitid monteerida faasijuhtmetesse. Jälgida, et kaabli soonte värvid vastaksid EEI nõuetele(kaitsejuhil on kolla-roheline isolatsioon ja neutraaljuhil helesinine isolatsioon).

Läbiviikudel seintest kaablid kaitstakse mehhaaniliste vigastuste eest tavaliselt metallist läbivedamistoru abil. Mehaanilisest koormusest täiesti vabades kohtades võib kaitse teha plastiktorust. 

Kaabli läbiviikude tihendamine toimub alles siis, kui kõik kaablid on paigaldatud oma kohale, siiski nii, et selline tihendamine toimub enne tööde vastuvõtukontrolli.

Läbiviikude tihendusmass peab olema heaks kiidetud Tuletõrje- ja Päästeameti poolt enne tellimist.

Juhtmed ja juhtmetrassid kaitstakse läbivedamiskohtades mehaaniliste vigastuste eest ning akustika ja tuletõrjetehnika seisukohalt. 

Seadmete kõrgused:

Lülitid – 1,0m

Pistikupesad – 0,2m.(lapselukuga)

Termostaadid – 1,5m

Töövõtja täpsustab ennem kaablite vedamist kõikide tehniliste seadmete võimsusi ja vajadusel korrigeerib kaablite ristlõikeid, kaitsmete suurusi kilbis.

5. VALGUSTUSPAIGALDIS

Elamu valgustid valib Tellija. 

6. ELEKTRIKÜTTEPAIGALDIS

Hoone põrandaküttena kasutatakse elektripõrandakütet.
7. ELEKTRIPAIGALDISE KAITSEMAANDAMINE

Hoone maanduskontuur paigaldatakse toitekaabli kraavi.

Maandusjuhtme ristlõige valitakse nii, et see oleks ½ magistraalkaablile lubatavast voolutugevusest. Kõik maandusjuhid märgistatakse vastava tekstiga.

Potentsiaalide ühtlustamiseks tuleb kõikide veetorude, ventilatsioonikanalite jms. kestad ühendada omavahel ning peamaanduslatiga.

Maanduritena kasutada tsingitud tersest, vasetatud terasest, roostevabast terasest või vasest valmistatud riba või varraselektroode.

Töö-ja kaitsemaandused teostatakse vastavalt normidele.

Peamaanduslatt paigaldatakse  peakilpi.

Puutepingekaitse 50V on tagatud üldise potentsiaaliühtlustuse kasutamisega kogu hoones (kollaroheline kaitsejuht toitekaablis) ning  toite automaatse ja kiire väljalülitamisega kasutades liinikaitselüliteid ja rikkevoolukaitsmeid.

Väljaspoolt ehitist tulevad juhtivad osad tuleb ühendada potentsiaali ühtlustusjuhiga võimalikult sisenemiskoha lähedalt. 

Isolatsioonitakistusmõõtmised (null-ja kaitsejuhtmete vahel) teostatakse elektrikilbi puhul eraldi. Mõõtmisprotokollid lisatakse lõplikele joonistele.

Elektriseadmete kõik normaalselt pingevabad metallosad (pingealtid ja kõrvalised juhtivad osad) ühendada kaitsejuhi kaudu PE klemmliistule.

Masinaid, aparaate ja tarvikuid ei tohi maandada rühmades nii, et ühe seadme lahtiühendamine, näiteks hoolduseks, katkestab ka teiste seadmete maanduse.

8.
HOONE NÕRKVOOLU PAIGALDIS

8.1
ÜLDOSA.

Antud projekti koostamisel on lähtutud järgnevatest normdokumentidest.

1.
projekteerimisel on juhindutud siseministri määrusest nr. 1 (21. jaanuar 2013): “Nõuded Tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”  ja koos kehtivate muudatuste ja täiendustega.

2.
Eesti Standard EVS-EN 54:2002 „Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem“ Osad 1 … 15.

3.
Tulekahjusignalisatsiooni montaazil tuleb lähtuda: objekti spetsiifikast, siseministri ülalmainitud määruse, Vabariigi Valitsuse 08. detsembri 1999. määruse nr 377 "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses",  "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" vastu võetud 16. juunil 1999., "Ehitusseaduse" vastu võetud 25. mail 2012. ning "Elektriohutusseaduse" vastu võetud 01. 01. 2011. nõuetest.

4.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus nr.67, 17.09.2010. a. „Nõuded ehitusprojektile“

5.
Eesti standardi EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“

6.
Eesti Standardile EVS 865-2:2006  „Hoone  ehitusprojekti  kirjeldus. Osa  2. Põhiprojekti ehituskirjeldus”. 

7.
Ehitusseadus;

8.
Üldkaabelduse standardid EVS-EN50173 ja EVS-EN50174;

9.
EVS-EN50131 „Häiresüsteemid. Sissetungimishäire süsteemid“;

10.
ETEL ja EKsL poolt välja töötatud "Sissetungimishäire süsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hoolduse eeskiri"

11.
Eesti Standardist  EVS-EN 50310:2010  „Andmetöötluspaikade potentsiaaliühtlustus“

8.3
TELEVISIOONIPAIGALDIS.

Nõrkvoolukapis BD asub jaotusvõrgu võimendi. Suvila võimendist kulgevad TV kaablid AL113 pistikupesadeni. Signaali saamine lahendada antennide ja SATi antenniga. Katusele paigaldada alates BD kapist 3x AL113 kaablit hoone lõunaküljele sobivasse kohta.

Töövõtja peab eelnevalt korrigeerima pakutud projektlahendust, kui seda eeldab tema poolt pakutav aparatuur. 

Support XXL OÜ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      2

