3.5	TULEOHUTUSNÕUDED

Alus:

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.septembri 2010. a. määruse nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“ § 25

- Päästeseadus

- Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a määrus nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded;

- Siseministri 30. augusti 2010.a määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja  voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule”;

- Siseministri 07. jaanuari 2012. a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“

Tuleohutusalaste eriosade projekteerimisel kasutatakse vastavasisulistes õigusaktides ja standardites kehtestatud nõudeid

EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgussüsteemid

- EVS-EN 1838:2000 Valgustehnika hädavalgustus

- EVS 812-6:2005 Tuletõrje veevarustus

- EVS 812-2:2005 Ventilatsioonisüsteemid

- Eesti Ehitusteave „Ehitustoodete tuletundlikkuse klassid” ET-2 0109-0650

- EVS 871:2010 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

- Eesti standard EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitistele esitatava

- põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

Hoone tulepüsivusklass  TP-3

Kasutusviis: V kasutusviis (büroo- ja administratiivhoone), osalt on kasutusviis VI laohoone

Põlemiskoormus: bürooruumid < 600 MJ/m2, laoruumid >600MJ/m2

Korruste arv: 2, hoone kõrgus maapinnast on 8,745m

Neto pindala: 1.korruse netopind on 315,5 m2, 2.korruse netopind 220,1 m2

2.korruse seminariruum on ettenähtud  60inimesele

1.faasis ehitatakse välja ainult väike osa 2.korrusest.

Tuletõkkesektsioonid

Hoones on 8 tuletõkkesektsiooni. Tehniline ruum moodustab eraldi sektsiooni, energiaallikana kasutatakse kohapeal toodetud elektrienergiat ja veekandjatel küttesüsteemi akumulatsioonipaagiga.

TT-1 garderoob, näituseruum 118,9 m2

TT-2 trepikoda 13,2m2

TT-3 tehnoruum 10,5 m2

TT-4 laoruumid 1  55,8 m2

TT-5 laoruumid 2  55,8 m2

TT-6 büroo ja riietusruumid 1  27,7 m2

TT-7 büroo ja riietusruumid 2  27,7 m2

TT-8 konverentsiruum, puhkeruum 217,4 m2

Tulepüsivus

Kandekonstruktsioonide ja maapealse osa kandetarinditele tulepüsivusaeg R30

Tuletundlikkus (klassid on antud miinimumnõuetena):

bürooruumid

Seinad, lagi – D-s2,d2

Põrandad – nõudeid ei ole

Tehniline ruum

Seinad, lagi – D-s2,d2

Põrandad – nõudeid ei ole

Laoruumid

Seinad, lagi – D-s1,d0

Põrandad – P

Evakuatsioonitee

Seinad, lagi – D-s2,d2

Põrandad – nõudeid ei ole

Välisseina välispind, õhutuspilu D-s2,d2

Katusekatte klass BROOF . Planeeritav lahendus on puitfermid, 2xSBS.

Evakuatsioon

Hoone evakuatsioon 2.korruselt on lahendatud evakuatsiooni trepikoja kaudu ning hädaväljapääsuga terrassi kaudu ning sellelt maapinnale. 1.korruse ruumidest toimub evakuatsioon otse maapinnale.

Erinevate evakuatsioonialade inimeste arvud:

Personali tööruumides (1.korrusel) korraga viibivate in max arv 12

Näituseruumis (1.korrusel) max 30 inimest

Konverentsiruumis 2.korrusel max 60 inimest

Näituseruumi ja konverentsiruumi evakuatsioonialalt on vähemalt kaks hajutatud evakuatsioonipääsu. Evakuatsioonipääsude laius on 900 mm.

Evakuatsiooniteel asuv uks on isesulguv ja avatav võtmeta, sealhulgas elektroonilise võtmeta. Evakuatsioonisuunad on näidatud evakuatsiooni iseloomustaval plaanil.

PÄÄstetÖÖde tagamine

Sissepääs hoone territooriumile on peamise sissepääsu väravast. Tuletõrjeautodele on tagatud juurdesõiduvõimalused hoone kõikidest külgedest. Päästemeeskonnale vajalike uste avamine tagatakse valvuri käes oleva avamisvõtmega, valvur hoones pidevalt ei viibi.

Hooneväline tulekustutusvesi 5l/s 3h jooksul tagatakse kuivhüdrandiga varustatud 50m3 tuletõrje veevõtu mahutist. Mahuti on paikneb hoones rohkem kui 30m kaugusel ja on tuletõrje autoga ligipääsetav.

Päästemeeskonna sisenemistee tähistatakse. Peamiseks sisenemisteeks on trepikoja ruum, kus asuvad ATS keskseade ja suitsueemalduse info- ja juhtimistabloo.

Terrassile on pääs tuuliku keerdtrepi kaudu. Katusele pääs on seinaredeli abil.

Tuleohutuspaigaldised

Esmased tulekustutusvahendid

Automaatsed pulberkustutid

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Hädavalgustussüsteem

Esmased kustutusvahendid: nendeks on käsikustutid. Kustuteid paigaldatakse iga 200 m2 kohta üks 6 kg pulberkustuti.

Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS): vt ELNV seletuskirja osa.

SUITSUEEMALDUS

Suitsueelmadamine hoonest toimub loomulikul viisil, läbi uste ja akende ning evakuatsiooni trepi kohal oleva 600x600mm luugi kaudu.

Hädavalgustussüsteem

Kasutatakse riskiala-, paanikavältimis- ja evakuatsioonivalgusteid. Riskialavalgustus nähakse ette päästemeeskonna sisenemisteele, kus asuvad ATS keskseade ja suitsueemalduse info- ja juhtimistabloo, samuti ka kilbiruumi.

Evakuatsioonipääsud tähistatakse evakuatsioonivalgustitega, evakuatsiooniteed varustatakse evakuatsioonipääsuni suunavate evakuatsioonivalgustitega.

Evakuatsioonialad varustatakse paanikavältimisvalgustitega.

Turvavalgustuse minimaalne tööaeg elektritoite kadumisel on 1 tund kogu hoones.

Hoonet energiat varustav tuulik varustatakse piksekaitsega.