TULETÕRJE - VEEVÕTUKAEV

Märkused:

- Tuletõrje veevõtukoha plats suurusega 12 x 12 m;

- Ühendustoru suudme kohal kallas kindlustada munakividega, toru alune osa täita;

- Armatuurrauast võrk katta korrosioonivastase värvi või lakiga. Võrk tõkestab vooliku vajumist kaevu põhja;

- Tähistuseks eraldi tulbal kuni 2 m kõrgusele kinnitatud silt, mille kaugus vahetust veevõtukohast on kuni 2 m;

- Silt peab olema ristkülikukujuline, minimaalmõõtmetega 200 x 600 mm ning sellel peab olema kirje “Tuletõrje-veevõtukoht ja tehisveehoidla puhul veevaru kogus kuupmeetrites. Sildi taust peab olema punast ning vähemalt 10 mm laiune sildi ääris ja sildil olev kirje valget värvi.