Laagris, 17.05.2016

ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONIGA LIITUMISE TEHNILISED TÜÜPTINGIMUSED  VATSLA  KÜLA  PROJEKTIPIIRKONNAS

Projekteeritava objekti aadress: Vilja  AÜ 8, Vatsla   küla, Saue vald, Harjumaa.

(täidab kinnistuomanik või tema esindaja)

Taotleja nimi ja kontaktandmed:, ........................................................................................

(täidab kinnistuomanik või tema esindaja)

............................................................................................................................................................

Käesolevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tehnilised tüüptingimused Vatsla küla projektipiirkonnas (edaspidi nimetatud Tüüptingimused) määravad vee-ettevõtja poolt esitatavad nõuded kinnistu sisesele torustikule (kinnistupaigaldisele), liitumisele ja kinnistupaigaldise kontrolli protseduurile. Tüüptingimused on kasutamiseks ühe elamumaa kinnistu liitumisel AS Kovek ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikuga. Liitumispunktide asendiplaani joonis M1:500  lisatakse käesolevatele tehnilistele tingimustele ( vt. lisa  1 ).

- VEEVARUSTUS

Nõuded kinnistusisestele veetorustikele:

1.1 Kinnistut varustatakse veega  AS-i Kovekile kuuluvast   ühisveevarustuse tänavatorustikust De 110mm vastavalt Vatsla küla  elamupiirkonna  ÜVK torustike projektile.  Liitumispunktina on  kinnistule Vilja AÜ 8 välja ehitatud maakraan  MK/VLP ( vt. lisa 1 plaan )

1.2 Vastavalt ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusele §3, kinnistule ettenähtud liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri, kuhu on paigaldatud ühendustorustikule De 32 mm maakraan Dn 25 spindli pikendusega.

1.3 Nõuetekohane konsooliga veemõõdusõlm tuleb paigaldada võimalusel lähedale veetoru sisenemiskohale. Veemõõdusõlm paigaldada ruumi, mille temperatuur on +4°C või kõrgem ja ehitada välja vastavalt lisatud veemõõdusõlme skeemile ( vt.lisa 2 )

1.4  Kinnistusisene veetorustik tuleb rajada De 32 (Dn 25) mõõduga PE või PEH materjalist ning liited teha elektrikeevisliitmikena.

1.5 Veetorustiku minimaalne sügavus maapinnast 1,8 m.

1.6 Veetorustiku hargnemised enne veemõõtjat ei ole lubatud. Juhul kui veetorustik hargneb enne elamu veemõõdusõlme, tuleb tarbimiskoha tarbeks ehitada täiendav veemõõdusõlm.

- KANALISATSIOON

Nõuded kinnistusisesele kanalisatsioonitorustikule:

2.1 Kinnistult kanaliseeritavad reoveed suunatakse isevoolselt AS-ile Kovek kuuluvasse projekteeritavasse isevoolsesse kanalisatsiooni tänavatorustikku  De 160mm  vastavalt Vatsla küla elamupiirkonna ÜVK torustike projektile,mille kohaselt on  kinnistule Vilja AÜ 8 välja ehitatud isevoolse kanalisatsiooni liitumiskaev  KK-45/KLP  ( vt.lisa 1 ) Kaevude korgid on 160 mm.

2.2 Kinnistu sisene kanalisatsioonitorustik tuleb rajada reovee juhtimiseks ette nähtud plastiktorudest läbimõõduga De 160.

2.3 Kinnistult kanaliseeritava reovee reostusnäitajad peavad vastama ühiskanalisatsiooni juhitavale  reoveele kehtestatud nõuetele.

2.4 Kinnistusisene kanalisatsioon näha ette lahkvoolne. Sademe-, drenaazi- ja  pinnavee juhtimine kanalisatsiooni ei ole lubatud.

2.5 Kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku kalle peab vastama  kehtivatele normidele. AS Kovek jätab endale õiguse keelduda kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku ühendamisest liitumiskaevu kui torustiku kalle on väiksem kui 6 ‰ (6 promilli; 0,6 cm  torustiku ühe meetri kohta) või suurem kui 15 ‰ (15 promilli, 1,5 cm torustiku ühe meetri kohta). Liitumiskaevu kõrgus on määratud Vatsla küla  elamupiirkonna  ÜVK torustike  ehitusprojektiga.

- TULEKUSTUTUSVESI

Piirkonna hoonestust arvestav tuletõrjevesi on saadaval tänavahüdrantidest. Hüdrantide asukoht on määratud Vatsla küla  elamupiirkonna ÜVK torustike projektiga ja paiknevad kuni 150 jm raadiuses kinnistust Vilja  AÜ 8.

.

- SADEME-, PINNASE- JA DRENAAZVEED

AS Kovek ei oma Vatsla küla elamupiirkonnas olemasolevaid  sade-, pinnase- ja drenaažvete süsteeme. Vajadusel  sade- ja drenaažvete ärajuhtimise lahendus  kooskõlastada Saue Vallavalitsuse keskkonna-teenistusega.

5. KOOSKÕLASTAMINE JA TORUSTIKE EHITAMINE. TEENUSELEPING.

Kui kinnistusisesed VK torustikud projekteeritakse üksikelamu tööprojekti koosseisus siis VK ühendus-torustike rajamine toimub Saue vallavalitsuse poolt üksikelamule väljastatava ehitusloa alusel  ning käesolevad tehnilised tüüptingimused  lisatakse ehitusprojekti koosseisu, milline kooskõlastada AS Kovek-iga  enne esitamist Saue Vallavalitsusele kinnitamiseks.

Kui kinnistusiseste trasside rajamine toimub Saue vallavalitsusele esitatava ehituse teatise alusel siis Liituja (kinnistuomanik) valmistab ette kinnistupaigaldise eskiisprojekti (soovitatav on kasutada käesolevaga lisatud lisa 1 Liitumispunktide asendiplaani joonist alusplaanina), märkides sinna kinnistule kavandatavad VK torustikud ja kontrollkaevud ning veemõõdusõlme asukoha hoones, kasutades selleks tavapäraseid tähistusi ----v----- (veetorustik) ja -------k------- (kanalisatsioonitorustik) jne. Käesolevad tehnilised tüüptingimused (täita lahtrid tingimuste alguses) ja lisatud lisa 1 alusplaanil koostatud eskiisprojekt lisatakse esitatavale ehituse teatisele (planketi saab Saue valla kodulehelt) ning esitatakse Saue Vallavalitsusele.

Enne kaeviku tagasitäitmist (torud peavad olema nähtaval) tuleb kinnistuomanikul või tema esindajal kohale kutsuda AS-i Kovek esindaja, kes kontrollib kinnistupaigaldise vastavust eskiisprojektile, paigaldise kvaliteeti ja nõuetest kinnipidamist ning koostab vastava kirjaliku akti, mis on alusdokumendiks AS Kovek-iga teenuslepingu sõlmimisel. Ehitamisel tuleb kasutada selleks ettenähtud materjale. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine on võimalik peale kinnistupealsete torustike ja veemõõdusõlme väljaehitamist, veemõõtja paigaldamist AS Kovek poolt ja vastava teenuselepingu sõlmimist AS-iga Kovek.

Ehitusaegne veekasutus on võimalik tellija täiendava avalduse alusel, ajutise veemõõtja paigaldamisel ja ajutise veekasutuslepingu sõlmimisel AS Kovek-iga

Täiendava info saamiseks pöörduda info@kovek.ee