Projekti Koosseis.

A. TEKSTILINE OSA

SELETUSKIRI

1.1 Üldine								Lk.2

1.2 Keskused								Lk.2

1.3 Magistraalliinid							Lk.2

1.4 Valgustus								Lk.2

1.5 Pistikupesad							Lk.2

1.6 Installatsioon							Lk.3

1.7 Maandus ja potentsiaaliühtlustus					Lk.3

1.8 Tulekaitseabinõud						Lk.3

1.9 Spetsifikatsioon							Lk.4-5

B. GRAAFILINE OSA

Jaotuskeskus PJK							E-1

Nõrkvoolukeskus NVK 						E-2

Valgustus (keldrikorrus)				1:50		E-3

Jõuseadmed (keldrikorrus)				1:50		E-4

Magistraalliinid (1.korrus)				1:50		E-5

Magistraalliinid (2.korrus)				1:50		E-6

Magistraalliinid (3.korrus)				1:50		E-7

Magistraalliinid (4.korrus)				1:50		E-8

Jaotuskeskused PK1…4/NVK1…4					E-9…E-12

Koostas:										P.Lokk

  - Üldine

Käesolevas  projektis on lahendatud  Tina 17, Tallin korterelamu üldkasutatavate ruumide valgustuse, magistraalliinide ja jõuseadmete elektripaigaldis ning nõrkvoolu magistraalliinide paigaldus.

Eramu pingesüsteem on 3x400/230 V, 50 Hz, Jäigalt maandatud neutraaliga (TN-S süsteem). Hoone installeeritud summaarne võimsus on 52,0 kW. Hoone arvutuslik tarbitav võimsus on 26,0 kW.

  - Keskused.

Jaotuskeskused paigaldatakse vastavalt joonistele E-4…E-8. Peajaotuskeskus ja korruse jaotuskeskused peavad olema plommitavad ja vastama IP34 kaitseastmele. Keskuste elektrotehnilised ja ehituslikud andmed on toodud keskuste skeemidel. PJK saab toite olemasolevast toitekaablist (PPJ4G25), mis tuleb Eesti Energia liitumiskeskusest (LK). Peajaotuskeskusesse on paigaldatud arvesti ja kaitselülitid Korteriühistu üldkasutatavatele elektriseadmetele.

Korruste jaotuskeskustesse on projekteeritud igale korterile 3 pooluselised kaitselülitid  perspektiivseks 3x400/230 V pingesüsteemiga liitumiseks. Korterites pingesüsteemi muutisel avestite vahetus tellida Eesti Energialt AS.

1.3 Magistraalliinid

Kui võimalik, siis kasutada olemasolevaid fonoluku, valgustuse, kaabel-TV ja elektri magistraalliinide kaableid projekti järgseks väljaehitamiseks. Kaablite ristlõiked ja mark on antud spetsifikatsioonis ja jaotuskeskuste skeemidel. Kaablid paigaldada hoones süvistatult. Koos korterite el.toitekaablitega teostada ka kaabel-TV, telefoni ja fonoluku magistraalliinide kaabeldus nõrvoolu peajaotuskeskusest NVK kuni korruste nõrkvoolukeskusteni. Korruste jaotuskeskustest korteritesse minevad kaabelliinid ehitada välja vastavalt korteri omaniku soovile.

1.4 Valgustus

Korterelamus on lahendatud kõikide ruumide üldvalgustus laevalgustitega. Projektis on antud kohustuslikud valgustite kaitseastmed eriotstarbelistele ruumidele. Korter elamu koridorides ja trepikodades tuleb turvavalguse osana välja ehitada paanikavältimisvalgustus, mis on varustatud akutoitega(1h). Akuga valgustite toite juhtmestik peab võimaldama aku pidevat laadimist sõltumata lüliti asendist antud valgustirühmas.

1.5 Pistikupesad

Keldrisse on projekteeritud süvistatud kaitsekontaktiga turvapistikupesad elektriseadmete ühendamiseks. Pistikupesade jt. paigaldustarvikute paigalduskohad ja -kõrgused täpsustada vastavalt ruumide sisustuse paiknemisele. Pistikupesad ja lülitid paigaldada kõrgusele h=1100mm, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.

1.6 Installatsioon

Kaablite kulgemine on joonisel näidatud tinglikult. Kaablite installatsioon teostada süvistatult. Kaablite mark ja ristlõiked on märgitud jaotuskeskuste skeemidele. Mehhaanilitse vigastuste ohuga kohtades ning ehituskonstruktsioonist läbiviikudes kaitsta kaablid PVC-installatsioonitorudega.

Valgustuse installatsioon teostatakse kaabliga PPJ3G1,5 mm2. Pistikupesade grupiliinid teostatakse kaabliga PPJ3G2,5 mm2.

Paigalduskõrgused põrandast:

Pistikupesad 			1,10 m

Lülitid 			1,10 m

Keskus (ülemine serv)	1,80 m

1.7 Maandus ja potentsiaaliühtlustus

Kõik elektriseadmete normaalselt pingestamata metallosad kuuluvad maandamisele toitekaabli PE- juhi kaudu jaoturi peamaanduslatile. PE- lat ühendada  olemasoleva maandusseadmega. Maandusseadmele peab teostama maandustakistuse mõõtmise ja selle fikseerima. Masinaid, valgusteid, aparaate ja tarvikuid ei tohi ühendada rühmades nii, et ühe seadme lahtiühendamisel katkestab see ka teiste seadmete maanduse.

Kõik pingealtid ja voolujuhtivad hoone konstruktsioonid ühendada 6 mm2 Cu juhtmega (KORO MK1x6) potentsiaaliühtlustuslatiga. TV antenni mast ühendada otse maandusseadmega.

1.8 Tulekaitseabinõud

Erinevatest tuletõkke tsoonide seintest läbiviigud tuleb tihendada vastava tuletõkke kaitsega.

1.9 Elektriseadmete spetsifikatsioon.

| Jrk. Nr. | Nimetus ja tehnilised Andmed | Tüüp, mark | Ühik | Hulk | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Elektriseadmed |  |  |  |  |
| 1 | Jaotuskeskus PJK | 58 moodulit | Komp. | 1 | Joonis E-1 |
| 2 | Jaotuskeskus NVK | 28 moodulit | Komp. | 1 | Joonis E-2 |
| 3 | Jaotuskeskus PK1…4/NVK1…4 | 28 moodulit | Komp. | 1 | Joonis E-9…E-12 |
|  | # Installatsioonimaterjalid |  |  |  |  |
| 4 | Veksellüliti, ühepooluseline (1P) | IP34 | Tk | 2 | Süvis |
| 5 | Lihtlüliti, ühepooluseline (1P) | IP34 | Tk | 3 | Süvis |
| 6 | Surunupplüliti, ühepooluseline 230V (1P) | IP34 | Tk | 5 | Süvis |
| 7 | Uksekella surunupplüliti, ühepooluseline 230V (1P) | IP34 | Tk | 19 | Süvis |
| 8 | Harukarp | IP34 | Tk | 17 | Süvis |
| 9 | Harukarp | IP44 | Tk | 5 | Pinnal |
| 10 | Ühekohaline 1-pooluseline turvapistikupesa, kaanega (1L+N+PE) | IP44 | Tk | 7 | Süvis |
| 11 | # Hämaruslüliti | IP34 | Tk | 1 | Pinnal |
| 12 | # Katteraamid süvistatud pistikupesadele ja lülititele valitakse vastavalt teostatud montaazile |  |  |  |  |
|  | # Valgustid |  |  |  |  |
| 13 | Valgusti, kompakt-luminofoorlambiga | IP34 | Tk | 15 | Pinnal |
| 14 | Seinavalgusti, kompakt-luminofoorlambiga | IP34 | Tk | 1 | Pinnal |
| 15 | Luminofoorvalgusti, 1x58 W, madalrõhu-luminofoorlambiga | IP34 | Tk | 5 | Pinnal |
| 16 | Luminofoorvalgusti, 1x36 W, madalrõhu-luminofoorlambiga | IP34 | Tk | 7 | Pinnal |
| 17 | Numbrivalgusti seinal , 75 W hõõglambiga | IP34 | Tk | 1 | Pinnal |
| 18 | # Akuseade kestusega 1h, 26W kompakt-luminofoorlambile |  | Tk | 6 |  |
| 19 | # Akuseade kestusega 1h, 36W madalrõhu-luminofoorlambile |  | Tk | 1 |  |

|  | Kaablid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | PPJ3G1,5 |  | m | u.500 |  |
| 21 | PPJ3G2,5 |  | m | u.300 |  |
| 22 | PPJ4G1,5 |  | m | u.40 |  |
| 23 | PPJ5G16 |  | m | u.50 |  |
| 24 | MHS1x4x0,5+0,5 |  | m | u.500 |  |
| 25 | UPT cat 5 e 4x2x0.5 |  | m | u.500 |  |
| 26 | RG59 |  | m | u.500 |  |
|  | Torud |  |  |  |  |
| 27 | Plasttoru, painduv | Ø50 | m | u.50 |  |
| 28 | Plasttoru, painduv | TAM20 | m | u.100 |  |