TARTU MAAKOND, LAEVA VALD

SOTSIAALMAJA EHITUSPROJEKT

EHITUSPROJEKT

STAADIUM: PÕHIPROJEKT

TELLIJA:

KINNISTU OMANIK:

TARTU, OKTOOBER 2015

|  |  |  | EP-49/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Põhiprojekt |
|  |  |  | Juuli 2015 |

# SISUKORD

SISUKORD	2

JOONISED:	4

LISAD:	4

SELETUSKIRI	5

- SISSEJUHATUS	6

- ASENDIPLAANIOSA	7

  - HOONE ASUKOHT JA OLEMASOLEV OLUKORD	7

- ARHITEKTUURNE OSA	9

3.1	ARHITEKTUURNE LAHENDUS	11

- KONSTRUKTIIVNE OSA	12

  - EHITUSPLATSI KONSTRUKTSIOONID	12

    - RAADAMINE JA LAMMUTAMINE	12

  - HOONE KONSTRUKTSIOONID	12

    - KANDEKONSTRUKTSIOONIDE LÜHIISELOOMUSTUS	12

    - KOORMUSED	12

    - ALUSTARINDID	13

    - PÕRANDAD	14

    - VÄLISSEINAD	15

    - SISESEINAD	16

    - VÄLISUKSED JA AKNAD	17

    - VAHELAED	17

    - KATUS	18

- KÜTTE- JA VENTILATSIOONIOSA	18

  - KÜTE	18

  - VENTILATSIOON	19

    - ÜLDIST	19

    - VENTILATSIOONISÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED	20

- VEEVARUSTUS- JA KANALISATSIOONIOSA	21

6.1	SADEMEVEE KÄITLEMINE	22

- ELEKTRI- JA NÕRKVOOLUPAIGALDISTE OSA	22

  - NORMDOKUMENDID	22

  - KAABLID JA KAABLITEED	23

  - MAANDAMINE, POTENTSIAALIÜHTLUSTUS	24

2	JUULI 2015

|  |  |  | EP-49/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Põhiprojekt |
|  |  |  | Juuli 2015 |

  - KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHENDID	24

  - VALGUSTUS	25

- HOONE TEHNILISED NÄITAJAD	25

- TULEOHUTUSNÕUDED	26

- TERVISEKAITSENÕUDED	27

- EHITUSTÖÖS JÄRGITAVAD DOKUMENDID JA ÕIGUSAKTID	28

- EHITUSMATERJALID	28

- EHITUSVAHENDID JA MEETODID	28

- HEAKORRASTUS JA KESKONNAKAITSE	29

|  |  |  | EP-49/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Põhiprojekt |
|  |  |  | Juuli 2015 |

# JOONISED:

| Nr. | Joonise nimi | Mõõtkava | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASENDIPLAAN | 1:500 | A3 |
| 2 | KELDRI KORRUSE/ VUNDAMENDI PLAAN | 1:100 | A3 |
| 3 | I KORRUSE PÕHJAPLAAN | 1:100 | A2 |
| 4 | II KORRUSE PÕHJAPLAAN | 1:100 | A2 |
| 5 | KATUSE PLAAN | 1:100 | A3 |
| 6 | VAADE KIRDEST | 1:100 | A3 |
| 7 | VAADE KAGUST | 1:100 | A3 |
| 8 | VAADE EDELAST | 1:100 | A3 |
| 9 | VAADE LOODEST | 1:100 | A3 |
| 10 | I KORRUSE EVAKUATSIOONI PLAAN | 1:100 | A3 |
| 11 | II KORRUSE EVAKUATSIOONI PLAAN | 1:100 | A3 |

SELETUSKIRI KOONDANDMED

PROJEKTI NIMETUS:	SOTSIAALMAJA EHITUSPROJEKT

TELLIJA:

PROJEKTEERIJA:

OBJEKTI ASUKOHT:	TARTU  MAAKOND,  LAEVA  VALD

| PROJEKTI EESMÄRK: |  | SOTSIAALMAJA EHITUSPROJEKTI |
| --- | --- | --- |
|  | KOOSTAMINE | PÕHIPROJEKTI STAADIUMIS, |
|  | MILLEGA | MUUDETAKSE HOONE |

KASUTUSOTSTARVET,	TEHNOSÜSTEEME	JA VÄLISILMET.

# SISSEJUHATUS

Põhiprojekti seletuskiri kirjeldab rekonstrueeritava hoone arhitektuurset lahendust ja kandekonstruktsioone. Rekonstrueeritava hoone tehniliste lahenduste väljatöötamisel on juhindutud arhitektuursest lahendusest, objekti asukoha ehitusgeoloogilistest tingimustest, Tellija lähteülesandest ja ametkondlikest piirangutest.

Käesoleva projekti seletuskiri, joonised jm. projektiga seotud dokumendid moodustavad ühtse terviku ning neid tuleb käsitleda koos. Kui need ei võimalda üheselt määratleda tööliigi ulatust/ ehituslikku teostatavust või nende vahel ilmnevad vastuolud, peab Töövõtja enne tööde teostamist pöörduma kirjalikult Projekteerija või Tellija poole täiendava informatsiooni hankimiseks.

Ehitaja peab tajuma hoone terviklikkust ning teostama ehitustööd loogilises järjekorras, arvestades ilmastikuolusid, ehitusfüüsikalisi ja -tehnilisi nõudeid.

Ehitaja peab omama piisavat kvalifikatsiooni ning olema kursis kõikide ehitusel kasutatavate ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide paigaldus- ja käsitlusjuhenditega. Need tuleb hankida ehitusmaterjalide, -konstruktsioonide tootjatelt või tarnijatelt. Kasutatavatel materjalidel või nende pakenditel/saatedokumentidel peab olema märge, mille alusel on võimalik kontrollida toodete vastavust kehtivatele nõuetele/projektile.

Enne ehituse töövõtulepingu sõlmimist Tellijaga kohustub Ehitaja esitama Tellijale kirjaliku nimekirja projektis esinevate vastuolude, vigade (kaasa arvatud tööde mahud), ebakõlade ja muudatusettepanekute kohta. Pärast ehituse töövõtulepingu allkirjastamist Ehitaja poolt eeldatakse, et:

- ta on piisavalt tutvunud projektiga;

- kontrollinud projektis esitatud töömahtusid;

- võrrelnud tabelites, skeemidel ja plaanidel esitatud dimensioone;

- tal ei ole selle teostatavuse/lahenduste õigsuse ning tööde mahtude suhtes pretensioone.

Hiljem avastatud erinevused ja ehitaja töövõtetest/tehnoloogiatest sõltuvad tegelikult vajalike materjalide kogused ei anna õigust pretensioonide esitamiseks.

# ASENDIPLAANIOSA

## HOONE ASUKOHT JA OLEMASOLEV OLUKORD

Rekonstrueeritav hoone asub Tartu maakonnas Laeva vallas  külas  . Hoone välisseinad on punastest keraamilistest tellistest. Hoone fassaad on rahuldavas seisukorras, osades kohtades on tellised pragunenud ja välisseinas jooksevad mõrad. Hoone katusekatteks on pruun asbestivaba eterniidiplaat. Kõik hoone aknad on renoveeritud plastik pakettakende vastu. Välisuksed on puidust. Planeeritava maaüksuse sihtotstarbeks on 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindalaga 6480 m2. Maaüksus on osaliselt hoonestatud (Kuur, ehitusregistri koodiga:  elamu nr. 52, ehitusregistri koodiga:  ja aiamaja, ehitusregistrikoodiga: . Antud maaüksus piirneb põhjast  (katastritunnus  maaüksusega, lõunast teega ja läänest  (katastritunnus ) ja (katastritunnus  maaüksusega. Hoone asukohast annavad ülevaate joonis nr. 1 ja joonis nr. 2. Hoone olemasolevast olukorrast on joonised nr. 3 ja nr. 4.

Joonis nr. 1: Asukoha skeem

Joonis nr. 2: Situatsiooniskeem

Joonis nr. 3: Vaade põhjast

Joonis nr. 4: Vaade lõunast

# ARHITEKTUURNE OSA

maaüksusel (katastritunnus ) paikneb hetkel Elamu nr. 52, ehitusregistri koodiga  (11222-Muu kolme või enama korteriga elamu). Planeeritavas hoones hakkab asuma Laeva valla sotsiaalmaja. Senist kasutusotstarvet (11222 Muu kolme või enama korteriga elamu) planeeritakse muuta sotsiaalmajaks. Planeeritava hoone kasutusotstarveteks on planeeritud:

#### 11312 Tugikodu

#### 11316 Üldhooldekodu

#### 11318 Sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus

#### 11311 Päevakeskus

#### 12331 Ilu- ja isikuteenust osutava ettevõtte hoone, nagu näiteks juuksuritöökoda, solaarium ja saun

#### 12322 Ühiselamu teistele sotsiaalsetele gruppidele

#### 11313 Varjupaik

Seinad toetuvad maakivi vundamendile. Aknaraamid on valgest plastikust ning vahetatakse välja puit alumiinium akende vastu ja välisuksed on puidust. Hoone katus on kaetud pruuni värvi eterniidi plaatidega.

Hoone ümber olev maapind langeb loode poole rekonstrueeritava hoone ulatuses ligikaudu 0,6 m.

Hoonest edela suunas olev kõrghaljastus säilitatakse maksimaalselt.

Kuur tuleb lammutada (tähis H).

Projekteerimise aluseks olid:

- Tellija soovid ja ideed

- Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr. 67 „Nõuded ehitusprojektile“

- EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt”

- EVS 865-2:2014 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri”

- Ehitusseadus ja sellega seonduvad õigusaktid

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. Novembri määrus nr. 14

„Nõuded liikumis-, nägemis-, kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“.

- Eesti Vabariigi määrus nr. 315 (27. oktoober 2004) „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.

- Vabariigi	valitsuse	30.08.2012	määrus	nr	68	„Energiatõhususe miinimumnõuded“

- Projekteerimisel	on	lähtutud	kehtivatest	määrustes,	juhenditest	ja standarditest

## 3.1   ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Rekonstrueeritav hoone on põhiplaanilt ristkülikukujuline. Hoone peafassaadil (edela poolne) paikneb puitkonstruktsioonist tuulekoda. Hoones asuvad esimesel korrusel saal, saali teenindav köök, majutuskorterid, saun, sauna eesruum, pesu pesemise ruum, kaks verandat, teenuste pakkumise ruum, koridorid, pesemisala, kaks esikut, ülariiete vahetuse ruum ja kaks trepikoda. Teisel korrusel paiknevad kaks suuremat ja viis väiksemat majutuskorterit, koridor ja kaks trepikoda.

Rekonstrueeritav hoone on kahekorruseline sotsiaalmaja. Hoone mõõtmed on telgedest 29,15x10,47 meetrit (kogu hoone mõõtmed 29,84x11,33 meetrit). Hoone maksimaalne kõrgus on 10,5 meetrit, arvestades ümbritsevast maapinnast.

Liikumispuudega inimesed pääsevad hoonesse kagus ja loodes paiknevatest ustest.

Rekonstrueerimistööde käigus muudetakse osaliselt hoone välisilmet. Kuna olemasolevas tellisest fassaadis on mõrasid ning tükke välja kukunud, siis on vaja need täita. Mõrade põhjus tuleb välja selgitada ning uurida, millest mõrad põhjustatud on ja kas praod võivad tulevikus suureneda.

Siseruumides eemaldatakse vajadusel vana krohv ja seinakattematerjalid ning paigaldatakse uued. Seinad viimistletakse vastavalt siseruumide viimistluse spetsifikatsioonile.

Hoonesse on plaanis paigaldada maasoojuspump, mis hakkab paiknema keldri korruse tehnoruumis. Tehnoruumi põrandat süvistataks, et ruumi puhaskõrgus oleks minimaalselt 2,3 meetrit. Tehnoruumi sisenemiseks lammutatakse vana keldrisse pääs ja ehitatakse uus betoonplokkidest sissepääs.

Planeeritud ehitise eeldatav eluiga on 50 aastat ja projekteeritud 13 voodikohaga+ 2 töötajat.

# KONSTRUKTIIVNE OSA

## EHITUSPLATSI KONSTRUKTSIOONID

### RAADAMINE JA LAMMUTAMINE

Hoone rekonstrueerimistööde käigus ei ole vaja tegeleda raadamisega. Rekonstrueerimistööde käigus lammutatakse keldrisse viiv tellistest seintega ja eterniit katusega esik ning lammutatakse loode poolne välistrepp. Lisaks lammutatakse kuur.

Lammutamisele lähevad osad siseseinad (vt. joonis 2 ja 3). Enne seinte lammutamist tuleb välja selgitada kas on tegemist kandvate või mittekandvate seintega. Lisaks lammutatakse hoones paiknevad küttekolded (ahjud  ja pliidid) ning korstnad.

## HOONE KONSTRUKTSIOONID

### KANDEKONSTRUKTSIOONIDE LÜHIISELOOMUSTUS

### KOORMUSED

Kandetarinditele rakenduvate kasuskoormuste normväärtused on määratud vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-1:2002 ning hoone kasutuseripärast tulenevatest erinõuetest järgmiselt:

Kasuskoormused

Normatiivsed kasuskoormused on alljärgnevad: Eluruumide pinnad grupp A- qk = 2,0 kN/m², Qk = 2,0 kN.

Omakaalukoormused

Omakaalukoormuste normväärtused on määratud vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-1:2002, lähtudes tarindite geomeetrilistest parameetritest ja kasutatavate materjalide omakaalust.

Lumekoormus

Katuse kandekonstruktsioon on arvutatud lumekoormusele vastavalt EVS-EN 1991-1-1:2002 ja EVS-EN 1991-1-3:2006+NA:2006. Katuse lumekoormuse baasväärtus maapinnal sk=1,25 kN/m².

Tuulekoormus

Hoonele kandekonstruktsioonid on arvutatud tuulekoormusele vastavalt EVS-EN 1991-1-4:2006

Tuulekiiruse baasväärtus  vref=21 m/s.

Maastikutüüp II (linnaväline maastik madalate piiretega, hajali paiknevate hoonete ja puudega).

Hoone kõrgus z=9,48 m.

### ALUSTARINDID

Olemasoleva vundamendi kandekonstruktsioon vastab nõuetele.

Hoone olemasolevaid maa-aluseid konstruktsioone muudetakse ainult siis, kui tehnoruumi põranda süvisamisega on vajalik minna allapoole vundamendi alumist piiri. Antud juhul süvistatakse ka hoone vundamenti kohast, kus vundament on ka tehnoruumi seinaks.

Hoone vundamendi ja sokli osas eemaldatakse lahtised kivid  ja  betooni tükid. Vajadusel asendatakse uutega.

### PÕRANDAD

Hoone I korruse põrandad rajatakse pinnasele. Selleks tuleb  olemasolevad puidust I korruse põrandad lammutada. Põranda alused täidetakse tihendatud kruusa ja liivaga vajalikule kõrgusele. Tihendatud täiteliivast aluskihi peale paigaldatakse 150 (100+50) mm EPS 120 Perimeeter Pluss või analoogset toodet. Soojustuskihi peale paigaldatakse polüetuleenkile ning 120 mm paksune betoonplaat. Antud betoonplaadis paikneb põrandaküttetorustik.

Hoone põrandate tüüplahendused:

PÕRAND P-1

-PVC kate

-Betoonplaat 120mm/ põrandakütte torustik

-Polüetüleenkile

-EPS 120 200mm

-Täiteliivast aluskiht

-Tihendatud kruusa kiht min 300 mm

-Mineraalpinnas

PÕRAND P-2

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

-Betoonplaat 100mm/ põrandakütte torustik

-EPS 120 100mm

-Polüetüleenkile

-Tasandussega (vajadusel)

-Ol. olev keldri võlvlagi

PÕRAND P-3

-R/b plaat c25/30 100 mm/ armatuurvõrk 6 150x150 mm

-EPS 120 100 mm

-Polüuretaankile

-Täiteliivast aluskiht min 150 mm

### VÄLISSEINAD

Hoone välisseina kandekonstruktsiooniks on telliskivi.

Hoone välisseinte tüüplahendused:

VÄLISSEIN VS-1

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

-Ol. tellis sein

VÄLISSEIN VS-2

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

-Ol. olev puitkarkass sein/ vahel mineraalvill

-Roovid 100x50 mm S=600 mm/ mineraalvill 100 mm

-Tuuletõkkeplaat 22mm

-Tuulutusroovid 25x100 mm S=600 mm

- Hor. välisvoodrilaud

### SISESEINAD

Rekonstrueeritava hoone siseseinad ehitatakse Aeroc plokkidest või kergkonstruktsioonile ja kaetakse ehitusplaatidega. Seinad viimistletakse vastavalt ruumi sisekujundusprojekti osas esitatud pinnakatetele.

Hoone siseseinte tüüplahendused:

SISESEIN SS-1

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

-Krohv

-Ol. olev sisesein

-krohv

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

SISESEIN SS-2

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

-Krohv

-Aeroc Classic plokk 150 mm

-Krohv

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

SISESEIN SS-3

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

-Kipsplaat 12,5 mm

-Seinakarkass 45x45mm/mineraalvill 50 mm

-Kipsplaat 12,5 mm

-Siseviimisltus vastavalt ruumile

SISESEIN SS-4

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

-Kipsplaat 12,5 mm

-Seinakarkass 45x95mm/mineraalvll 100 mm

-Niiskuskindel kipsplaat 12,5 mm

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

SISESEIN SS-5

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

-Niiskuskindel kipsplaat 12,5 mm

-Seinakarkass 45x145mm/mineraalvill 150 mm

-Alumiiniumpaber

-Tuulutusliist 25x45mm, S=400 mm

-Sauna voodrilaud

### VÄLISUKSED JA AKNAD

Aknad on valged PVC raamiga pakettaknad, mis vahetatakse  välja puit-alumiinium akende vastu. Renoveerimistööde käigus demonteeritakse olemasolevad puituksed ja paigaldatakse uued puituksed.

Hoone uksed vahetatakse välja ja paigaldatakse tootjapoolsete juhiste kohaselt.

### VAHELAED

Hoone olemasolevad vahelaed on puidust. Hoone rekonstrueerimistööde käigus eemaldatakse II korruse põranda materjalid ja ülejäänud kandekonstruktsioonid kuni laetaladeni. Laetalad säilitatakse võimlusel (kuna laetalade seisukord ei ole teada, siis talade väljavahetamine selgub lammutustööde käigus).

Hoone vahelagede tüüplahendused:

VAHELAGI VL-1

-Põrandakate vastavalt ruumile

-Sulundiga puitlaastplaat 22 mm

-Sammumüratõke talade peal

-Ol. olev põrandatalad/ vahel mineraalvill

-Terasest laekarkass kipsplaatide kinnitamiseks

-Tulekindel kipsplaat 12,5 mm + standartkipsplaat 12,5 mm

-Siseviimistlus vastavalt ruumile

VAHELAGI VL-2

-Puistevill min 300 mm/ ol. laetalad

-Tulekindel kipsplaat 12,5 mm+ standardkipsplaat 12,5 mm

-Siseviimistus vastavalt ruumile

### KATUS

Hoone katusekonstruktsiooniks on puidust sarikad.

Hoone olemasolevaid katuse kandekonstruktsioone ei muudeta.

Hoone katuse tüüplahendus:

KATUS KK-1

-Eterniitplaatid

-Puitroovid

-Distantsliistud

-Aurutõkkekile

-Puitroovid 50x50

-Roovlatid

-Puitsarikad

# KÜTTE- JA VENTILATSIOONIOSA

## KÜTE

Hoone küttesüsteem planeeritakse lahendada lokaalkütte baasil, kus küttekehana kasutatakse maasoojuspumpa. Küttesüsteemi soojuskandjaks on vesi. Soojussõlm paikneb hoones keldrikorrusel ja on varustatud soojusvahetitega radiaatorkütte, põrandakütte ja sooja tarbevee jaoks.

Hoone esimesele korrusele planeeritakse paigaldada põrandaküte. Hoone II- korrusele planeeritakse paigaldada kahetorusüsteemne radiaatorküte terasradiaatorite  näol.  Küttetorustik  (toru  materjal-vask)  paigaldatakse  I-  ja   II-

korruse vahelae alla ning II korruse seintesse. Läbiviigud tuletõkketarinditest isoleeritakse tuletõkkemastiksi, mineraalvilla või tuletõkkemansetiga.

Küttekehad on tehases värvitud (standardsed valged, värvitoon kooskõlastada Peatöövõtjaga, sobivas toonis sisekujundusliku projektiga). Küttekehad kinnitatakse seintele või põrandale standardkinnititega. Kasutada ainult radiaatori tootja poolt ette nähtud termostaatventiile. Kasutada lukustatavaid termostaatventiile. Radiaatorite peale ja tagasivoolutorudele paigaldatakse sulgventiilid. Radiaatorid varustada eelseade võimalusega termostaatventiilidega.

Küttesüsteemile tuleb paigaldada õhutus ja tühjendusventiilid ning süsteem tasakaalustada. Planeeritud on automaatjuhtimisega temperatuurireguleerimise seadme paigaldamine, mis võimaldab hoone siseruumide  temperatuuri reguleerida vastavalt kasutusele (ööpäevane ja nädalane kasutus) ja välistemperatuuri kõikumisele. Enne küttesüsteemi lõplikku komplekteerimist tuleb teha survekatsetused.

Sooja tarbevee jaoks paigaldatakse tehnoruumi boiler, milles vee soojendamine toimub maasoojuspumba arvelt.

Maasoojuspumba võimsus: ca 50 kW (soojustegur 4,3..4,5)

Hoone küttesüsteem lahendatakse eraldi projektiga.

## VENTILATSIOON

### ÜLDIST

Hoonele planeeritakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi. Ventilatsiooni agregaat hakkab paiknema hoone pööningul. Selleks ehitatakse ümber ventilatsiooni agregaadi kamber, mille seinte ja lae tulepüsivus vastaks EI-30 nõuetele (tulekindel kipsplaat+kivivill).

Ventilatsioonitorud paigaldatakse esimeselkorrusel vahelae alla (ripplae peale) ja II-korrusel pööningule. Sissepuhke- ja väljatõmbeplafoonid peavad võimaldama reguleerida õhuhulga kiirust. Õhu liikumise kiirus hoones ei tohi olla suurem kui 0,2 m/s.

Ventilatsioonitorustik tehakse tsinkplekist spiraalvaltsiga ümartorudest. Puhastusluugid tuleb paigaldada nii sissepuhke- kui ka väljatõmbetorustikele.

Ventilatsiooniseadmetena tuleb üldjuhul kasutada kompleksseid ventilatsiooniseadmeid, mis on valmistatud vastavalt kehtivatele standarditele ning nende kohta peab olema piisav tehniline dokumentatsioon.

Lõpuelemendid tuleb projekteeritud nii, et kogu töötsooni ulatuses oleks tagatud efektiivne ja nõuetekohane õhuvahetus, õhu liikumisest läbi lõpuelemendi ei tekiks lubatust suuremat müra, et see summutaks piisavalt  ventilatsioonitorustikust levivat müra ja omaks piisavat reguleerimisvõimet. Lõpuelemendid  peavad reeglina olema testitud ja olema tehtud mittepõlevatest materjalidest.

Tuletõkestitena tuleb üldjuhul kasutada EI tüübikinnitust omavaid tuletõkesteid, mille tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50% tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast. Juhul, kui ventilatsioonitoru läbimõõt on 200 mm või väiksem võib kasutada ka E tüübikinnitusega tuletõkesteid, kuid sellisel juhul tuleb ventilatsioonitorustik vastavalt EVS 812-2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“ joonis 6 isoleerida.

Ventilatsioonisüsteemide automaatika on ette nähtud välja ehitada selliselt, et hoone toimiks tervikuna ning süsteemid koostöös. Ventilatsiooniagregaat tuleb ühendada tsentraalse hooneautomaatikaga, mille kaudu toimub jälgimine, juhtimine ja häirete töötlemine.

### VENTILATSIOONISÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED

Õhu max. liikumiskiirus ühiskanalis: 5 m/s (4,5 dB) Õhu max. liikumiskiirus harukanalis: 4 m/s (3,5 dB) Õhu max. liikumiskiirus ühenduskanalis: 3 m/s (2,5 dB)

Õhuvahetuse hulk I-korrusel: ca. 402 l/s Õhuvahetuse hulk II-korrusel: ca. 320 l/s Õhuvahetuse hulk hoones kokku: ca 722 l/s

Enne ventilatsioonisüsteemi ehitamist tuleb koostada ventilatsioonisüsteemi tööprojekt.

# VEEVARUSTUS- JA KANALISATSIOONIOSA

Hoone veevarustuse sisevõrk algab sisendtorust ja koosneb, jaotustorustikust, veevõtu-, sulge- ja reguleerimisarmatuurist.

Hoone tarbevesi saadakse ühisveevärgist (vt asendiplaan). Ühenduskohta paigaldatakse hoone liitumispunktis sulgsiiber hoone veesisendi sulgemiseks.

Hoone sisend projekteeritakse vastavalt tehnilistele nõuetele. Veemõõdusõlm paigaldatakse hoones keldrikorrusel asuvasse tehnoruumi.

Hoones on planeeritud olmeveevarustuse süsteem plastiktorudest (nt. Uponor). Olme külma- ja soojaveetorustik paikneb I- korruse põranda sees soojustuskihtide vahel ning II- korrusel esimese ja teise korruse vahelae sees. Sooja tarbevee liikumine tuleb hoones ehitada selliselt, et oleks tagatud sooja vee pidev ringvool. Tarbevee soojendamine toimub maasoojuspumbaga. Veemõõdusõlm ehitada kuni tagasilöögiklappideni roostevabast terasest- või vasktorudest.

Joogiveesüsteemis kasutatavatel materjalidel peab olema saadud kasutamisluba EV Tervisekaitse Inspektsioonilt, kellelt on saadud ka veevõrgu kasutamisluba. Veetorustike paigaldus peab vastama LVl RYL 2002. Enne  paigaldamist tuleb torud hoolikalt puhastada ja toru katkestamisel tekkinud kraadid hoolikalt eemaldada nii, et  toru läbilõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks.

Plasttorud ühendatakse pressliidetega. Veearmatuur valitakse surveklass PN10. Kõik san. seadmed ühendatakse läbi sulgearmatuuri. Torustike soojuspaisumise reguleerimiseks      kasutatakse      tavaliselt      torustikes      esinevaid käändusid.

Läbiminekutes ei tohi olla ühendusi. Torud tuleb paigaldada nii, et nende soojus- pikenemine ei oleks takistatud.

Rõhu püsivust tuleb kontrollida kindlasti kogu torustiku ulatuses. Veevarustuse torustike katsetamisel juhinduda tootja firma (tehase) tehniline informatsioonist (instruktsioonidele, torude katsetamise eeskirjadele).

Kõik veevarustuse jaotustorustikud ja püstikud tuleb tarbetu soojuskao ja kondenseerumise vastu isoleerida heli- ja/või tuletõkkega, vastavalt tootja firma (tehase) tehnilisele informatsioonile (instruktsioonidele, torude paigaldamise eeskirjadele). Isolatsioonide jaoks tuleb jätta piisavalt paigaldusruumi. Veevarustuse jaotustorustikud ja püstikud on ette nähtud isoleerida impregneeritud vee- ja niiskuskindlast kivivillast torukoorikuga (ka alumiiniumfooliumiga kaetult).

Hoone veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse eraldi projektiga.

## 6.1	SADEMEVEE KÄITLEMINE

Sademeveed juhitakse hoonest eemale ning immutatakse omal krundil.

# ELEKTRI- JA NÕRKVOOLUPAIGALDISTE OSA

# ELEKTRIVARUSTUS LAHENDATAKSE PAKKUJA POOLT ERALDI PROJEKTIGA ARVESTADES ELEKTRITARVET KOOS VASTASASUVA LAEVA SELTSIMAJAGA.

## NORMDOKUMENDID

    - EVS-EN 61140:2006 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele

    - EVS-HD	60364-4-41:2007	Ehitiste	elektripaigaldised.	Osa	4-41: Kaitseviisid.Kaitse elektrilöögi eest

    - EVS-IEC	60364-4-43:2003	Ehitiste	elektripaigaldised.	Osa	4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse

    - EVS-IEC 60364-4-44:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest

    - EVS-EN 50110-1:2005 Elektripaigaldiste käit

- EVS-EN 60529:2001/AC:2009 Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP- koodid)

- RTI 15.02.2007,12,64 Elektriohutusseadus

Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nõuete vahel, mõne üksikjuhtumi lahendamisel, siis tuleb juhinduda nõudest, mis esitab antud probleemi lahendamiseks kõrgendatud tingimused. Paigaldustöid teostav ettevõtja peab olema kvalifitseeritud, omama vastavate tööde tegemiseks vähemalt B klassi pädevustunnistust ja omama vastavate tööde tegemiseks MTR-registreeringut.

Käesolevas elektripaigaldises rakendatakse elektriohutuse tagamisel järgmisi kaitseviise:

- Põhikaitsena (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist;

- Rikkekaitsena (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud potentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealtide juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 V. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja, vastavalt EEI T8:96 “Puutepingekaitse projekteerimine” nõuetele.

- Lisakaitsena (ohtu suurendavate ümbruseolude jms. korral) rikkevoolukaitset, nimirakendusvooluga mitte üle 30 mA.

## KAABLID JA KAABLITEED

Kõik juhtmed, kaablid, nöörjuhtmed, jms peavad olema PVC isolatsiooni ja kestaga, arvestatud juhi temperatuurile vähemalt 65ºC. PVC-isolatsiooniga PVC- kestaga kaablid ja juhtmed peavad vastama järgmistele isolatsiooniklassidele: 1,5…..4      mm²      Uo/U=      300/500V      ja      6..25      mm²      Uo/U=450/750V.

Ventilatsiooniseadmete või teiste jõuseadmete jaotusliinide ehitamiseks kasutatud kaablitel peab olema eraldi maandusjuht. Elektriinstallatsioonitööd tehakse PPJ tüüpi kaabliga. Seintel ja lagedel lahtiselt paigaldatud kaablid peavad olema fikseeritud klambritega 1-2 kaabli puhul või kinnitusliistudega 3 ja enama kaablite puhul.

Kaableid ei tohi painutada väiksema raadiusega kui nende 8-kordne läbimõõt. Erinevaid  jaotusliine  ei  tohi  paigaldada  ühte  kanalisse  või  torusse.      Kaablid

märgistatakse	mõlemast	otsast	skeemijärgsete	tunnustega.	Juhtmestik paigaldatakse ruumide arhitektuursete joontega paralleelselt.

Juhtmete ja kaablite kaugused torustikest paralleelsel kulgemisel vähemalt 100mm, ristumisel vähemalt 50mm.

## MAANDAMINE, POTENTSIAALIÜHTLUSTUS

Kõikide sisepaigaldiste juhistiku süsteemi tüüp peab olema TN-S. Kõikidel hoonesisestel	toite-	ja	jaotusliinidel	peab   olema	eraldi		maandusjuht.	Kõik jaotuskilbid	peavad	sisaldama	eraldi	maandusklemmi	(maanduslatti).	Kõik jõuseadmed		(mootorid,		ventilaatorid,		jms.)	peavad		olema	varustatud maandusklemmiga sõltumata nende tellimistingimustest ja varustajast. Kõik metallkestaga valgustid peavad sisaldama maandusklemmi. Inimeste kaitse elektrilöögi eest peab tagama elektripaigaldise pingealdis osade puutepinge <50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamise, rikkevoolukaitse, kaitsemaanduse ja potentsiaaliühtlustusega. Potentsiaaliühtlustamiseks kasutatud PVC-isolatsiooniga juhtmete värv peab vastama nõuetele. Valgustite ja seadmete maandamiseks kasutatakse kaablite PE-soont, milline ühendatakse peapotentsiaaliühtlustuslatiga.

## KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHENDID

Kasutamis- ja hooldusjuhendis nähakse ette hoonete ja seadmete ohutu kasutamise juhised. Insenertehnilisi süsteeme ehitavad ettevõtted annavad nende poolt paigaldatud seadmete ja vahendite kohta pärast tööde lõppu välja juhised. Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnosüsteemide täitejoonised. Elektriseadmete ülevaatuse ja remondi tähtajad ning mahu määrab objektile kinnitatud käidujuhataja.

  - VALGUSTUS

Tööruumid, kus töötajad võivad sattuda tehisvalgustuse rikke korral ohtu, peavad olema varustatud piisava turvavalgustusega. Kui päevavalgus ei ole  piisav, peavad välistingimustes paiknevad töökohad ja liikumisteed olema varustatud tehisvalgustusega.

Vajadusel tuleb koostada tehnosüsteemide kohta eraldi ehitusprojektid tööprojekti staadiumis.

- HOONE TEHNILISED NÄITAJAD

| Ehitisealune pind | 337 | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maapealse osa alune pind | 337 | m² |  |
| Maapealsete korruste arv | 2 | tk |  |
| Maa-aluste korruste arv | 1 | tk |  |
| Kõrgus | 9,48 | m |  |
| Pikkus | 29,74 | m |  |
| Laius | 11,35 | m |  |
| Suletud netopind | 441 | m² |  |
| Köetav pind | 429,1 | m² |  |
| Maapealse osa maht | 2725 | m³ |  |
| Maht | 2725 | m³ |  |
| Vundamendi liik |  |  | Madalvundament |
| Kande-ja jäigastavate konstruktsioonide liik |  |  | Väikeplokk, puit |
| Välisseina välisviimistluse materjali liik |  |  | Tellis |
| Välisseina liik |  |  | Väikeplokk, tellis |
| Katuste ja katuselagede kandva osa materjal |  |  | Puitsarikad |
| Katusekatte materjal |  |  | Eterniit |
| Elektrisüsteemi liik |  |  | Võrk |
| Veevarustuse liik |  |  | Võrk |
| Kanalisatsiooni liik |  |  | Võrk |
| Soojusvarustuse liik |  |  | Lokaalküte, kohtküte |
| Soojusallika liik |  |  | Maasoojus ja elekter, tahkekütus |
| Ventilatsioonisüsteemi liik |  |  | Soojatagastusega ventilatsioon |
| Jahutussüsteemi liik |  |  | Puudub |
| Võrgu- või mahutigaasi olemasolu |  |  | Puudub |
| Liftide arv |  |  | - |

- TULEOHUTUSNÕUDED

- Tuleohutusenõuete seadmisel lähtuti Eesti Vabariigi määrusest nr. 315 (27. oktoober 2004) „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“, Eesti standarditest EVS 871:2010 „Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine“ ,EVS 620-2:2012 „Tuleohutus. Osa  2:Ohutusmärgid“

, EVS 812-2:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2:  Ventilatsioonisüsteemid“, EVS 812-3:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“

- Hoone tulepüsivusklass on TP2.

- Hoone kasutusviis on III.

- Hoone kõrgus on 9,48 m ja ehitusalune pind 342 m2.

- Pääs katusele tagatakse läbi katusel oleva katuseluugi.

- Pööningule pääseb läbi projekteeritava luugi mõõtmetega 0,7x0,8 m.

- Paigaldatakse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

- Lähim nõuetekohane tuletõrjeveevõtukoht asub Laeva alevikus, Laeva paisjärve soojustatud veevõtukoht

- Tuletõrjeautode juurdepääs hoonele on tagatud projekteeritava sissesõiduteede kaudu hoone parklasse; tagatud on pääs hoone kolmele küljele.

- Lähima hoone vaheline kuja on 8,2 meetrit.

- Hoone eripõlemiskoormus on alla 600 MJ/ m².

- Katusekattematerjal on klassist B-roof (laineline tsementkiudplaat).

- Evakuatsioonipääsude min. laius on 1200 mm ja min. kõrgus on 2,1 meetrit. Evakuatsiooni ustel on seest avamiseks liblik sulused vastavalt EVS 871

„Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused“.

- Evakuatsioonitee max. pikkus on 30 m. (vt. evakuatsiooni plaanid)

- Evakuatsiooniteedele viivate uste min.laius on 900 mm.

- Evakueeruvate inimeste arv: max 25 inimest.

- Ehitise õhutuspilude ja välisseina pinna tuletundlikkus peab vastama B- s1,d0 klassile.

- Hoone seinte ja lagede tuletundlikkus vastab klassile B-s1,d0.

- Hoone põrandad vastavad tuletundlikkuse klassile DFL-s1.

-	Piksekaitsesüsteem	tuleb	ehitada	vastavalt	EVS-EN	62305-1:2011

„Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted“ ja EVS-EN 62305-3:2011 „Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule“ esitatud nõuetele.

-        Suitsu eraldamiseks hoone ruumidest kasutatakse olemasolevaid   välisuksi ja avatavaid aknaid.

- Evakuatsiooniteed omavad loomulikku ja kunstlikku valgust. Evakuatsiooni suunad tähistada vastavalt nõuetele. Evakuatsioonivalgustuse minimaalne toimimisaeg on üks tund.

- Tulekustutite vajadus  hoones  on vastavalt	Eesti Vabariigi määrus nr. 39

„Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ 1 tulekustuti iga 200  m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igal korrusel. (vt. joonised 16 ja 17)

- Hoone tuleb varustada vastavalt CEN/TS 54-14:2004 „Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem:  Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri“ automaatse tuletõrjesignalisatsiooniga. ATS keskseade paigaldatakse I korruse edela poolsesse esikusse (ruum nr. 113). Kõigi väljapääsude  juurde paigaldatakse käsiteadustid.

-  Automaatse  tuletõrjesignalisatsiooni  projekt  ja  teostus  tellida   hoone omaniku poolt vastavat litsentsi omavalt firmalt.

- Tehnosüsteemide läbiviigud tuletõkketsoonidest tihendatakse EI-30/EI-15 vastavalt.

- Hoone on jaotatud vastavalt nõuetele tuletõkkesektsioonideks. (vt joonised 2, 3 ja 5)

- TERVISEKAITSENÕUDED

Hoone ehitamisel ja hilisemal kasutamisel tuleb järgida kõiki aspekte, mis võimaldavad võimalikult vähe kahjustada ümbritsevad keskkonda.

Olmejäätmed kogutakse kokku ja viiakse krundil asuvatesse prügikonteinerisse (vt asendiplaan). Jäätmete edasise töötlemise jaoks sõlmitakse leping vastavat teenust pakkuva ettevõttega, kes omab selle teenuse jaoks kasutusluba.

Hoone ruumidesse, kus töötavad inimesed tuleb projekteerida kunstlik valgustus, mis vastab EVS-EN 122464-1:2011 „Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad”.

- EHITUSTÖÖS JÄRGITAVAD DOKUMENDID JA ÕIGUSAKTID

Ehitaja on kohustatud järgima ehitustegevuses kõiki projekteerija ja ehitusjärelevalve jooniseid ning kirjalikke juhendeid, samuti kehtivaid seadusi ja määrusi. Samuti omavad seaduslikku jõudu riiklike järelvalveorganite poolt tehtavad ettekirjutused

Ehitustöös juhindutakse järgmistest dokumentidest:

- TarindiRYL  2010  Ehitustööde  kvaliteedi  üldnõuded.	Hoone piirde- ja kandetarindid;

- Sisetööde RYL 2013 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded.

- RT kartoteek, kehtivate teabelehtedega; Tööde teostamisel juhindutakse ka heast ehitustavast.

- EHITUSMATERJALID

Kõik ehitusprotsessis kasutatavad materjalid ja tarvikud peavad vastama sertifikaatidele ja muudele nende omadusi kindlaksmääravatele dokumentidele. Materjalide asendamine analoogidega, mille näitajad ei vasta täielikult esialgselt ettenähtule, tuleb kooskõlastada nii tellija kui projekteerijaga.

- EHITUSVAHENDID JA MEETODID

Töötsooni piirile ja ohtlikesse kohtadesse tuleb välja panna vastavad hoiatussildid ja liikumistõkked. Töökaitsetingimused peavad alati olema täidetud, kasutama peab kvalifitseeritud tööjõudu.

- HEAKORRASTUS JA KESKONNAKAITSE

Peale ehitustööde lõppu tuleb ehitusala korrastada järgides head tava. Krunt on varustatud kaasaegse prügikonteineriga. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda eraldi kinnistesse konteineritesse. Jäätmete äravedu tuleb tellida selleks litsentsi omavatelt ettevõtetelt.

MÄRKUSED: Kõik ehitustegevuse käigus tekkivad muudatused tuleb eelnevalt kooskõlastada käesoleva projekti koostaja ja Tellijaga ning käesolevat seletuskirja tuleb koos joonistega käsitleda kui ühtset tervikut.

Pakkuja peab tööde üleandmisel hankima kõik vajalikud kooskõlastused (Päästeamet, Terviseamet jne). Hoonele peab olema antud nõuetekohane energiamärgis.

Pakkuja peab arvestama kõikide kulutustega, mis on vajalikud projektis püstitatud eesmärgi saavutamiseks. Hilisemad pakkujapoolsed pretensioonid käsitletakse kui Pakkujapoolset riski, mis ei ole käesoleva projekti koostaja ega Tellija kanda.