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Laagris, 16.06.2023
ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONIGA LIITUMISE TEHNILISED TINGIMUSED

Vee-ettevõtja: AS Kovek

Aadress: Vae 6, Laagri, Saue vald

Objekt:    
              (                       ), Hüüru  küla, Saue vald, Harjumaa
Kinnistu omanik: 
 
Volitatud isik:  
-
Käesolevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tehnilised tingimused Hüüru küla elamupiirkonnas määravad vee-ettevõtja AS Kovek poolt esitatavad nõuded kinnistu sisestele torustikele (kinnistupaigaldisele), liitumisele ja kinnistupaigaldise kontrolli protseduurile. Tingimused on kasutamiseks kinnistu liitumisel olemasoleva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni tänavatorustikuga. Liitumisvõimaluste asendiplaan on lisatud käesolevatele tehnilistele tingimustele ( vt. lisa 1 ), kus on ära toodud eskiisina rajatavad torustikud.
1. VEEVARUSTUS
Nõuded ühisveevarustuse liitumispunkti rajamisele ja kinnistusisese veetorustiku rajamisele:
1.1. Kinnistule                       kinnistu liitumiseks torustik projekteerida ja välja ehitata Lisa 1 näidatud punktist VLP1 (L-Est koordinaadid: X:  39; Y:  ), kus veetorustiku ots on de 90 PE             maa-eraldusel. 

1.2. Kinnistu piirile projekteerida liitumispunktid ühisveecarustusega ca 0,5 kuni 1,0m kinnistu piirist. Liitumispunkt dimensioneerida vastavalt projekteeritud veetarbele.

1.3. Vastavalt ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusele §3, kinnistule ettenähtud liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri, kuhu on paigaldatud ühendustorustikule maakraan spindli pikendusega. 
1.4. Nõuetekohane konsooliga veemõõdusõlm planeerida I-sele korrusele ja paigutada võimalikult lähedale veetoru sisenemiskohale. Veemõõdusõlm paigaldada ruumi, mille temperatuur on +4°C või kõrgem. Veemõõdusõlme näidised vt. lisa 2 ja 3. Veemõõtja paigaldab AS Kovek.
1.5. Kastmisvee soovi korral näidata eraldi veemõõtja selle tarvis veemõõdusõlme joonisel. Kastmisvee tarbimist võib Vee-ettevõte piirata ja teha muudatusi nõuetes, andes sellest eelnevalt kliendile teada mõistliku aja jooksul.

1.6. Veetorustik tuleb rajada PE või PEH materjalist ning liited teha elektrikeevisliitmikena kuni veemõõdusõlmeni.
1.7. Veetorustiku minimaalne sügavus maapinnast 1,8 m, väiksema sügavuse korral kasutada täiendavat soojustamist või näha ette küttekaabel.

1.8. Veetorustiku hargnemised enne veemõõtjat ei ole lubatud. Juhul kui veetorustik hargneb enne elamu veemõõdusõlme, tuleb tarbimiskoha tarbeks ehitada täiendav veemõõdusõlm.
2.  KANALISATSIOON
Nõuded ühiskanalisatsiooni liitumispunkti rajamisele ja kinnistusisese torustiku rajamisele:

2.1. Kinnistule                 projekteerida ja välja ehitada punktist KLP1 (X:                 ; Y:               ) survekanalisatsioonitorustik. Kinnistu piirist 0,5 kuni 1,0m kaugusel             tänava maa-alale ( vt. lisa 1 ) projekteerida liitumispunktid - siiber koos spindli pikenduse ja kapega. Tänava survekanalisatsioon projekteerida de 110, liitumispunkt dimensineerida vastavalt reoveekogusele.
2.2. Kinnistule dimensioneerida / projekteerida pumpla. Pumpla tuleb paigutada elamu lähedusse, selle edasine ekspluatatsioon on kinnistu omaniku vastutus.
2.3. Kinnistu isevoolne kanalisatsioon pumplani projekteerida/ rajada torustik PVC Sn8, vajadusel kaevud / kontrolltorud teleskoopse päisega 20T.

2.4. Kinnistult kanaliseeritava reovee reostusnäitajad peavad vastama ühiskanalisatsiooni juhitavale reoveele kehtestatud nõuetele.
2.5. Kinnistusisene kanalisatsioon näha ette lahkvoolne. Sademe-, drenaazi- ja pinnavee juhtimine kanalisatsiooni ei ole lubatud.
2.6. Kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku kalle peab vastama kehtivatele normidele. AS Kovek jätab endale õiguse keelduda kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku ühendamisest liitumiskaevu kui torustiku kalle on väiksem kui 6 ‰ (6 promilli; 0,6 cm torustiku ühe meetri kohta) või suurem kui 15 ‰ (15 promilli, 1,5 cm torustiku ühe meetri kohta). Antud kalde nõuded ei kehti survetorustiku kohta.
3.
SADEVETE KANALISATSIOON  JA  DRENAAŽ
3.1.
Sademe- ja pinnavete ning drenaazvete juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud.
3.2
          tänavale sademevee kanalisatsiooni rajatud ei ole.
3.3.
Vajadusel sademe-, pinnavete ning drenaazvete kogumine ja ärajuhtimine lahendada eraldi projektiga, milline kooskõlastada Keskkonnaametiga ja Saue Vallavalitsusega
4. TULEKUSTUTUSVESI

Piirkonna hoonestust arvestav tuletõrjevesi 10 l/s on saadaval tänavahüdrantidest. Hüdrantide asukohad on määratud Hüüru küla ÜVK torustike projektiga ning lähim hüdrant asub 150 m raadiuses kinnistu     .
5. PROJEKTI NÕUTAV KOOSSEIS JA KOOSKÕLASTAMINE
5.1 Kinnistu välise veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks koostatakse projektlahendus eraldi VK osa projektina. Kinnistu torustikud projekteerida üksikelamu ehitusprojekti koosseisus.
5.2 Kooskõlastatav projekt peab sisaldama:

- projekteeritava objekti asukoha ja lähiala skeem-plaan M 1:2000;
- VK torustike projektplaan M 1:500 ja torustike pikiprofiilid koos kaevukelladega
- VK osa projektlahendust käsitlev seletuskiri koos põhimaterjalide spetsifikatsiooniga
5.3.
Kooskõlastamiseks esitatakse AS Kovek-ile punktis projektdokumentatsioon digitaalselt.
6. PROJEKTI NÕUTAV KOOSSEIS, KOOSKÕLASTAMINE, TARBIMISLEPING
6.1
Tehnilised ja liitumistingimused kehtivad üks (1) aasta.

6.2
Tingimuste muutmine on võimalik kooskõlastatult AS Kovek ja Saue Vallavalitsusega.

6.3.
Kinnistuvälised torustikud ja liitumispunktid rajab kinnistu omaniku tellimusel ja kulul AS Kovek.

6.4.
Kinnistupealsetel torupaigaldistel enne kaeviku tagasitäitmist (torud peavad olema nähtaval) tuleb kinnistuomanikul või tema esindajal kohale kutsuda AS-i Kovek esindaja, kes kontrollib kinnistupaigaldiste vastavust nõuetele ning koostab vastava kirjaliku akti, mis on alusdokumendiks AS Kovek-iga teenuslepingu sõlmimisel.

6.5
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine on võimalik peale kõikide VK torustike-rajatiste väljaehitamist ja vastuvõtmist AS Kovek poolt, elamus veemõõdusõlme väljaehitamist ning veemõõtja paigaldamist ja vastava teenuselepingu sõlmimist AS-iga Kovek.

6.6
Ehitusaegne veekasutus on võimalik eraldi kokkuleppel AS Kovek-iga, kui torustikud on välja  ehitatud. Ajutise veemõõtja paigaldamise kulud tasub kinnistu omanik.

Täiendava info saamiseks pöörduda info@kovek.ee

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta alates väljastamiskuupäevast.
Heldi Haabel

(allkirjastatud digitaalselt)
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