Objekt:            Tallinn

AKT

Sadeveetorustiku kaameravaatlus ja välisseina maaaluse osa ülevaade.

10.11.2011 a

Käesolev akt on koostatud selle kohta, et AS  on teostanud  Tallinnas sadeveetorustiku videouuringu ja garaazi välisseina maaaluse osa lahtikaevamise ja ülevaate.

Tööde käigus selgus, et sadeveetorustikud on suunatud vihmaveelehtritest lühikeste torudega pinnasesse, torud on osaliselt purunenud. Pinnasevee normaalseks imbumiseks puudub killustiku kiht.

Seina veetõke on puudulik. Nimelt, on veetõkke plastkate paigaldatud valesti, mis võimaldab veel tungida katte ja seina vahele. Samuti puudub seina hüdroisolatsioon.

Drenaazitoru on paigaldatud pinnase sisse ilma killustiku ja filterkanga ümbrisetta. Drenaazitoru paigaldussügavus ei ole õige. Toru on kõrgemal, kui vaja.

Soovitame paigaldada uus sadevee äravoolu torustik, mis suunata kas kaugemale maja seinast või, vastava loa saamisel, kanalisatsioioni ühisvoolsesse torustikku.

Drenaazitorusrtik on vaja pigaldada normaalsele sügavusele (min 10 sm vundamendist allapoole) , teha seinte maaaluse osa hüdroisolatsioon ja paigaldada uus veetõke.