ÜKSIKELAMU PROJEKT

Projekt 1814

Tugev- ja nõrkvooluprojekt

Seletuskiri ja joonised

PÕHIROJEKT

Vastutav insener: Tõnis Kivisaar

/projekt allkirjastatud digitaalselt/

SISUKORD

1.	TUGEVVOOLU VÄLISVÕRK	3

1.1.	Üldandmed	3

1.2.	Olemasolev	3

1.3.	Elektrivarustus	3

1.4.	Välisvalgustus	4

1.5.	Olemasolevate trasside ümbertõstmine	4

2.	HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDIS	5

2.1.	Üldandmed	5

2.2.	Olemasolev	6

2.3.	Elektri arvestussüsteem	6

2.4.	Lisatoitesüsteem	6

2.5.	Katkematu toite (UPS) jaotussüsteem	6

2.6.	Maandused ja potentsiaaliühtlustused	6

2.7.	Kaabliteed	7

2.8.	Jõuseadmete elektrivarustus	7

2.9.	Elektritoite ühendussüsteemid	8

2.10.	Valgustussüsteemid	8

2.11.	Küttesüsteemid ja -seadmed	8

2.12.	Tuleohutussüsteemid	9

3.	NÕRKVOOLU VÄLISVÕRK	10

3.1.	Üldandmed	10

3.2.	Sidevarustus	10

4.	HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS	11

4.1.	Üldandmed	11

4.2.	Olemasolev	11

4.3.	Üldandmed	11

4.4.	Kaabliteed	12

4.5.	Andmesidesüsteemid	12

4.6.	Telefonisüsteemid	12

4.7.	Tulekahjusignalisatsioon	13

4.8.	Valvesignalisatsioon	13

4.9.	TV-võrk	13

4.10.	Tulekaitse	13

# TUGEVVOOLU VÄLISVÕRK

## Üldandmed

Olemasolevate elektri- ja siderajatiste kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Kui ehitustööde ajal tekib oht olemasolevatele elektrirajatistele tuleb kasutusele võtta meetmed nende kaitsmiseks (kaablid kaitsta lõhestatud toruga). Elektri maakaabelliini kaitsevöönd on 1m mõõdetuna äärmisest kaablist.

Kui kaevamistööde käigus selgub, et maa-alused kommunikatsioonid paiknevad teisiti kui geoalusel märgitud, siis tuleb sellest teavitada vastavate kommunikatsioonide valdajate esindajaid.

### Projekteerimistööde piiritlus.

Antud projektiosaga on lahendatud eramu elektrivarustus alates liitumiskilbist  kuni hoone peakilbini. Samuti projekteeritakse elektritoited kinnistusisestele rajatistele.

### Alusdokumendid

#### Ehitusuuringud

Tugevvoolu välisvõrguga seotud uuringuid teostatud ei ole. Projektiga hõlmatava ala kohta on koostatud geodeetiline alusplaan.

#### Normdokumendid

Linnatänavad; EVS 843:2016

Ehitusprojekt; EVS 932:2017

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused; EVS-HD 60364-1:2008

Ehitise elektripaigaldised. Osa 7: Nõuded eripaigaldistele ja –paikadele. Jagu 714: Välisvalgustuspaigaldised; EVS-HD 60364-7-714:2012

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-559: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised; EVS-HD 60364-5-559:2013

## Olemasolev

Kinnistul olemasolevaid rajatisi ei ole.

## Elektrivarustus

### Liitumispunkti kirjeldus ja põhitunnussuurused

### Elektrijaotusvõrgu haldaja ja tarbija kohustused

Liitumiskilbist  elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga liitumispunktis.

### Madalpinge ( 1000 V) kaabelliinid (0,4 kV kaabelliinid)

Liitumiskilbist kuni hoone peakilbini PJK paigaldada maakaabel AXPK 4G16 hoone valdaja kulul.

Liitumiskilbi  installatsiooni- ja ühendustöid on lubatud teostada ainult võrguvaldaja poolt väljastatud tööloa alusel.

Antud projekti mahus on projekteeritud võimalus autovärava toiteks. Selleks paigaldada peakilbi juurest kaabel MCMK 4x2,5/2,5 autovärvani.

Elektrikaablid haljastuse all paigaldada 0,7m sügavusele planeeritud maapinnast. Teekatte all paigaldada kaablid 1,0m sügavusele kaitsetorusse, mille tugevusklass on 750N. Kaabel ca 0.3m kõrguselt märgistada märgistuslindiga.

Kaablikaevikust väljakaevatavat pinnast ei tohi kasutada kaablit ümbritsevaks esmaseks tagasitäiteks, kaabel paigaldada liivapadjale ning kaitsta pealt liivakihiga. Kaablitoru ümber kasutada esmase tagasitäitena kivivaba pinnast. Kaevikute kaevamisel kaevata V – kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada kaableid.

Kaablite paigaldamisel järgida tootjapoolseid ettekirjutisi minimaalsetele pöörderaadiustele.

Ristumised teiste maa-aluste kommunikatsioonidega teostada vastavalt standardile EVS 843:2016.

### Kaabelliinide trassidel katendite taastamise põhimõtted

Trassid taastada kaevetöödele eelnevasse seisundisse, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

## Välisvalgustus

### Üldiseloomustus

Hoone välisvalgustus koosneb hoone sissepääsu varikatuse kohal olevast valgustist ning terrassivalgustitest.

Välisvalgustid tuleb valida sellised, et valgusreostus ümbritsevale keskkonnale oleks minimaalne.

Välisvalgustite minimaalne kaitseaste peab olema IP44.

### Hoovivalgustus

Hoovivalgustust ette nähtud paigaldada ei ole. Perspektiivse hoovivalgustuse kaablite jaoks on ette nähtud toru peakilbi juurest hoone küljele vundamendi juurde.

### Fassaadivalgustus

Fassaadivalgustus koosneb maja ees olevatest peasisspääsu kohal olevatest valgustitest ning terrassivalgustitest.

Maja esifassaadil paiknevaid valgusteid lülitatakse maja küljes paiknevatest liikumis-hämaralülititest.

Terrassivalgustite juhtimine toimub läbi majas paikneva  lüliti.

Lisaks on välisukse juurde katuse alla projekteeritud pistikupesa jõuluvalgustusele. Selle lülitamine toimub maja sees, välisukse kõrval olevast lülitist.

## Olemasolevate trasside ümbertõstmine

Olemasolevaid ümbertõstetavaid trasse ei ole.

# HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDIS

## Üldandmed

Käesolev projekt on lahendatud põhiprojekti staadiumis vastavalt standardile EVS 932:2017.

Kõik materjalid ja tööd, olenemata sellest, kas need on projektdokumentatsioonis kirjeldatud, aga mis on vajalikud paigaldise korrektseks ja standardile vastavaks toimimiseks, kuuluvad elektritöövõtja lepinguliste kohustuste hulka ja ei kuulu eraldi tasustamisele.

Paigaldatavad elektriseadmed  peavad vastama elektromagnetilise ühildavuse standardites esitatud nõuetele ja omama CE märgistust lähtudes toote nõuetele vastavuse seadusest. Spetsifikatsioonis on seadmed esitatud tüübinäidisena, seadmeid võib asendada tehniliselt samaväärsetega, eelnevalt kooskõlastades tellijaga.

Elektritöövõtja peab enne tööde algust täpsustama kõikide vajalike elektriseadmete ja – materjalide tarneajad.

Peale tööde teostamist peab elektritöövõtja tegema vajalikud mõõdistused ning tellijale üle andma elektripaigaldise ja -seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid koos tehniliste sertifikaatidega ning korraldama süsteemide ekspluateerimiseks vajaliku koolituse.

Muudatuste korral projektis koostab elektritöövõtja töö üleandmiseks vastavad teostusjoonised.

### Projekteerimistöö piiritlus

Antud projektiosaga on projekteeritud hoone jõu-, valgustus- ja nõrkvoolupaigaldise elektrivarustus.

### Alusdokumendid

#### lähteandmed

Projekteerimise aluseks on arhitektuurne projekt, eriosade projekteerijatelt ning tellijalt saadud lähteülesanded.

#### Ehitusuuringud

Hoonesse rajatakse uus elektripaigaldis, tugevvoolupaigaldisega seotud uuringuid tehtud ei ole.

#### Normdokumendid

Ehitiste elektripaigaldised.

  - Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised EVS-HD 60364-5-51:2009

Madalpingelised elektripaigaldised.

  - Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused EVS-HD 60364-1:2008

  - Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest EVS-HD 60364-4-41:2007

  - Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest EVS-HD 60364-4-42:2011

  - Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse EVS-HD 60364-4-43:2010

  - Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse pikse- ja lülitusliigpingete eest EVS-HD 60364-4-443:2016

  - Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine Juhistikud EVS-HD 60364-5-52:2011

  - Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Kaitselahutamine, lülitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Liigpingekaitsevahendid EVS-HD 60364-5-534:2016

  - Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine Maandamine ja kaitsejuhid EVS-HD 60364-5-54-2011

  - Osa 5-559: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised EVS-HD 60364-5-559:2013

  - Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid EVS-HD 60364-7-701:2007

  - Osa 7-703: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Saunakeriseid sisaldavad ruumid ja kabiinid EVS-HD 60364-7-703:2006

Madalpingelised aparaadikoosted.

  - Osa 1: Üldreeglid EVS-EN 61439-1:2012

  - Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud EVS-EN 61439-3:2012

  - Kaitse elektrilöögi eest. Kaitse ohtlike pingestatud osade tahtmatu otsepuute eest EVS-EN 50274:2003/AC:2009

Ümbrisega tagatavad kaitseastmed (IP-kood) EVS-EN 60529:2001

Ehitiste Elektromagnetiline ühilduvus.

  - Osa 1-1: Üldist. Põhimääratluste ja -terminite kasutamine ja tõlgendamine EVS-IEC/TR 61000-1-1:2000

Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele EVS-EN 61140:2016

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6:Kontrolltoimingud Materjalide ja seadmete paigaldusjuhised ja –eeskirjad EVS-HD 60364-6:2016

EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“,

Seadmete ja kaablite paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida tootja nõudeid.

Esmasena lähtuda Eesti Vabariigi ja EL õigusaktidest, seejärel Eesti standarditest, nende puudumisel Euroopa standarditest (EN-HD, EN, jt.), seejärel alles rahvusvahelistest (IEC, jt.) või teiste EL liikmesriikide kehtivatest rahvuslikest (DIN, SFS, EVS jt.) standarditest. Juhul kui erinevate normdokumentide nõuded on omavahel vastuolus, tuleb järgida rangemaid nõudeid. Kvaliteedi nõuded järgida „Hoone tehnosüsteemide RYL 2002”-st.

## Olemasolev

Tegemist on uue hoonega.

### Liitumispunkti andmed

Liitumispunkt Elektrilevi OÜ'ga asub liitumiskilbis.

### Hoone tugevvoolupaigaldise andmed

tugevvoolupaigaldise liik		3

hoone kasutusviis			I üksikelamu

hoone toitesüsteem			TN-C

hoone juhistikusüsteem		TN-S

toitepinge				3x230/400 V, 50 Hz

tarbitav võimsus			13kW

peakaitsmete suurus			3x20A

## Elektri arvestussüsteem

Elektrienergia kommertsarvesti asub liitumiskilbis.

## Lisatoitesüsteem

Lisatoitesüsteemi hoonele ette nähtud ei ole.

## Katkematu toite (UPS) jaotussüsteem

Tsentraalset UPS seadet projekteeritavale hoonele ette nähtud ei ole. Vajadusel nähakse ette elektritarvitite katkematu toite tagamiseks lokaalsed UPS’id.

## Maandused ja potentsiaaliühtlustused

### Maanduspaigaldis

Elektriseadmete maandus peab vastama standardile EVS-HD 60364-5-54:2011.

Maanduspaigaldisena paigaldada elamu välisperimeetrile 0,7m sügavusele ca 1,0m kaugusele pinnasesse, maanduskontuur kuumtsingitud terasjuhtmest läbimõõduga 10mm või vasest köisjuhtmest ristlõikega 25mm2.

Peamaanduslatt paigaldada elamu peakilpi PJK.

### Potentsiaaliühtlustus

Kõikide sisepaigaldiste juhistiku süsteemi tüüp peab olema TN-S. Kõikidel hoonesisestel toite- ja jaotusliinidel peab olema eraldi maandusjuht. Kõik jõuseadmed (mootorid, ventilaatorid, jms) peavad olema varustatud maandusklemmiga sõltumata nende tellimistingimustest ja varustajast. Inimeste kaitse elektrilöögi eest peab tagama elektripaigaldise pingealdis osade puutepinge <50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamise, rikkevoolukaitse, kaitsemaanduse ja potentsiaaliühtlustusega. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).

Potentsiaaliühtlustamiseks kasutada PVC-isolatsiooniga KoRo märgistusega juhtmeid.

Maanduslatiga ühendatakse kõik elektripaigaldise pingealtid metallkonstruktsioonid (hoone metallkonstruktsioonid, nõrkvoolukeskused, kanalisatsiooni- ja küttetorud, ventilatsioonikanalid jm.) isoleeritud vaskjuhtme abil. Nõrkvoolukeskuste ja muude nõrkvooluseadmete maandused tehakse vastavalt seadmete kasutusjuhenditele. Potentsiaaliühtlustusjuhi minimaalne ristlõige on 6mm2.

Valgustite, pistikupesade ja seadmete maandamiseks kasutatakse kaablite PE-soont mis ühendatakse potentsiaaliühtlustuslatiga.

## Kaabliteed

### Kaabliredelid ja -rennid

Kaabliredelite ja -rennide kasutamiste ette nähtud ei ole.

### Läbiviigud

Kaabliläbiviigud tihendada tule- ja/või helikindlalt. Lisaläbiviigud kandekonstruktsioonidest, mis on suuremad kui 100mm tuleb eelnevalt kooskõlastada konstruktoriga.

Läbiviigud välisseintest tuleb tihendada niiskusttõkestavalt.

Läbiviigud kipsikarkassidest teha kaitsetorus.

Süvistatavate seadmetooside ja harukarpide paigaldamisel tuleb jälgida, et mõlemal pool seina asetsevad toosid ei paikneks kohakuti.

## Jõuseadmete elektrivarustus

### KVVK-seadmete elektrivarustus

KVVK seadmete elektrivarustus on lahendatud vastavalt KVVK projekti ülesannetele. Enne kilbi tellimist tuleb elektritöövõtjal kontrollida tarnitavate seadmete täpsed elektrilised näitajad ning vajadusel teha projekti korrektuurid.

Enne tööde algust tuleb leppida kokku KVVK töövõtupiirid (sealhulgas ruumitermostaatide kaabeldus).  Kui lisakokkuleppeid ei sõlmita, peab tarnitavate seadmete kaabeldus olema seadme tarnija töövõtus. Elektritöövõtja peab tegema tugevvoolukaabelduse tarnitava seadmeni või  seadme jõukilbini.

Kõik ventilaatorid ja pumbad, mis ei asu neid toitva kilbiga samas ruumis või nende vahetus läheduses, tuleb ohutu teenindamise tagamiseks varustada turvalülitite või pistikühendustega.

### Köögiseadmete elektrivarustus

Köögiseadmete pistikupesade sidumised ja kõrgused täpsustada köögimööbli jooniste järgi enne installatsioonitööde algust.

### Muude seadmete elektrivarustus

Tehnoloogiliste seadmete elektrivarustus lahendatakse vastavalt seadme paigaldusjuhistele ja tellija poolt antavatele lähteülesannetele.

## Elektritoite ühendussüsteemid

### Pistikupesad

Hoonesiseste pistikupesadena kasutatakse pesi nimiandmetega 16A, 250 V.

Pistikupesad paigaldatakse 0,2m kõrgusele puhtast põrandast, tehnilistes ruumides 1,0m kõrgusele, kui ei ole märgitud teisiti. Tehnilistes ruumides kasutada pistikupesasid kaitseastmega minimaalselt IP44.

Pistikupesade tootesari kooskõlastada tellijaga pakkumise käigus.

Väljuvate liinide kaitsmetena kasutatakse põhiliselt B ja C-tunnusjoonega ning 0,4s vabastusajaga automaatkaitselüliteid. Pistikupesade toiteliinid tuleb kaitsta rikkevoolukaitsega 30mA.

### Pistikühendus- ja kaablisarjasüsteemid

Hoones rühmavõrgu ja magistraalliinide installatsioon tuleb teostada kaablitega või juhtmetega, mille tuletundlikkuse klass on vähemalt Dca s2 d2 a2.

Juhtmed ning põrandas asetsevad kaablid paigaldada installatsioonitorus. Betooni sees tohib kasutada paigaldustorusid alates klassist 3 (>750 N).

Kaablite pinnapealset paigaldus võib kasutada ripplagede taga ja tehnilistes ruumides. Kõik kaablid tuleb tähistada mõlemast otsast. Kaablite läbimõõdud näidatakse kilbi joonistel. Pinnapealse paigalduse korral paigaldada madalamal kui 2,5m paiknevad kaablid vigastusohu vältimiseks kaitsetorusse.

### Kilbid

Hoone peakilp PJK paigaldatakse hoone esiku seinale. Kilpide minimaalne kaitseaste IP2XC. Kilbi mõõdud täpsustada enne tellimist koha järgi. Kilbi ees tuleb tagada ohutuks teenindamiseks piisav ruum minimaalselt 700mm.

Kõik kilbi samatüübilised komponendid peavad olema ühe tooja tootja sama sarja toodang.

## Valgustussüsteemid

### Üldvalgustus

Valgustite tarne ja paigaldus ei kuulu elektritöövõttu, kui tellijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

Valgustite valikul ja paigaldamisel tuleb lähtuda ruumi keskkonnast ja otstarbest.

Pesuruumide valgustid laes ja seinal valida kaitseastmega minimaalselt IP44.

Lülitite paigalduskõrgus lüliti keskele on 1000mm. Lülitite paigaldamisel kontrollida uste käelisust ning võimaluse korral hoiduda lülitite paigaldamisest hingede poole.

Lülititele vedada minimaalselt 3-soonelised kaablid, et oleks hilisemalt võimalik nn „tarkade“ lülitite, liikumisandurite või dimmerite kasutamine.

Dimmerdatavate valgustite puhul kontrollida üle tarnitavate valgustite järgi dimmerdamise viis- kas see on dimmerlülititega või SwitchDim ning vajaduse korral vastavalt sellele korrigeerida kaablite soonte arvu.

## Küttesüsteemid ja -seadmed

### Elekterküttesüsteem

Elektrikütteid hoonele ette nähtud ei ole.

### Sulatussüsteemid

Sulatussüsteeme hoonele ette nähtud ei ole.

### Erikütteseadmed

Eriküttesüsteemide antud hoonesse ette nähtud ei ole.

## Tuleohutussüsteemid

### Piksekaitse

#### Piksekaitsevajadus

Vastavalt siseministri 07.04.2017 määrusele nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" antud hoonele piksekaitse kohustuslik ei ole.

### Tuletõrjega seotud toite- ja juhtimissüsteemid

Juhul, kui hoonesse paigaldatakse valvekeskus, peavad maja ventilatsiooniseadmed välja lülituma valvekeskusest tuleva tulekahjusignaali korral.

Kui hoonesse ei paigaldata valvekeskusega ühendatud tulekahjusignalisatsiooniandureid, peab hoonesse olema paigaldatud vähemalt üks autonoomne suitsuandur.

### Tulekaitse

Kaablite läbiviigud tulelõkkeseintest tuleb tihendada vastavalt seina tuletõkkeklassile kasutades selleks otstarbeks mõeldud materjale, tihendamist on lubatud teha ainult vastavat litsentsi omaval ettevõttel.

# NÕRKVOOLU VÄLISVÕRK

## Üldandmed

Kuna antud piirkonnas puudub vastav teenusepakkuja, siis hoonele kaabelühendust väliste sidevõrkudega antud projektiga ette nähtud ei ole.

Perspektiivse sideühenduse jaoks rajatakse hoone nõrkvoolujaotlast kinnistu piirini sidekanalisatsioon 50mm läbimõõduga torust.

### Alusdokumendid

#### Lähteandmed

Lähteandmeteks on tellija poolt antud lähteülesanne.

#### Normdokumendid

Linnatänavad; EVS 843:2016

Ehitusprojekt; EVS 932:2017

Elion Ettevõtted Aktsiaselts juhend „Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine v4“

## Sidevarustus

### Sidekanalisatsioon

Sidekanalisatsioon rajada 50mm läbimõõduga plasttorust. Kanalisatsioon paigaldada ca 0,7m sügavusele planeeritud maapinnast, torudes, mille tugevusklass on 450N. Kanalisatsioon märgistada ca 0.3m kõrguselt märgistuslindiga.

Kaevikute kaevamisel kaevata V – kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada kaableid.

Kui kaevamistööde käigus selgub, et maa-alused kommunikatsioonid paiknevad teisiti kui geoalusel märgitud, siis tuleb sellest teavitada vastavate kommunikatsioonide valdajate esindajaid.

### Side kaabelliinid

Sidekaablite paigaldamise osas sidekanalisatsiooni lepitakse kokku eraldi sõlmitavas kokkuleppes.

### Kaabelliinide trassidel katendite taastamise põhimõtted

Trassid taastada kaevetöödele eelnevasse seisundisse, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

# HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS

## Üldandmed

### Projekteerimistöö piiritlus

Käesoleva projektiosaga on lahendatud hoonesisene andmeside- ja TV-võrk ja ning hoone valvesignalisatsiooni valmidus kaabelduse näol.

Nõrkvoolutööde mahtu ei kuulu aktiivseadmete tarne ja paigaldus mis ei ole esitatud seadmete loetelus, kui tellijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

### Alusdokumendid

#### lähteandmed

Lähteandmeteks on tellija ja omaniku poolt saadud lähteülesanded

#### Ehitusuuringud

Tegemist on uue hoonega, nõrkvoolupaigaldisega seotud uuringuid tehtud ei ole.

#### Normdokumendid

Telefoni- ja arvutivõrk

  - EVS-EN 50173-1:2011 „Infotehnoloogia. Üldkaabeldus. Üldised nõuded”

  - EVS-EN 50173-4:2007, EVS-EN 50173-4:2007/A1:2010 „Infotehnoloogia. Üldkaabeldus. Eluhooned”;

  - 50173-5:2007, 50173-5:2007/A1:2010 „Infotehnoloogia. Üldkaabeldus. Andmekeskused”;

  - EVS-EN50174-1:2009, EVS-EN50174-1:2009/A1:2011 „Infotehnoloogia. Juhistiku paigaldus. Spetsifikatsioon ja kvaliteet”;

  - EVS-EN50174-2:2009, EVS-EN50174-2:2009/A1:2011 „Infotehnoloogia. Juhistiku paigaldus. Paigalduse planeerimine ja praktika hoonetes”;

  - EVS-EN 50346:2003, EVS-EN 50346:2003/A1:2007, EVS-EN 50346:2003/A2:2009 „Infotehnoloogia. Paigaldatud juhistiku testimine”;

Valvesignalisatsioon:

  - EN 50131-1:2006 „Alarmsüsteemid. Valvesignalisatsioon. Nõuded süsteemile“;

  - EN 50131-1:2006/A1:2009 Alarmsüsteemid. Valvesignalisatsioon. Nõuded süsteemile“;

  - CLC-TS 50131-7:2010 Alarmsüsteemid. Valvesignalisatsioon. Paigaldusjuhised“;

Projekti koosseis:

  - EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“,

  - EVS 865-2:2014 „Hoone Ehitusprojekti kirjeldus. Põhiprojekti seletuskiri“;

Esmasena lähtuda Eesti Vabariigi ja EL õigusaktidest, seejärel Eesti standarditest, nende puudumisel Euroopa standarditest (EN-HD, EN, jt.), seejärel alles rahvusvahelistest (IEC, jt.) või teiste EL liikmesriikide kehtivatest rahvuslikest (DIN, SFS, EVS jt.) standarditest. Juhul kui erinevate normdokumentide nõuded on omavahel vastuolus, tuleb järgida rangemaid nõudeid. Kvaliteedi nõuded järgida „Hoone tehnosüsteemide RYL 2002”-st .

## Olemasolev

Tegemist on uue hoonega.

## Üldandmed

### Sidevarustuse tüüp ja läbilaskevõime

Sidevarustuse tüüp ja läbilaskevõime täpsustatakse sideteenuse pakkujaga vastavalt sõlmitavale sideteenuse lepingule.

Hoonele nähakse ette andmesideühendus kasutades juhtmevaba võrku (näiteks GSM). Majasisene kaabeldus tehakse 4x2x0.5 U/UTP D Cat6 kaablitega.

### Sidevarustuse seos andmeside, telefoniside ja TV-süsteemidega

## Kaabliteed

Kaablite paigaldamisel on vaja järgida valmistajatehase ja standarditega antud juhiseid. Kõik kaablid tuleb tähistada mõlemast otsast. Hoonevälise (katusel, pööningul jms.) installatsiooni korral peavad kasutatavad kaablid olema UV-kiirguse ja ilmastikukindlad, pinnasesse võib paigaldada ainult selleks ette nähtud kaableid.

Kõik vajalikud harukarbid paigaldatakse nii, et oleks võimalik nende hilisem teenindamine. Varjatud kohtadesse juurdepääsu tagamata (lagede taha, põrandate alla jm. hilisema ligipääsuta kohtadesse) harukarpe paigaldada ei tohi. Paigaldatavad harukarbid tuleb tähistada.

Kõik käesoleva projektiga paigaldatavad seadmed ja metallkonstruktsioonid tuleb ühendada hoone potentsiaaliühtlustussüsteemiga elektrieeskirja ja valmistajatehase nõuete kohaselt. Seadmete põhitoide ja potentsiaaliühtlustus lahendatakse tugevvooluprojektiga.

## Andmesidesüsteemid

### Üldkaabeldus

#### Üldkaabelduse põhimõtted

Hoone üldkaabeldus rajatakse vastavalt standarditele EVS-EN 50173 ja EVS-EN 50174. Hoonejaotla nähakse ette peakilbi abiruumi. Jaotlasse koonduvad kogu hoone horisontaalkaablid. Hoonejaotlas nähakse ette ruum sisenevate sidevarustuskaablite otsastamiseks. Üldkaabelduse võrgus kasutatavad komponendid peavad olema ühe tootja süsteemitooted.

Üldkaabelduse horisontaalkaabeldus rajatakse vastavuses standardi EVS-EN 50173 link-class E nõuetega. Horisontaalvõrgu rajamisel kasutatakse kaablit 4x2x0.5 U/UTP D Cat6, otsastused jaotlas RJ45 Cat6 ja töökohtadel RJ45 pesadega. Horisontaalvõrgu paigaldus peab vastama standardile EVS-EN 50174-2.

Paigaldustööd tuleb teostada standardi EN50174 kohaselt. Kõik üldkaabeldusevõrgu kaablid märgistatakse kummalgi otsal samasisulise märgistusega. Märgistada tuleb kõik pesad üldkaabelduse töökohtadel ja ühenduspaneelidel. Kaablite otsad (pistikupesad, ühenduspaneeli pesad) peavad olema märgistatud sedelitega. Kõik kaablid peavad olema tähistatud.

Kogu kaablivõrk rajatakse varjatult süvistatuna seintesse või ripplagede taga.

#### Magistraalkaabelduse põhimõtted

Planeeritavasse hoonejaotlasse jäetakse ruumi sisestuse, seadmete ja ühenduspaneelide jaoks.

#### Paigalduse põhimõtted

Pesad paigaldatakse süvistatult 0,2m kõrgusele põranda viimistletud pinnast.

Raamide ja pesade seeria peab olema sama tugevvoolupesadega ja tuleb töövõtjal täpsustada tellijaga pakkumise käigus.

## Telefonisüsteemid

### Telefonivõrk

Kõneside edastatakse üldkaabelduse võrgus.  Kõneside lahendus põhineb VoIP telefonidel. Aktiivseadmed, s.h juhtmevabad tugijaamad jm.seadmed paigaldatakse väljaspool käesoleva projekti mahtu Haldaja, korterite omanike või teenusepakkuja poolt.

## Tulekahjusignalisatsioon

Tulekahjusignalisatsioon hoones on osa maja valvesignalisatsioonist. Juhul, kui valvesignalisatsiooni ei paigaldata tuleb hoonesse ette näha vähemalt üks autonoomne patareitoiteline suitsuandur.

## Valvesignalisatsioon

Hoonele projekteeritakse valve- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (62) valmidus kaabelduse näol. Valvesignalisatsioonisüsteemi keskseadme paigaldamise võimalus nähakse ette teisele korrusele. Sõltumatult valvestatavate piirkondade arv on 3. Valvesignalisatsioonisüsteemi juhtimine nähakse ette 1. korruse peasissepääsu juurde, garaaži, ja teise korruse trepi juurde paigaldatavatelt sõrmistikelt. Süsteem peab võimaldama tsoonide eraldi valvestamist. Esimese korruse valvestamise ajal süttib teise korruse valveseadme juures, põranda kohal punane LED tuli, mis juhib tähelepanu esimese korruse valvesolekule. Täpne programmeerimisülesanne tuleb töövõtjal kooskõlastada hoone omanikuga montaažtööde käigus.

Iga anduri asukohta paigaldatakse keskseadmest 6-sooneline signalisatsioonikaabel võimalusega lülitada need eraldi tsooni, tagades nende ühendamise ja programmeerimise vastavalt omaniku juhistele. Sõrmistike ja keskseadme vahel paigaldatakse kaabel 4x2x0.5 U/UTP Cat5e.

Liikumisandurite paigalduskõrgus - min. 2.4m, sõrmistikel – 1.4m.

Kui tarnitaval ventilatsiooniseadmel on vastavad kontaktid peab olema võimalik maja valvestamisel viia ventilatsiooniseade madalamale režiimile.

## TV-võrk

Hoone TV võrk on lahendatud nõrkvoolu üldkaabelduse mahus võimaldades hoones perspektiivselt kasutada IP võrgul põhinevat Digi TV-d.

## Tulekaitse

Kaablite läbiviigud tuletõkkeseintest tuleb tihendada vastavalt seina tuletõkkeklassile kasutades selleks otstarbeks mõeldud materjale, tihendamist on lubatud teha ainult vastavat litsentsi omaval ettevõttel.