### S I S U K O R D

1. Üldosa...........................................................................................................lk. 2

  - Üldandmed…..……………………………………………………lk. 2

  - Tehnilised üldandmed……………………………………………lk. 2

  - Lähteandmed……………….....………………………………….lk. 2

  - Normdokumendid...........................................................................lk. 2

- Välistrassid.................................................................................................lk. 3

- Madalpinge jaotussüsteemid......................................................................lk. 3

- Välisvalgustus............................................................................................lk. 4

- Maanduspaigaldis.......................................................................................lk. 4

- Potentsiaaliühtlustus...................................................................................lk. 4

- Kaitseviisid.................................................................................................lk. 5

- Kaabliteed...................................................................................................lk. 5

- Jõuseadmete elektrivarustus.......................................................................lk. 6

- Valgustussüsteemid....................................................................................lk. 6

- Küttesüsteemid...........................................................................................lk. 7

- Tuleohutussüsteemid..................................................................................lk. 7

- Tulekaitse...................................................................................................lk. 7

5.  Joonised:

ELV-1   Elektrivälisvõrgud

EL-1      I korruse  elektritugevvoolupaigaldis

EL-2      II korruse elektritugevvoolupaigaldis

EL-3      Pööningukorruse elektritugevvoolupaigaldis

EL-4      Maanduste skeem

ELK-1   Elamu mõõte-peakilbi  “PK”  skeem

ELK-2   Korteri nr.1 kilbi  “KK1”  skeem

ELK-3   Korteri nr.2 kilbi  “KK2” skeem

ELK-4   Korteri nr.3 kilbi  “KK3” skeem

ELK-5   Korteri nr.4 kilbi  “KK4” skeem

ELK-6   Korteri nr.5 kilbi  “KK5” skeem

### 1 Üldosa

### Üldandmed

Tellija:

Objekti nimetus:          Korterelamu renoveerimine

Aadress:

Ehitustööde liik:	         Renoveerimine

Ehitusalune pind           219m2

Suletud netopind           314m2

Elamu korruselisus        2

Korterite arv                  5

Hoone kasutusviis         I

Elamu tuleohutusklass   TP-3

### 1.2 Tehnilised üldandmed

Liitumispunkt         Olemasoleva õhuliini sisestuse isolaatoritel, hoone seinal

Juhistikusüsteem toitejuhistikul       TN-C

Juhistikusüsteem hoones                  TN-S

Toitepinge                                         3x230/400V; 50Hz

Tarbitav võimsus                              25kW

Arvutuslik maks. vool                       4

Peakaitsmete suurus                          3x40A

### 1.3 Lähteandmed

- Tellija poolt edastatud soovid

- Eelprojekti sletuskiri

- Põhiprojekti arhitektuur-ehituslikud joonised

- Põhiprojekti kütte-, ventilatsiooni-, veevarustuse- ja kanalisatsiooniosade lähteandmed

### 1.4 Normdokumendid

Põhiprojekti koostamisel on lisaks õigusaktides sätestatule järgitud Eesti standardi EVS(811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ nõudeid Põhiprojekti koosseisule, sisule ja detailsusele.

Seletuskirja koostamisel on juhindutud Eesti standardi EVS 865-2:2013 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri“ soovitustest.

Lisaks on Eelprojekti koostamisel arvestatud järgmiste standardite nõudeid:

-Eesti Standardisari EVS-HD 60364 Ehitise madalpingelised elektripaigaldised

-Eesti Standard EVS-EN 61140 Kaitse elektrilöögi eest.

-Eesti Standard EVS-EN 50110  Elektripaigaldiste käit

-Eesti Standard EVS-EN 12464-1:2011 Töökohavalgustus. Osa 1:Sisetöökohad

-Eesti Standardisari EVS-EN 62305 Piksekaitse

-Majandus- ja taristuministri määrus nr.54 02.06.2015 ”Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”

Esmajärjekorras tuleb lähtuda Eesti Standarditest(EVS), nende puudumisel Euroopa Standarditest(EN), seejärel rahvusvahelistest(IEC) või teiste riikide standarditest.

Ehitamisel tuleb juhinduda hoone tehnosüsteemide ehitustööde üldistest kvaliteedinõuetest RYL2002, II osa.

Vastavalt Elektriohutusseadusele peab tööde teostaja omama kehtivat registreeringut majandustegevuse registris.

### 2. Välistrassid

Käesolevaga on lahendatud Harjumaal, Tallinnas, Pirita linnaosas, asuva  korterelamu renoveerimise väline elektrivarustus ja sisemised elektripaigaldised.

Korterelamu väline elektrivarustus on lahendatud vastavalt olemasolevale, Elektrilevi OÜ-ga varemsõlmitud liitumislepingule. Liitumispunkt Elektrileviga paikneb renoveeritava elamu seinal,  õhuliini sisestusvisangu olemasolevatel isolaatoritel.  Liitumispunktist korterelamu uue peajaotus- ja mõõtekilbini PK on projekteeritud uus sisestuskaabel AXPK 4G25mm2, pikkusega orient. 25m. Projekteeritud kaabel paigaldada välisseinal, vooderduse all, PVC-kõritorus (50mm ja põranda all PVC-torus (110,mm.

Autovärava avamismehanismi ja perspektiivse sissesõiduteeäärse välisvalgustuse, abihoone-kuuri ning grillinurga toited võetakse elamu peajaotuskilbist, üldtarbijate sektsioonist kaablitega MCMK 2x6/6 ja MCMK 2x2,5/2,5mm2.

3. Madalpinge jaotussüsteemid

# Jaotuskeskused

Hoone olemasolev peajaotuskilp ja kõigi korterite korterikilbid demonteeritakse. Uus arvestitega mõõte- ja peajaotuskilp “PK”, millise skeem on toodud joonisel ELK-1, paigaldatakse I korruse trepikotta. Kõigi korterite korterikilbid paigaldada korteri esikusse või elutuppa, välisukse lähedusse. Korterikilpide KK-1…KK-5 skeemid on toodud joonistel ELK-2…ELK-6.

Renoveeritavate korterite arvutuslikuks tarbimisvõimsuseks, vastavalt korteri suurusest, on 8…15kW.  Iga korteri ja ka üldtarbijate sektsiooni 3-faasilise sisestuse peakaitsmete suuruseks mõõtekeskuses on arvestatud 3x25A.

Kasutatud juhistikusûsteem on 3-faasiline, viiejuhtmeline, pingega 3x400V,  (50Hz.  Maandamisviis on TN-S (eraldi kaitsejuhiga).

# Keskustevahelised kaabelliinid

Kõik peajaotuskilbi PK ja korterikilpidevahelised kaabelliinid teostatakse 3-faasiliste, 5-sooneliste kaablitega XPJ-HF 5G6mm2 PVC-kõritorudes (32mm.

Kõik jõukaablid on vähemalt 4+1/2 tüüpi, st. neutraaljuhi ristlõike pindala peab olema võrdne faasijuhtme ristlõike pindalaga. Kuni 16mm² kaabli soone ristlõikeni on vasksoontega kaablid, suurema ristlõike puhul alumiiniumsoonega kaablid.

Kaablid peavad vastama tuletundlikkuse klassile Bs1d0.

# Elektri arvestussüsteem

Korterite ja üldkasutatavate tarbijate peakaitsmed ning Elektrilevi poolt paigaldatavad elektrienergia 2-tariifsed kaugloetavad arvestid asuvad elamu I korruse trepikojas paiknevas mõõte- ja peajaotuskeskuses PK. Kilbis PK, eraldi sektsioonis, asuvad ka kõik üldtarbijate lülitus- ning kaitseseadmed.

### 4. Välisvalgustus

Territooriumi ja sissesõiduteeäärne välisvalgustus lahendatakse eraldi projektiga.

Perspektiivne valguslahendus peab vastama fotobioloogilise ohutuse standardile EVS-EN 62471:2008. Valgusallikate riskigrupp võib olla minimaalselt RG1 ja planeeritav valgus- lahendus ei tohi põhjustada valgusreostust.

Perspektiivse välisvalgustuse toide on planeeritud peakilbist PK, üldtarbijate sektsioonist, kuhu on projekteeritud valgustuse lülitamise skeem hämaralüliti ja programmkellaga.

5. Maanduspaigaldis

Hoonele on ette nähtud maanduspaigaldis.

Elamule on projekteeritud maanduskontuur, mis koosneb ümber hoone perimeetri, lahtikaevatava vundamendi kaevikus, kulgevast horisontaalsest, kuumtsingitud ümarterasest (10mm või lattterasest 35x3mm maandusjuhist. Maandustakistus peab olema Rm ≤ 10Ω.

Maandur ühendatakse peakilbis PK paikneva peamaanduslatiga maandusjuhi MK16koro abil.

Kôik elektripaigaldise pingealtid osad ühendada juhtmestiku kaitsejuhtide (PE) abil jaotuskilpide PE-lattidega, millised on ühendatud peakilbi PE-latiga ja viimane peamaanduslati kaudu maanduriga.

6. Potentsiaaliühtlustus

Peapotentsiaaliühtlustus-maanduslatt asub peajaotuskeskuses PK.

Nõrkvoolu kapp on hõlmatud eraldi potentsiaaliühtlustusega. Nõrkvoolu peapot. ühtlustuslatt asub nõrkvoolukapis.

Potentsiaalide ühtlustamiseks tuleb kõikide korterikilpide, kaabliredelite, metallist vee-, kanalisatsiooni- ja küttetorude, ventilatsioonikanalite ning muude metallkonstruktsioonide kestad ühendada potentsiaali-ühtlustuslatiga.

Lisapotentsiaaliühtlustuseks tuleb korterite pesuruumide 1. ja 2. tsooni I klassi kuuluvate elektriseadmete pingealdiste osade (sh. pistikupesade) kaitsejuhid kokku ühendada järgmiste kõrvaliste juhtivate osadega: juhtivate põrandate metallvõrk, seinte kandeprofiilid, ripplaed, metallist vee-, kütte- ja ventilatsioonitorud. Kaitsejuhtidena tuleb kasutada MK 2,5 mm2 kolla-rohelisi juhtmeid. Ühendus teha näiteks ripplae taga seadmekarbis.

7. Kaitseviisid

Inimeste kaitseks elektrilöögi eest tuleb tagada elektripaigaldise pingealtide osade puutepinge väärtus alla 50V. Selleks kasutatakse järgmisi kaitseviise:

põhikaitse (kaitse normaaloludes) – põhiisolatsioon, kaitsekatted ja ümbrised;

rikkekaitse (kaitse üksikrikke korral) – kaitsemaandamine, toite automaatne väljalülitamine,

potentsiaalide ühtlustus;

lisakaitse – rikkevoolu kaitselülitid.

Puutepingekaitse tingimuste täitmine on kontrollitud vastavalt Energiamüügi ja Elektrikontrollikeskuse teatisele EEI T8:96. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad kaitseaparaatide väljalülitusaja 0,4 või 5 s.

8. Kaabliteed

Kaablite paigaldamisel põrandatesse, põrandate alla ja vaheseinte sisse kasutatakse PVC-kaablikaitsetorusid.

Seinakonstruktsioonidesse paigaldatavad torud peavad kulgema sirgjooneliselt horisontaal või vertikaalsuunas.

Seintesse süvistatavad kaablid paigaldatakse PVC torudesse läbimõõduga min d=20mm. Süvistatavate seadmetooside ja harukarpide paigaldamisel tuleb jälgida, et mõlemal pool seina asetsevad toosid ei paikneks kohakuti.

Ripplae taga paiknevad rühmakaablid, mis ei asu kaabliredelil, kinnitatakse seinale.

Kaablite läbiviimiseks seintest ja vahelagedest tehakse vajalikud avad kuni d=100mm. Kui kaableid on rohkem, kui ühe läbiviigu jagu, tuleb teha mitu ava. Kõik nõrkvoolukaablite avad, suuremad, kui 50mm teostatakse elektritööde töövõtja poolt.

Tuletõkkesektsioonide vahelised läbiviigud tihendatakse nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja suitsu tõkestamise võimet. Läbiviikude korral tuletõkkesektsioonidest tuleb kaabliredelid ja -rennid katkestada.

### 9. Jõuseadmete elektrivarustus

### 9.1 KVVK-seadmete elektrivarustus

KVVKJ seadmete (ventilatsiooniseadmed, kütteseadmed, veevarustuse ja kanalisatsiooni seadmed) elektrivarustus lahendatakse vastavalt KVVK projekteerijalt saadud lähteülesandele. Jaotuskeskustesse paigaldatakse vajalikud kaitse- ja juhtimisseadmed. Elektritoite saavad komplektsed seadmed. Kuni 16mm2 soone ristlõikeni kasutatakse vasksoontega kaableid, suurema ristlõike puhul alumiiniumsoonega kaablid.

Kaabeldus seintel, süvistatult seinte sees ja PVC torudes.

Elektrimootorid varustatakse turvalülititega.

Pööningukorruse ventkambris paiknevate ventagregaatide toited võetakse vastavate korterite jaotuskilpidest kaablitega XPJ-HF 3G2,5mm2. Ventagregaadi ja vastavas korteris paikneva juhtimispaneeli vaheline ebus-ühendus teostatakse kaabliga  KLM 2x0,8.

### 9.2 Korterite elektriseadmete elektrivarustus

Elektrijõuseadme moodustavad:

-köögiseadmed (elektripliit, elektriahi, nõudepesumasin), elektrikeris, ventilatsiooniagregaat, pesumasin, pistikupesad ja valgustus.

Pistikupesade ja pesuruumide rühmaliinid varustatakse rikkevoolukaitsmetega.

9.3 Pistikupesad

Pistikupesad on ette nähtud korterites, trepikojas ja pööningukorrusel ventkambris. Kõik pistikupesade liinid tehakse vaskkaablitega, mis paiknevad süvistatult seintes, PVC-torus põrandas ja pinnapealselt seintel ning ripplagede taga.

Kõik pistikupesade liinid kaitstakse rikkevoolukaitsetega.

### 10. Valgustussüsteemid

Valgustussüsteemide  projekteerimise aluseks on võetud  EVS-EN 12464-1:2011 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus” , millega on määratud järgmiste üldkasutatavate ruumide valgustehnilised parameetrid.

| Ruum | Keskmine valgustus tihedus Em (lx) | Erinõuded | UGR | Värviedastus Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koridorid | 100 | põrandal | 25 | 80 |
| Trepikojad | 100 | põrandal | 25 | 80 |
| Tehnilised ruumid | 200 | h=0,8m | 25 | 80 |

Valgusarvutuste hooldetegur -0,8

Valgustid

Üldruumide (tehnilised ruumid, trepikojad, panipaigad) valgustamiseks kasutatakse ripplakke süvistatavaid / pinnapealseid valgusteid, optika ja IP klass vastavalt ruumi otstarbele.

Korterite eluruumide valgustite ühendamiseks jäetakse isoleeritud juhtmeots. Valgustite toiteliinid tehakse vasksoontega kaablitega ristlõikega 1,5mm2.

Valgusallikad

Valgusallikatena kasutatakse üldjuhul LED valgusallikaid. Valgusallikate värviedastus indeks RA>80 ja värvustemperatuur 4000K.

Valgustuse juhtimissüsteemid

Valgustust juhitakse ruumide ja nende osade kaupa. Valgustuse sisse ja välja lülitamine toimub liht- ja veksellülitite abil.

I korruse esiku, korrustevahelise trepi ning II korruse trepihall-koridori

Trepikoja ja koridori valgustust lülitatakse kilbis paikneva impulssrelee ja korrustel, uste juures, paiknevate suru- (impulss-) lülitite abil. Perspektiivset välisvalgustust lülitatakse tsentraalselt hämaralüliti ja programmkella abil.

11. Küttesüsteemid ja seadmed

Elektriline põrandaküte on ette nähtud osade korterite pesemisruumides. Põrandakütet juhitakse põrandaanduriga termostaatide abil. Põrandakütte toiteliinid varustatakse rikkevoolukaitselülititega.

Korteri nr.1 sauna on projekteeritud elektrikeris.

### 12. Tuleohutussüsteemid

### 12.1 Piksekaitse

Vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr.54 02.06.2015 ”Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” ja stanardi EVS-EN 62305-1:2007 nôuetele ei ole elamule piksekaitset ette nähtud.

### 12.2 Tuleohutusega seotud toite- ja juhtimissüsteemid

Tuleohutusega seotud süsteemidest on projektis käsitletud ventilatsioonisüsteemid.

Ventilatsiooni blokeerimine

Tulekahju korral seiskuvad automaatselt kõik hoone ventilatsioonisüsteemid (korterite ventagregaadid) tulekahjusignalisatsioonikeskusest ATS tuleva signaali põhjal. Vastav lülitus-skeem paikneb korterikilpides.

13. Tulekaitse

Kaablite läbiminekul tuletõkkesektsioonist tihendatakse nendevahelised läbiviigud nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja suitsu tõkestamise võimet. Kaablid peavad vastama tuletundlikkuse klassile Bs1d0.