SISUKORD

1.	Kasutatavad normid	4

2.	Majandus-joogivee süsteem	4

2.1.	Veevarustuse vooluhulgad	4

2.2.	Veevarustuse allikas	4

2.3.	Veemõõdusõlm	4

2.4.	Soojavee süsteem	4

2.5.	Kastmisvee süsteem	4

2.6.	Kümblustünni veevearustus	4

3.	Veetorustike paigaldus	4

3.1.	Torustiku materjal	5

3.2.	Armatuur	5

3.3.	Toruliitmikud ja ühendused	5

3.4.	Läbiminekud tuletõkkesektsioonidest	5

3.5.	Toestus ja kinnitused	5

3.6.	Torustike isoleerimine	5

3.7.	Hüdraulilised katsetused	6

4.	Välisvõrgud	6

PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON	7

KAUSTA KOOSSEIS

| JOONISE | JOONISE NIMI | KUUPÄEV | MÕÕT- | MUUDATUSE | MUUDATUSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR |  |  | KAVA | KUUPÄEV | TÄHIS |
|  | SELETUSKIRI |  |  |  |  |
|  | SPETSIFIKATSIOON |  |  |  |  |
| VK-1 | VEEVARUSTUS 1. KORRUSE PLAAN. | 15.12.2016 | 1:100 |  |  |
| VK-2 | VEEVARUSTUS 2. KORRUSE PLAAN. | 15.12.2016 | 1:100 |  |  |

## Kasutatavad normid

- EVS 835:2014 „Hoone veevärk”

- „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a määrus nr.315.

## Majandus-joogivee süsteem

## Veevarustuse vooluhulgad

Kinnistu arvutuslikud külmavee hulgad:

- sekundiline		   0.54 l/s;

- ööpäevane		   0.8 m³/d.

## Veevarustuse allikas

Veevarustuse allikaks on Papli tn.7 dn32mm krundi olemasolev veetorustik.

Käesoleva projektiga ei ole ette nähtud muuta olemasolevat veeühendust.

Väliseks tulekustutuseks vajalik vooluhulk 10 l/s saadakse rajatavast  kuivhüdrandist.

## Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlm paikneb tehnilises ruumis. Kasutatud on DN20, Qn=1,5 m3/h külmaveearvestit. Arvesti paigaldada maandatud kandurile, kahe sulgventiili vahele, paralleelselt seinaga. Veearvestist tarbija poole paigaldada tagasilöögiklapp. Arvestile peab eelnema vähemalt viie toru läbimõõdu ning järgnema vähemalt kolme toru läbimõõdu pikkune sirge torulõik.

Veemõõdusõlme on vee puhastamiseks settest ette nähtud  vahetavate paaris elementidega mehaaniline filter. Kasutada polüestervõrgust filtrielementi tihedusega 50µ ja aktiivsöegraanulitega täidetud filtrielementi. Enne veemõõdusõlme on ette nähtud mudakoguja.

Veemõõdusõlme ehitamisel ei või kasutada veemõõdusõlme ühenduste tegemisel lahtivõetavaid kiirliitmike.

## Soojavee süsteem

Hoone soe vesi saadakse projekteeritavast soojuspumbast ja soojaveeboilerist 300L (vt. KV-osa). Sooja veega varustatakse kõiki sanseadmeid, v.a. klosetipotid, pesumasinad.

## Kastmisvee süsteem

Elamule nähakse ette 2 kastmiskraani DN20.

  - Kümblustünni veevearustus

Hoone veevarustuse süsteem ühendada olemasoleva vundamendi alla rajatud kümblustünni veetoruga DN20.

## Veetorustike paigaldus

Veetorustik paigaldada vastavalt toru tootja nõuetele.

Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel tekkinud kraasid eemaldada nii, et toru läbilõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks. Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, ventiile jms. saab eemaldada ilma torusid katkestamata. Torud ei või kokku puutuda söövitavate ainetega. Seintest ja põrandast läbiminekul ei või torud puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, selleks varustada läbimineku avad kaitsehülsiga. Torustike paigaldamisel lae alla arvestada teiste torustike (ventilatsioon, küte, kanalisatsioon) ja kaabliredelite asukohaga. Kroomitud torude ühendamisel kasutatakse kroomitud osi.

## Torustiku materjal

Majandus- ja joogivee süsteemi tarvis kasutada näiteks alupex kihtsein-plasttorusid Ø16x2,0÷Ø32x3,0.

Torustikud paigaldada põrandasse ja vertikaalsed osad seinakonstruktsiooni. Torupüstikud paigutada postide kõrvale või selleks ette nähtud šahtidesse. Tehnilistes ruumides monteeritakse veetorustikud pinnapealselt. Pinnapealselt paigaldatavad veetorustikud monteeritakse sirgetest alupex veevarustuse kihtsein-plasttorudest.

Kõik torud ja seadmed peavad olema transporditud ja ladustatud sellisel viisil, et pealispinnad, torustiku otsad ja muud seadmete osad ei saaks mehaaniliste ja keemiliste mõjurite toimel vigastada.

Torudel peab olema sissepressitud või kustumatu kehtivatele normidele vastav märgistus, kus on ära näidatud tootja nimi või identifitseerimismärk, toote määrav standard, valmistamisaeg, nominaaldiameeter, toru klass, kasutusala ja lõpuks number, mille järgi on võimalik määrata torude ja liitmike katsetamise tingimused.

## Armatuur

Hargnemiskohtades kasutada sulgarmatuuri. Armatuurina kuni DN50 mm, kasutada kuulkraane PN10. Ventiilide ja siibrite hoovad peavad olema suunatud kas ülespoole või kõrvale, kuid mitte kunagi allapoole.

Tagasilöögiklapp paigaldada peale veearvestit, vältimaks vee tagasivoolu. Paigaldada valmistaja juhiste kohaselt.

## Toruliitmikud ja ühendused

Vastavalt kasutatava toru tootja soovitustele. Toruliitmikud peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad.

## Läbiminekud tuletõkkesektsioonidest

Plasttorustike läbiminekud tuletõkketarindist ei tohi vähendada tarindi tulepüsivust.

Plasttorude läbiviigud tuletõkke tarinditest varustatakse tuletõkke mansettidega ja torud ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkemähisega.

## Toestus ja kinnitused

Kõik torud peavad olema toestatud ja kinnitatud nii, et oleks kindlustatud täielik ohutus. Arvesse tuleb võtta koormused, mis tulenevad toru kaalust, pikenemisest töötamise ajal, proovisurvestusest jne. Kõik veetorude kinnitid peavad olema elasttihendiga tsingitud terasest või kõvaplastist (seintel nähtavana).

Kinnitite maksimaalsed vahekaugused veetorudele võtta järgnevast tabelist:

| Toru diam. | Alupex horisontaalsed torud, (cm) | Alupex vertikaalsed torud, (cm) |
| --- | --- | --- |
| 10÷16 | 120 | 120 |
| 20 | 130 | 130 |
| 25÷32 | 130 | 130 |

Torud hülsid seintes ei vaja eraldi kinnitamist.

## Torustike isoleerimine

Projekteeritud külmavee magistraal- ja jaotustorustikud isoleeritakse alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega vastavalt isolatsiooni paksuste tabelile- seeria 22. Projekteeritud soojavee ja soojavee ringluse magistraal- ja jaotustorustikud isoleeritakse alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega vastavalt isolatsiooni paksuste tabelile - seeria 23. Isolatsiooni tuletundlikkuse klass on B-s1,d0.

Kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt LVI RYL 2002 järgi on järgmised:

| Toru ø | Seeria 22 | Seeria 23 |
| --- | --- | --- |
| Du | s | a | b | s | a | b |
| mm | mm | mm |
| 10…49 | 20 | 110 | 70 | 30 | 130 | 80 |
| 50…89 | 30 | 130 | 80 | 50 | 150 | 90 |
| 90…169 | 40 | 150 | 90 | 60 | 170 | 100 |

## Hüdraulilised katsetused

Suurim lubatud proovirõhk plasttorudel 1500 kPa (15 bar). Seda ei tohi tihedusproovi ajal ületada. Tavalise tihedusproovi ajal võib elastne plasttoru veesurve mõjul paisuda, mis manomeetril ilmneb rõhu alanemisega. Rõhu stabiliseerumine võib võtta ööpäeva ning alles seejärel saab kontrollida tihedust.

Samuti võimalik teha surveproovi kiirkatse:

- süsteem täidetakse veega ja rõhustatakse;

- Rõhk tõsta 1,5 x töörõhk (max rõhk 1000 kPa). Rõhku hoida 0,5 tundi sellel tasemel, lisades torude paisumise korral torustikku vett. Kontrollida, et torustikuga ühendatud seadmed taluvad proovirõhku ja vajadusel eraldada need surveproovi ajaks torustikust;

- Vesi lasta kiiresti välja, kuni rõhk on alanenud töörõhu poole väärtuseni. Sulgeda tühjendusventiilid;

- Veekindlas torustikus stabiliseerub rõhk mõne minutiga (1000kPa võrgustikus 500kPa-st kuni 700kPa-ni);

Rõhku kontrollida 1,5 tunni jooksul. Kui rõhk selle aja jooksul ei alane, on süsteem veekindel. Väike leke on manomeetril kohe nähtav.

## Välisvõrgud

Käesoleva projekti osa mahus ei käsitleta välistrasside lahendusi.

Seletuskirja on koostanud:

insener 					...........................................................................

e-post

## PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

| Jrk. nr. | Materjali nimetus | Tüüp | Mõõt-ühik | Kogus | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HOONESISSENE VEEVARUSTUS |  |  |  |
|  | Plasttoru alupex | Ø16x2 Ø20x2.25 Ø25x2.5 Ø32x3 liitmikud | M M M M tk | 14 66 28 10 | Kogus täpsustada |
|  | Nurgventiil Kuulkraan Kuulkraan Kraanipõlv | DN15 DN15 DN20 DN25 | tk tk tk tk tk | 6 5 4 2 8 | Kogused täpsustada |
|  | Veemõõtja konsooliga | DN20, Q=1.5m3/h | kompl | 1 | maandada |
|  | Tagasilöögiklapp | Dn25 | tk | 1 |  |
|  | Kastmiskraan | DN15 | tk | 2 |  |
|  | Segisti valamule |  | tk | 2 | valib tellija |
|  | Vanni segisti |  | tk | 1 | valib tellija |
|  | Dushisegisti koos dushitoru ja dushipihustiga |  | kompl | 3 |  |
|  | Segisti köögivalamule |  | tk | 1 |  |
|  | Pesumasinate ventiil |  | tk | 2 |  |
|  | Nõudepesumasinateventiil |  | tk | 1 |  |
|  | Segisti kinnitusraam |  | tk | 3 |  |
|  | Veekollektor komplektis sulgventiilidega+kandur | DN15 ja 2 ühendus otsid DN15 ja 3 ühendus otsid DN20 ja 4 ühendus otsid | Tk Tk Tk | 1 1 1 |  |
|  | Kollektorkapp |  | tk | 1 |  |
|  | Mineraalvill koorikisolatsioon alumiinium | Ø16÷Ø25 | m |  | kogus vastavalt rorude pikkusele |
|  | Soojavee ringluspump |  | tk | 1 |  |

Tööd teostada vastavalt RYL-2002 nõuetele ja normidele. Materjalide spetsifikatsioonis näidatud tootja firmad on antud näitena, võib kasutada teiste firmade analoogse kvaliteedi ja parameetritega tooteid (kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga). Torustiku kõrgematesse kohtadesse paigaldada õhukogujad komplektis automaatse õhueraldamiskraaniga, vastavalt paigaldusskeemile. Seadmete spetsifikatsiooni lugeda koos  joonistega. Spetsifikatsioonis toodud kogused tuleb töövõtjal üle kontrollida ja vajadusel täpsustada enne hinnapakkumuse tegemist.