TELLIJA: 
OBJEKT: PUHKEMAJA
AADRESS: LÜGANUSE ALEVIK


TÖÖ NR: 47-16
KÖIDE: VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
STAADIUM: PÕHIPROJEKT

SISUKORD

1.
Kasutatavad normid
4
2.
Majandus-joogivee süsteem
4
2.1.
Veevarustuse vooluhulgad
4
2.2.
Veevarustuse allikas
4
2.3.
Veemõõdusõlm
4
2.4.
Soojavee süsteem
4
2.5.
Kastmisvee süsteem
4
2.6.
Kümblustünni veevearustus
4
3.
Veetorustike paigaldus
4
3.1.
Torustiku materjal
5
3.2.
Armatuur
5
3.3.
Toruliitmikud ja ühendused
5
3.4.
Läbiminekud tuletõkkesektsioonidest
5
3.5.
Toestus ja kinnitused
5
3.6.
Torustike isoleerimine
5
3.7.
Hüdraulilised katsetused
6
4.
Välisvõrgud
6
PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
7


KAUSTA KOOSSEIS
	JOONISE
	JOONISE NIMI
	KUUPÄEV
	MÕÕT-
	MUUDATUSE
	MUUDATUSE

	NR
	
	
	KAVA
	KUUPÄEV
	TÄHIS

	
	SELETUSKIRI
	
	
	
	

	
	SPETSIFIKATSIOON
	
	
	
	

	VK-1
	VEEVARUSTUS 

1. KORRUSE PLAAN.
	15.12.2016
	1:100
	
	

	VK-2
	VEEVARUSTUS 
2. KORRUSE PLAAN.
	15.12.2016
	1:100
	
	


1. Kasutatavad normid
· EVS 835:2014 „Hoone veevärk”
· „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a määrus nr.315.
2. Majandus-joogivee süsteem

2.1. Veevarustuse vooluhulgad
Kinnistu arvutuslikud külmavee hulgad:

· sekundiline

   0.54 l/s;

· ööpäevane

   0.8 m³/d.
2.2. Veevarustuse allikas
Veevarustuse allikaks on Papli tn.7 dn32mm krundi olemasolev veetorustik.  

Käesoleva projektiga ei ole ette nähtud muuta olemasolevat veeühendust.

Väliseks tulekustutuseks vajalik vooluhulk 10 l/s saadakse rajatavast  kuivhüdrandist.
2.3. Veemõõdusõlm
Veemõõdusõlm paikneb tehnilises ruumis. Kasutatud on DN20, Qn=1,5 m3/h külmaveearvestit. Arvesti paigaldada maandatud kandurile, kahe sulgventiili vahele, paralleelselt seinaga. Veearvestist tarbija poole paigaldada tagasilöögiklapp. Arvestile peab eelnema vähemalt viie toru läbimõõdu ning järgnema vähemalt kolme toru läbimõõdu pikkune sirge torulõik. 

Veemõõdusõlme on vee puhastamiseks settest ette nähtud  vahetavate paaris elementidega mehaaniline filter. Kasutada polüestervõrgust filtrielementi tihedusega 50µ ja aktiivsöegraanulitega täidetud filtrielementi. Enne veemõõdusõlme on ette nähtud mudakoguja.

Veemõõdusõlme ehitamisel ei või kasutada veemõõdusõlme ühenduste tegemisel lahtivõetavaid kiirliitmike.
2.4. Soojavee süsteem
Hoone soe vesi saadakse projekteeritavast soojuspumbast ja soojaveeboilerist 300L (vt. KV-osa). Sooja veega varustatakse kõiki sanseadmeid, v.a. klosetipotid, pesumasinad. 
2.5. Kastmisvee süsteem
Elamule nähakse ette 2 kastmiskraani DN20.
2.6. Kümblustünni veevearustus
Hoone veevarustuse süsteem ühendada olemasoleva vundamendi alla rajatud kümblustünni veetoruga DN20.
3. Veetorustike paigaldus
Veetorustik paigaldada vastavalt toru tootja nõuetele. 

Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel tekkinud kraasid eemaldada nii, et toru läbilõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks. Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, ventiile jms. saab eemaldada ilma torusid katkestamata. Torud ei või kokku puutuda söövitavate ainetega. Seintest ja põrandast läbiminekul ei või torud puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, selleks varustada läbimineku avad kaitsehülsiga. Torustike paigaldamisel lae alla arvestada teiste torustike (ventilatsioon, küte, kanalisatsioon) ja kaabliredelite asukohaga. Kroomitud torude ühendamisel kasutatakse kroomitud osi.
3.1. Torustiku materjal
Majandus- ja joogivee süsteemi tarvis kasutada näiteks alupex kihtsein-plasttorusid Ø16x2,0÷Ø32x3,0.

Torustikud paigaldada põrandasse ja vertikaalsed osad seinakonstruktsiooni. Torupüstikud paigutada postide kõrvale või selleks ette nähtud šahtidesse. Tehnilistes ruumides monteeritakse veetorustikud pinnapealselt. Pinnapealselt paigaldatavad veetorustikud monteeritakse sirgetest alupex veevarustuse kihtsein-plasttorudest.

Kõik torud ja seadmed peavad olema transporditud ja ladustatud sellisel viisil, et pealispinnad, torustiku otsad ja muud seadmete osad ei saaks mehaaniliste ja keemiliste mõjurite toimel vigastada.

Torudel peab olema sissepressitud või kustumatu kehtivatele normidele vastav märgistus, kus on ära näidatud tootja nimi või identifitseerimismärk, toote määrav standard, valmistamisaeg, nominaaldiameeter, toru klass, kasutusala ja lõpuks number, mille järgi on võimalik määrata torude ja liitmike katsetamise tingimused.
3.2. Armatuur
Hargnemiskohtades kasutada sulgarmatuuri. Armatuurina kuni DN50 mm, kasutada kuulkraane PN10. Ventiilide ja siibrite hoovad peavad olema suunatud kas ülespoole või kõrvale, kuid mitte kunagi allapoole.

Tagasilöögiklapp paigaldada peale veearvestit, vältimaks vee tagasivoolu. Paigaldada valmistaja juhiste kohaselt.
3.3. Toruliitmikud ja ühendused
Vastavalt kasutatava toru tootja soovitustele. Toruliitmikud peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad.
3.4. Läbiminekud tuletõkkesektsioonidest
Plasttorustike läbiminekud tuletõkketarindist ei tohi vähendada tarindi tulepüsivust.

Plasttorude läbiviigud tuletõkke tarinditest varustatakse tuletõkke mansettidega ja torud ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkemähisega.
3.5. Toestus ja kinnitused
Kõik torud peavad olema toestatud ja kinnitatud nii, et oleks kindlustatud täielik ohutus. Arvesse tuleb võtta koormused, mis tulenevad toru kaalust, pikenemisest töötamise ajal, proovi​survestusest jne. Kõik veetorude kinnitid peavad olema elasttihendiga tsingitud terasest või kõvaplastist (seintel nähtavana).

Kinnitite maksimaalsed vahekaugused veetorudele võtta järgnevast tabelist:
	Toru diam.
	Alupex horisontaalsed torud, (cm)
	Alupex vertikaalsed torud, (cm)

	10÷16
	120
	120

	20
	130
	130

	25÷32
	130
	130


Torud hülsid seintes ei vaja eraldi kinnitamist.
3.6. Torustike isoleerimine
Projekteeritud külmavee magistraal- ja jaotustorustikud isoleeritakse alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega vastavalt isolatsiooni paksuste tabelile- seeria 22. Projekteeritud soojavee ja soojavee ringluse magistraal- ja jaotustorustikud isoleeritakse alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega vastavalt isolatsiooni paksuste tabelile - seeria 23. Isolatsiooni tuletundlikkuse klass on B-s1,d0.

Kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt LVI RYL 2002 järgi on järgmised:
	Toru ø
	Seeria 22
	Seeria 23

	Du
	s
	a
	b
	s
	a
	b

	mm
	mm
	mm

	10…49
	20
	110
	70
	30
	130
	80

	50…89
	30
	130
	80
	50
	150
	90

	90…169
	40
	150
	90
	60
	170
	100


3.7. Hüdraulilised katsetused
Suurim lubatud proovirõhk plasttorudel 1500 kPa (15 bar). Seda ei tohi tihedusproovi ajal ületada. Tavalise tihedusproovi ajal võib elastne plasttoru veesurve mõjul paisuda, mis manomeetril ilmneb rõhu alanemisega. Rõhu stabiliseerumine võib võtta ööpäeva ning alles seejärel saab kontrollida tihedust.

Samuti võimalik teha surveproovi kiirkatse:

· süsteem täidetakse veega ja rõhustatakse;

· Rõhk tõsta 1,5 x töörõhk (max rõhk 1000 kPa). Rõhku hoida 0,5 tundi sellel tasemel, lisades torude paisumise korral torustikku vett. Kontrollida, et torustikuga ühendatud seadmed taluvad proovirõhku ja vajadusel eraldada need surveproovi ajaks torustikust;

· Vesi lasta kiiresti välja, kuni rõhk on alanenud töörõhu poole väärtuseni. Sulgeda tühjendusventiilid;

· Veekindlas torustikus stabiliseerub rõhk mõne minutiga (1000kPa võrgustikus 500kPa-st kuni 700kPa-ni);

Rõhku kontrollida 1,5 tunni jooksul. Kui rõhk selle aja jooksul ei alane, on süsteem veekindel. Väike leke on manomeetril kohe nähtav.
4. Välisvõrgud
Käesoleva projekti osa mahus ei käsitleta välistrasside lahendusi.
Seletuskirja on koostanud:

PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
	Jrk. nr.
	Materjali nimetus
	Tüüp
	Mõõt-ühik
	Kogus
	Märkus

	1. 
	HOONESISSENE VEEVARUSTUS
	
	
	

	2. 
	 Plasttoru alupex
	Ø16x2

Ø20x2.25

Ø25x2.5

Ø32x3

liitmikud
	M

M

M

M

tk
	14

66

28

10


	Kogus täpsustada

	3. 
	Nurgventiil

Kuulkraan

Kuulkraan

Kraanipõlv
	DN15

DN15

DN20

DN25


	tk

tk

tk

tk

tk
	6

5

4

2

8
	Kogused täpsustada

	4. 
	 Veemõõtja konsooliga
	DN20, Q=1.5m3/h
	kompl
	1
	maandada

	5. 
	Tagasilöögiklapp
	Dn25
	tk
	1
	

	6. 
	 Kastmiskraan
	DN15
	tk
	2
	

	7. 
	 Segisti valamule
	
	tk
	2
	valib tellija



	8. 
	 Vanni segisti
	
	tk
	1
	valib tellija



	9. 
	 Dushisegisti koos dushitoru ja 
 dushipihustiga
	
	kompl
	3
	

	10. 
	 Segisti köögivalamule
	
	tk
	1
	

	11. 
	Pesumasinate ventiil
	
	tk
	2
	

	12. 
	Nõudepesumasinateventiil
	
	tk
	1
	

	13. 
	Segisti kinnitusraam
	
	tk
	3
	

	14. 
	Veekollektor komplektis sulgventiilidega+kandur
	DN15 ja 2 ühendus otsid

DN15 ja 3 ühendus otsid
DN20 ja 4 ühendus otsid

	Tk

Tk

Tk
	1

1

1
	

	
	 Kollektorkapp
	
	tk
	1
	

	15. 
	 Mineraalvill koorikisolatsioon
 alumiinium
	Ø16÷Ø25
	m
	
	kogus vastavalt rorude pikkusele

	16. 
	Soojavee ringluspump
	
	tk
	1
	

	
	
	
	
	


Tööd teostada vastavalt RYL-2002 nõuetele ja normidele. Materjalide spetsifikatsioonis näidatud tootja firmad on antud näitena, võib kasutada teiste firmade analoogse kvaliteedi ja parameetritega tooteid (kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga). Torustiku kõrgematesse kohtadesse paigaldada õhukogujad komplektis automaatse õhueraldamiskraaniga, vastavalt paigaldusskeemile. Seadmete spetsifikatsiooni lugeda koos  joonistega. Spetsifikatsioonis toodud kogused tuleb töövõtjal üle kontrollida ja vajadusel täpsustada enne hinnapakkumuse tegemist.


0


7

