SISUKORD

KÜTE JA VENTILATSIOON	4

1.1	Üldosa	4

1.1.1	Lähteandmed	4

1.1.2	Normatiivne baas	4

1.1.3	Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide tööiga.	5

1.2	KÜTE	5

1.2.1	ÜLDISED NÕUDED KÜTTESÜSTEEMIDELE	7

1.2.1.1	Torustikud	7

1.2.1.2	Survekatsetused	7

1.2.1.3	Sulg-, liini-, õhuärastus- ja tühjendusventiilid	8

1.2.1.4	Reguleerventiilid	8

1.2.1.5	Filtrid	8

1.2.1.6	Termomeetrid	8

1.2.1.7	Manomeetrid	9

1.2.1.8	Ringluspumbad	9

5.2	Paisumissüsteemid	9

1.2.1.9	Kaitseklapid	9

1.2.1.10	Torustiku korrosioonikaitse	9

1.2.1.11	Torude soojusisolatsioon	9

1.2.1.12	Paigaldamisnõuded	11

1.2.1.13	Torustike läbipesemine	11

1.2.1.14	Reguleerimistööd	11

1.2.1.15	Töövõtu maht	12

1.2.1.16	Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine	13

1.2.1.17	Seadused ja määrused	14

1.2.1.18	Muudatused	14

1.2.1.19	Tööde teostamine	14

1.2.1.19.1	Toed ja kinnitused	14

1.2.1.20	Elektriseadmed	15

1.2.1.21	Seadmete ja torustike märkimine	15

1.2.1.22	Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded	15

1.2.1.23	Küttesüsteemi tööiga	16

1.3	VENTILATSIOON	16

1.3.1	Süsteemi kirjeldus	16

1.3.2	Sissepuhke ja ventilatsioonisüsteemid	16

1.3.3	Kanalid, ventiilid ja restid	16

1.3.4	Lõppseadmed ja reguleeringud	17

1.3.5	Õhuhaarete ja väljavisete teostus	18

1.3.6	Ventilatsiooni süsteemide puhastusluugid ja tuletõkkeklapid.	18

1.3.7	Tulekaitsemeetmed	18

1.3.8	Keskkonnakaitsemeetmed	19

|  | JOONISE NIMI | KUUPÄEV | MÕÕT- | MUUDATUSE | MUUDATUSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR |  |  | KAVA | KUUPÄEV | TÄHIS |
|  | SELETUSKIRI |  |  |  |  |
|  | SPETSIFIKATSIOON |  |  |  |  |
| K-1 | KÜTE 1. KORRUSE PLAAN | 20.02.2017 | 1:100 |  |  |
| K-2 | KÜTE 2. KORRUSE PLAAN | 20.02.2017 | 1:100 |  |  |
| K-3 | KÜTE SOOJUSSÕLME PÕHIMÕTTELINE SKEEM | 20.02.2017 | - |  |  |
| V-1 | VENTILATSIOON. 1.KORRUSE PLAAN | 20.02.2017 | 1:100 |  |  |
| V-2 | VENTILATSIOON. 2.KORRUSE PLAAN | 20.02.2017 | 1:100 |  |  |
|  | LISA 1 Õhuvahetuse tabel |  |  |  |  |

# KÜTE JA VENTILATSIOON

## Üldosa

Käesoleva tööga projekteeritakse puhkemaja kütte- ventilatsiooni süsteem põhiprojekti tasemel.

### Lähteandmed

Kütte ja ventilatsiooni osa projekteerimise aluseks olid hoone asendiplaan ning arhitektuurne projekt. Soojusvajaduse määramisel kütteks olid aluseks hoone ehituslikud plaanid ja välispiirete konstruktsioonid.

### Normatiivne baas

Projekteerimisel on juhindutud kütte ja ventilatsiooni projekteerimisnormidest:

Kvaliteedinõuded

- Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“;

- LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine“.

- E7 Soome Ehitusnormide kogumiku osa E7 Ventilatsiooniseadmete tuleohutus 2012

- D2 Soome Ehitusnormide kogumiku osa D2 Ehitiste sisekliima ja ventilatsioon, Määrused ja suunised 2012

- EJKÜ soovitus / 2007 “Soojussõlmed, juhised ja eeskirjad”

- LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike paigaldamine”

Standardid

- EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt”

- EVS 865-1 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti ehituskirjeldus”

- EVS 865-2 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”

- EVS-EN 15251 „Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast

- EVS-EN 13779 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele EVS-EN 12236 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsioonikanalite riputid ja toed. Nõuded tugevusele"

- EVS 906 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779EVS 916 “ „Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks,

lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa

- EVS-EN 12237 „Hoonete ventilatsioon. Ventilat-sioonikanalid. Ümmarguste spiraalõhukanalite tugevus ja tihedus”

- EVS 860-1 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja -elemendid”

- EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine

- EVS 812-2. Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

- EVS 812-3. Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

- EVS-EN ISO 13790 „Ehitiste energiatõhusus. Energiatarbimise leidmine ruumide kütmiseks ja jahutamiseks“

### Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide tööiga.

KVJ-seadmeteks ja materjalideks kasutada Euroopa standardite nõuetele vastavaid tooteid.  Süsteemide tööiga peab oelma väheamlöt 20 aastat.

## KÜTE

Hoone soojuskadude leidmisel on kasutatud järgmisi soojusjuhtivuse arve:

- Välissein		   0.43 (W/m2K);

- Katuslagi		   0.12 (W/m2K);

- Aken		  	    0,8 (W/m2K);

- Uks			    0,9 (W/m2K);

- Põrand pinnasel             0.22 (W/m2K).

Välisõhu arvutuslik temperatuur keskkütte projekteerimiseks:           tv=-26°C.

Kütteperioodi välisõhu keskmine temperatuur on:                              tv= -0,5°C.

Kütteperioodi kestus	224 ööpäeva.

Hoone  arvutuslik soojuskoormus on 11,5 kW

Soojuspump

Hoonesse projekteeritakse soojusallikateks maasoojuspump, näiteks "Nibe " , F1155-16 (B0/W35) EN14511 Q=4-16kW.

Soojuspumbale on lisaks ette nähtud tarbeveeboiler 600L ja akumulatsioonipaak 300 L.

Soojuspumba automaatikasse peab olema programmeeritud legionella bakteri vastast programm. Soojuspump peab olema komplektse tehase poolse automaatika ja juhtimiskilbiga.

Küttesüsteem peab omama võimalust päikesekollektori ühendamiseks ja juhtimiseks.

Kõik seadmed (paisupaak, tarbeveeboiler 600L, küttevee akumulatsioonipaak 300L ning juhtkilbid) paiknevad tehnilises ruumis.

Soojuspump arvutab küttevee temperatuuri vastavalt välisõhutemperatuurile ja graafikule, mis on automaatikasse sisestatud. Seda graafikut saab muuta vastavalt hoone soojusjaotus süsteemile ja eripärale.

Soojuspumba põhiülesandeks on tarbevee tootmine. Kui ette antud tarbevee temperatuur on saavutatud lülitub soojuspump küttereziimile. Kui siiski ei suudeta saavutada vajalikku temperatuuri lülitub tööle lisakütteallikas elektriküttekeha 9kW.

Soojuspumbaga on ette nähtud ühendada väljatõmbeõhumoodul „Nibe“ FLM 110 l/s.

Ühendused teha vastavalt tootjapoolsetele ühendus skeemidele ja juhenditele.

Soojusvarustuse välisvõrk

Soojus hangitakse pinnasekollektoriga. Maakollektoris kasutada pinnasesse paigaldatavat kollektorvoolikut, milleks on PEØ40 PN6 plasttoru. Soojuskandjana kasutada etanooli baasil 30%-list vesilahust. Füüsiliselt külmakandja ei puutu kokku pinnasega. Kollektorvooliku 1 m mahutab ühe liitri külmakandevedelikku. Maakollektor paigaldada 1 m sügavusele. Paralleelsete kollektorvoolikute vahe peab olema vähemalt 1,0 m. Maakollektorite plaan on toodud maakollektorite ala skeemil. Peale maakütte torustiku paigaldamist tuleb taastada rikutud haljasalad ja katendid.

Hoone 2.korruse küte on lahendatud radiaatorkütte baasil. Küttekehad paiknevad vastavalt asukohale, seintel või akende all. Küttekehadeks on soovitatud kasutada terasradiaatoreid ATOL C3. Küttekehade ühendus on alt. Reguleerimine toimub termostaatventiilide abil.

Radiaatorküttel on vesi parameetritega 50°/35°C.

Õhu ärastamine süsteemist toimub radiaatoritele paigaldatud õhutusventiilide kaudu ning magistraaltorude kõrgematesse punktidesse paigaldatud automaatsete õhueemaldajate kaudu. Ventiili grupp on eelseadistatav ja varustatud termostaadiga. Kasutatakse eelseadistusega radiaatorventiile, sulgventiile ja termostaate. Radiaatorite jaotus on ette nähtud kollektorite baasil, kollektorid on ette nähtud paigaldada tehnilisse ruumi ja garderoobidesse.

Radiaatorküttetorustik põrandas paigaldatakse hapniku difusiooni tõkkekihiga PEX-a plasttorudest Ø16x2,0.  Radiaatorkütte magistraaltorud paiknevad vahelaes.

Seinu ja vahelagesid läbivad küttetorud paigaldada hülssidesse. Tuletõkke piiretest läbiminekud tihendada tuldtõkestava materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust.

2. korruse pesuruumi küte on lahendatud veepõrandakütte baasil. Kirjeldus toodu järgmises osas.

1.korruse küte on lahendatud veepõrandakütte baasil. Põrandaküttel on vesi parameetritega 40°/35°C. Maksimaalseks põranda temperatuuriks eluruumides on 29°.

Põrandaküttetorustik paigaldatakse hapniku difusiooni tõkkekihiga PEX-a plasttorudest Ø20x2. Põrandkütte torustik paigaldatakse seinast 100...150 mm kaugusele, märgruumides sammuga 150 mm, ülejäänud ruumides 300mm. Põranda paisumisvuugiga ristuv küttetoru paigaldada vuugi kohale kaitsetorusse l=300mm.

Vesipõrandküttesüsteemi soojusväljastuse reguleerimine toimub termoajamiga ventiilide sulgemise ja avamisega vastavalt ruumiõhu temperatuurile  või põranda temperatuurile.

Iga ruumi seinal 1.4-1.6m kõrgusele põranda pinnast on ruumi- ja põranda temperatuuriandur, mis läbi ruumikontrolleri juhib põrandakütte kollektoris olevaid mootorventiile.

Õhu eraldamine kollektorite vahelisest jaotustorustikust toimub magistraaltorustiku ja püstikute kõrgematesse punktidesse paigaldatud automaatsete õhutusventiilide kaudu.

On oluline järgida täpselt põrandaküttesüsteemi tootja poolt põrandatele esitavaid nõudeid ja paigaldusjuhendeid.

    - ÜLDISED NÕUDED KÜTTESÜSTEEMIDELE

      - Torustikud

Küttemagistraalid on projekteeritud MLC torudest  ning isoleeritakse vastavalt  normidele.

Seinu ja vahelagesid läbivad küttetorud paigaldada kaitsehülssidesse. Piiretest läbiminekud tuleb teha nii, et ei oleks takistatud torude vaba liikumine piirdes. Tuletõkke piiretest läbiminekud tihendada tuldtõkestava materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust.

Konstruktsiooni sisse ja ligipääsmatutesse kohtadesse jäävate püstikute ja ühendustorude puhul kasutada mittelahtivõetavaid liitmike.

Süsteemide kõrgematesse punktidesse nähakse ette automaatsed õhueraldid

Tugede puhul tuleb arvestada ruumidele esitatavaid nõudeid ja arvestada palkseinte vajumisvaruga 50 mm. Torud monteerida nii, et nad saavad müra põhjustamata vabalt liikuda ning sellise kaldega, et saab eraldada õhu ja teostada tühjendamist.

Enne montaaži tuleb torud hoolikalt puhastada ja torude lõikamisel tekkinud ebatasasused kõrvaldada. Torud asetatakse sellise vahemaa tagant, et keevitus-, isolatsiooni- ja hooldustööd saaks teostada takistusteta.

      - Survekatsetused

Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus. Survekatsetused teostatakse tellija kontrollimisel ja need peavad olema tellija poolt kinnitatud. Peidetavate torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse enne peitmist.

Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid. Torustike osas protokollis näidatakse ära:

- mõõtmiste aeg;

- töövõtja;

- mõõtja;

- mõõdetav võrgu osa;

- katsetussurve;

- kinnitaja allkiri.

Küttetorustikud

Survekatsetused teostatakse üldjuhul veega. Kui vett ei ole võimalik külma tõttu kasutada võib katsetusvedeliku asendada vee- glükooli seguga (kuid mitte tarbimisvee võrgus). Sellisel juhul pestakse torustik hoolikalt läbi koheselt pärast katsetust.

Keskküttetorustiku survekatsetused viiakse läbi vastavalt  tehase juhenditele.

Põrandakütte survekatsel tuleb täita süsteem ja survestada see 1,5-kordse töörõhuga. Hoida selle rõhu all 30 minutit, kontrollides visuaalselt ühenduskohti. Vähendada süsteemis rõhku kiiresti kuni 0,5-kordse töörõhuni ja sulgeda tühjendusventiil. Rõhu tõusmine üle 0,5-kordse töörõhu näitab süsteemi hermeetilisust Hoida rõhku 90 minuti jooksul. Rõhu langedes selle aja jooksul on süsteemis leke („Põrandakütte paigaldus ja kasutusjuhend“. Uponor).

Survekatsetuste rõhk tuleb siiski valida nii, et see ei ületaks võrku ühendatud seadmete projekteeritud survet. Väiksema rõhutaluvusega seadmed eraldatakse süsteemist survekatsetuste ajaks.

      - Sulg-, liini-, õhuärastus- ja tühjendusventiilid

Sulgventiilid peavad olema kuulventiilid. Tühjenduseks kasutada keermestatud korgiga kuulventiile. Kuulventiili läbimõõt peab olema ühendatava toru läbimõõduga võrdne. Süsteemides tegelikult voolava keskkonna koguse mõõtmiseks ja reguleerimiseks tuleb kasutada liiniseadeventiile, millel peavad olema mõõteriista ühendamiseks konstruktsioonis vastavad niplid ja püstiku tühjendamise kork. Õhuärastus- ja tühjendusventiilid paigutada nii, et süsteemi oleks võimalik kõikidest osadest õhutada ning süsteemi tühjendada.

      - Reguleerventiilid

Tasakaalustusventiilid DN15, DN20 ja DN25 keermes ühendusega. Reguleerventiili korpusel peavad olema järgmised andmed: valmistaja, mudel (tüüp), kvs- arv, nimiläbimõõt (DN, mm) ja rõhuklass (PN, bar).

      - Filtrid

Filtri sõela ava mõõde võib olla maksimaalselt 1,0 mm, sõela materjal peab olema vähemalt roostevaba teras (näiteks AISI 304). Filtri nimiläbimõõt peab olema vähemalt võrdne torustiku nimiläbimõõduga. Filter peab olema kergesti puhastatav.

      - Termomeetrid

Kontrollitud termomeetrid, mõõtepiirkond on 0...120 °C.

      - Manomeetrid

Manomeetrite mõõtepiirkonna mõõtühikud peavad olema, kas bar, kPa või MPa. Mõõteskaala läbimõõt peab olema vähemalt 100 mm. Primaarpoolel kasutatavate manomeetrite skaala jaotise väärtus on 0,05 MPa ja mõõtepiirkond 0÷1,6 MPa. Manomeetrid peavad vastama 2,5 täpsusklassile. Manomeeter peab olema varustatud sulgarmatuuriga.

      - Ringluspumbad

Kasutada keskrõhupumpasid, pöörlemiskiiruseks soovitavalt 1500 p/min; märgmootori puhul 3000 p/min. Pumba sildil peab olema: valmistaja, mudel, tööratta läbimõõt, pöörlemiskiirus (p/min), tootlikus (m³/s, l/s), pumba rõhk (kPa), mootori võimsus kW ja nimivool (A), suurim lubatud rõhk (MPa või bar) ning suurim lubatud temperatuur (°C).

  - Paisumissüsteemid

Hoone küttesüsteemi paisumissüsteemina kasutada suletud süsteemi. Membraan-paisupaak ja gaasiga täidetud paisupaak sobivad paisumissüsteemi, milles on rõhk maksimaalselt 400 kPa.

Paisupaagil peab olema peale kantud tehases kinnitatud andmesilt tehniliste andmete kohta. Sellele peab olema märgitud tootmise aasta ja kuu, maht liitrites, minimaalne ja maksimaalne lubatud temperatuur, maksimaalne lubatud rõhk, vedelikugrupp (õhk, lämmastik või vesi), algne rõhk paagis, klass, proovirõhk. Paisupaagi tehase andmesildil olevad andmed peavad olema süsteemi parameetritega kooskõlas ning mingil juhul ei tohi ületada soovitatud piirväärtusi.

      - Kaitseklapid

Kaitseklapid paigaldada paisumistorustikule või paisumistoru liitumiskoha lähedale. Kaitseklapi väljavoolupoolelt viiakse toru 100 mm kõrgusele põranda pinnast.

      - Torustiku korrosioonikaitse

Terastorustikud krunditakse ja seejärel värvitakse 2 korda.

      - Torude soojusisolatsioon

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni vahele jääb vähemalt 40 mm.

Isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele.

Isolatsioonimaterjalidena kasutada klaasvilla- või kivivilla valmiselemente vastavalt torude ja kanalite isolatsiooni tootja soovitustele.

Järgnevat ei isoleerita:

- kaitseventiili väljalöögitorud;

- tühjendus-, õhutus-, manomeetrite ühendustorud ning paisumispaagi torud;

- reservuaaride ja seamete tehnilist informatsiooni sisaldavad sildid;

- pumbad;

- radiaatorite ühendused (torustik lae alt kuni radiaatorini).

Isolatsiooni ja kattekihi materjalide omadused peavad täitma tulekindluse nõudeid. Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev. Kattematerjalina kasutada alumiiniumkatet. Nähtvale jäävad torud tuleb katta  PVC kattega.

Küttetorudel kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt RYL 2002 järgi on järgmised:

| Toru ø | Seeria 22 | Seeria 23 | Seeria 24 | Seeria 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Du | s | a | b | s | a | b | s | a | b | s | a | b |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 10…49 | 30 | 110 | 70 | 40 | 130 | 80 | 50 | 150 | 90 | 80 | 170 | 100 |
| 50…89 | 40 | 130 | 80 | 50 | 150 | 90 | 60 | 170 | 100 | 100 | 210 | 120 |
| 90…169 | 50 | 150 | 90 | 60 | 170 | 100 | 80 | 210 | 120 | 100 | 260 | 140 |

s – isolatsiooni paksus

a – kahe toru omavaheline kaugus

b – kaugus kandepinnast

Seeriate kasutuskohad:

- seeria22

- põrandakütte torustikud jaotuskollektorini

- küttetorustikud, mille välisläbimõõt on väiksem kui 22mm, köetud ruumides

- seeria 23:  küttetorustikud köetud ruumides

- seeria 24: küttetorustikud soojuskandja temperatuuriga 70°C ja rohkem köetud ruumides

- seeria 25:

- soojussõlmede, katlamajade primaarpoole torustikud

- küttetorustikud katlamajade külmades ruumides

      - Paigaldamisnõuded

Kaetud tööd peab enne kinnikatmist tellijale üle andma. Töövõtjad teatavad tellijale aja, millal on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite kvaliteeti.

Torude läbiviigud seintes ei tohi nõrgestada konstruktsioonide tulepüsivust. Veekindlates põrandates peavad läbiminekute hülsid olema äärikutega. Tuletõkke piiretest läbiminekud tihendada tuldtõkestava materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust. Läbiminekutes ei tohi olla ühendusi. Torud tuleb monteerida nii, et nende soojuspikenemine ei ole takistatud. Projekteeritud torustikule ei ole vaja toru pikenemisest tulenevaid kompensaatoreid.

Töövõtja hangib ja monteerib töövõttu kuuluvate torustike ja seadmete tarilapid ja kinnitused.

Seadmetele paigaldada tunnussildid. Tunnussiltidega varustada kõik seadmete loetelus esinevad seadmed, reguleerimisseadmed, andurid jne. Tunnussildid valmistada lamineeritud plastmassist, millele kirjutatav tekst on must. Sildid kinnitada ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajadusel eraldi alusele. Torujuhtmed markeerida voolusuuna kleebistega, millede värv ja tekst näitavad võrgu kasutamise otstarvet või tegevusala, näiteks: pealevoolu torustik, tagastuv torustik jne. Kleebised paigaldatakse torustikule nii, et need oleks võimalik suurema vaevata leida. Need peavad olema vahemaaga umbes 6m ja hargnemistel, seintest läbiminekutel jne, et oleks võimalik torude liikumisi jälgida. Liiniseadeventiilide markeerimiseks kasutada läbipaistvast plastikust karpe. Nende sisse paigaldada andmed markeeringu kohta. Karbid kinnitada ventiili külge ketiga või plastiklindiga.

      - Torustike läbipesemine

Töövõtja koostab plaani võrkude läbipesemise kohta ja kinnitab selle tellija juures enne tööde alustamist. Läbipesemine teostatakse tellija kontrolli all ja see peab olema tellija poolt kinnitatud. Pärast pesemist puhastatakse võrkude kõik prügifiltrid.

Küttevõrkude läbipesemine

Võrgud pestakse läbi veega. Veega läbipesemiseks kasutatakse tsirkulatsiooniveepumpasid ja vajaduse korral abipumpasid. Kui läbipesemine toimub tarbimisveega kuuluvad vajalikud läbipesemisühendused töövõttu.

Voolu kiiruse suurendamiseks ja kõikide võrgu harude küllaldase läbipesemise tagamiseks jaotatakse võrgud läbipesemise ajaks sulgurventiilidega osadeks.

      - Reguleerimistööd

Reguleerimistööd alustada peale montaaži, läbipesu ja õhu eemaldamist:

- Radiaatoriventiilidest eemaldada termostaatosad ja need seadistada vastavusse eelreguleerimisnäitudele;

- Liiniseade ventiilid seadistada esialgsetele näitudele;

- Kõik võrgus olevad reguleerimis- ja magnetventiilid viiakse täielikult avatud asendisse;

- Mõõta võrgu kõikide liiniseadeventiilide vooluhulgad ja märkida need mõõtmisprotokolli. Seadearve ei muudeta;

- Mõõtmistulemuste alusel, vajaduse korral muuta liiniseadeventiilide reguleerimisnäitusid kogu võrgus.

Punktides 4 ja 5 esitatud toiminguid korrata kuni saavutatakse projektis esitatud vooluhulgad. Talvisel ajal mõõta ruumide õhu temperatuurid 1,5 m kõrgusel 1,5m välisseinast, uksed aknad suletud. (termostaadid eemaldada 1 ööpäev enne mõõtmist). Vajadusel peenreguleerimine radiaatorventiilidest ja liiniseade ventiilidest nõutava temperatuuri saavutamiseni ruumides. Mõõta uuesti kõikide ruumide temperatuurid ja 	märkida radiaatori reguleernäidud mõõtmisprotokolli. Mõõta liiniseadete rõhuvahe ja vooluhulgad ning märkida mõõtmisprotokolli. Kõikide siseruumide temperatuurid mõõta talvisel ajal küttesüsteemi reguleerimise ajal. Mõõtmised digitaaltermomeetriga täpsus ±0,1°C, täpsusnõue ±0,5°C. Reguleerimise ja mõõtmistulemused protokollida tabeli vormis.

Protokoll peab sisaldama:

- mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmise teostaja;

- kasutatud mõõteriist ja mõõtmismeetod;

- reguleerimise ja mõõtmise seadme kood;

- mõõteriista näidud;

- projektile vastavad ja mõõdetud näidud;

- välistemperatuur;

- ruumide temperatuurid;

- radiaatoriventiilide mudel, mõõdud ja eelreguleerimise näidud.

Kui töövõtja on üle andnud ülaltoodud reguleerimise- ja mõõtmisprotokollid, teostada valikuliselt kontrollmõõtmised. Mõõtmised teostab töövõtja oma mõõteriistaga tellija juuresolekul. Soovi korral võib tellija kasutada oma mõõteriistu.

      - Töövõtu maht

Töövõtja väljastab tellijale ja teistele töövõtjatele hangete õigeaegseks kohaletoimetamiseks vajaliku info vastavalt kokkulepitud tööde ajagraafikule. Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija ja sanitaartehniliste tööde järelvaataja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist, kui need erinevad projektis märgitutest. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest peab töövõtja teatama projekteerijale. Töövõtja koostab:

- vajalikud teostusjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga);

- ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised.

Töövõtja peab alusjoonistele märkima neile vajalikud avad ja muud reserveeringud.

      - Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine

Nähtavale jääva montaaži kohta tehakse vajadusel näidismontaaž. Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab töövõtja.

Katsetused tehakse järgmistele süsteemidele:

- energiavarustus;

- kaitseseadmed;

- mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad;

- kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon;

- mõõteseadmed.

Reguleerimis- ja mõõtetööd tehakse peale positiivsete katsetulemuste saamist. Mõõtmiseks kasutatud seadmete kalibreering peab olema kehtiv. Töövõtjate ühised prooviekspluatatsioone alustatakse 1 nädal enne objekti vastuvõttu. Prooviekspluatatsiooni käigus testitakse sanitaartehniliste süsteemide tööd komplektselt projektijärgsetes ekspluatatsiooni tingimustes. Töövõtja loovutab oma kuludega järgmised eestikeelsed dokumendid kahes eksemplaris:

- mõõtmiste ja reguleerimisprotokollid;

- kasutus- ja hooldusjuhised;

- võimalikud hooldelepingud;

- oma toimetatud seadmete elektriühenduste skeemid.

Töövõtja kohustub ekspluateeritavale personalile läbi viima koolituse. Vastuvõtukontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et tööd on teostatud vastavuses dokumentidega.

      - Seadused ja määrused

Kõik seadmete ehitus- ja montaažtööd tuleb teha nii, et nad vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele.

Seletuskiri ja joonised.

Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist. Võimalikud lahkarvamused lahendab töövõtja koostöös tellija, järelevalve ja projekteerijaga. Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel ja spetsifikatsioonis. Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult peatöövõtjale hinnapakkumise ajal. Kui seda ei tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks.

      - Muudatused

Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused, mis muudavad tööde maksumust, on töövõtja kohustatud selle kohta andma kirjaliku hinnapakkumise. Töövõtja peab andma materjalide ja seadmete ühikhinnad, kui peatöövõtja seda soovib.

      - Tööde teostamine

        - Toed ja kinnitused

Üldjuhul kinnitatakse magistraaltorustikud torukanduritele korruste lagede alla.

Veetorustike kinnitamisel juhindutakse torude valmistajatehaste soovitustest kuid see ei tohi olla suurem järgmises tabelis antust (cm):

| Toru diam. | Horisontaalsed torud | Vertikaalsed torud |
| --- | --- | --- |
|  | Fe | Cu | PEX | PP | Al-PEX | Fe | Cu | PEX | PP | Al-PEX |
| 10÷16 | 250 | 25 | 30 | 65 | 120 | 250 | 60 | 30 | 110 | 120 |
| 20 | 250 | 25 | 30 | 65 | 130 | 250 | 125 | 30 | 110 | 130 |
| 25 | 250 | 25 | 40 | 75 | 130 | 250 | 250 | 40 | 130 | 130 |
| 32 | 250 | 50 | 40 | 85 | 140 | 250 | 250 | 40 | 145 | 140 |
| 40 | 250 | 50 | 50 | 95 | 140 | 250 | 250 | 50 | 160 | 140 |
| 50 | 300 | 50 | 50 | 105 | 150 | 300 | 250 | 50 | 180 | 150 |
| 63 | - | 50 | 60 | 120 | 150 | - | 50 | 60 | 200 | 150 |
| 75, 65 | 400 | - | 60 | 130 | 150 | 400 | - | 60 | 200 | 150 |
| 90, 80 | 400 | 300 | 70 | 150 | 240 | 400 | 300 | 70 | 230 | 240 |
| 110,110 | 500 | 300 | 70 | 170 | 240 | 500 | 300 | 70 | 240 | 240 |

Märkused:

- Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud torustikele;

- Vasktorude seinapealsel paigaldusel kinnitatakse 0,6 m;

- Al-PEX torud seinapealsel paigaldusel kinnitatakse Ø16 – 0,5 m, Ø20 – 0,8 m;

- PEX-plasttorud ehituskonstruktsioonides paigaldatakse hülsstorus;

- Al-PEX plasttorud ehituskonstruktsioonides paigaldatakse kivis ja betoonis analoogiliselt PEX-torudega hülsstorus või suletud pooridega koorikisolatsioonis Ø9 mm.

Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torustike läbimõõtudega. Toed ja konstruktsioonid ei tohi nõrgendada põhiehituskonstruktsioone. Torustike kinnitused peavad olema tsingitud terasest. Vask- ja plasttorude puhul  peab terase ja toru vahel olema kummitihend. Torustike seinapealsel paigaldusel võib kasutada ka kõvaplastist kinniteid.

Kõik torude, kanalite ja seadmete toestused ning kinnitused tuleb arvestada vastavate torude, seadmete, jms. tööde hinna sisse.

      - Elektriseadmed

Pingesüsteem 400/220 V 50 Hz.

Elektrimootorite ja muude elektriseadmete kaablite läbiminekukohad peavad olema varustatud kaabli läbimõõdule vastavate tihendustega. Elektrimootorid peavad vastama projektis esitatud seadmete võimsusele. Elektriajamiga seadmed tuleb hankida komplektselt. Seadmete sees olevad juhtmed peavad olema valmismonteeritud.

Kõigi pumpade, ventilaatorite, elektriajamiga ventiilide, jms. seadmete, mille käivitamine

toimub elektrienergia abil, lülitusseadmestik ning kaablid elektritööde koosseisu.

      - Seadmete ja torustike märkimine

Kõik töövõttu kuuluvad seadmed tuleb varustada siltidega, kuhu on märgitud andmed süsteemide numbritega ja teeninduspiirkonnaga. Seadmed, mis jäävad ripplagede peale ning šahtidesse, tuleb seadme asukohta kindlaks määramiseks varustada siltidega. Süsteemide suunanooled magistraaltorustikel tuleb kinnitada igale seinast läbimineku kohale ja seadmete (nii surve- kui imepoolele) vahetusse lähedusse.

      - Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded

Seadmete valik ning montaaž, mürasummutus ning isolatsioon tuleb teha nii, et seadmete tööst tekkiv müratase ruumides ei ületaks normides (EVS 845-1:2004, Osa 1: Üldnõuded) lubatut. Töövõtja peab paigaldama kõik masinad ja seadmed, milles on pöörlevaid või teisi müra tekitavaid osi, vibratsiooni summutavatele alustele. Vibratsiooni alus peab töötama temperatuurivahemikus -10 kuni +70 °C ja olema vastupidav hapetele ja vananemisele. Seadmete montaažil ei tohi ühegi elektril töötava seadme ning ehitusliku konstruktsiooni vahel olla mingi jäiga kinnituse tõttu otsest kontakti.

      - Küttesüsteemi tööiga

Keskküttesüsteemi eluiga on planeeritud 20 aastat v.a. seadmete eluiga mille annab seadme tootja

## VENTILATSIOON

### Süsteemi kirjeldus

Hooneosa varustatakse sundventilatsiooniga.

Õhuhulgad on määratud järgnevate andmete põhjal:

- magamistuba – 7.0 l/s, inim.

- elutuba – 0.5  l/s, m2

- köök       - 20.0 l/s.ühik

- WC         – 10.0 l/s, üh

- dush        – 15.0 l/s, üh

- saun      –  min 6.0l/s, üh

-garderoob- 10.0/s, üh

Projektis on ette nähtud mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon.

Eraldi väljatõmbe süsteemid on ette nähtud köögist (V2:L=50l/s,). Köögis on  ette nähtud köögimoodul koos   filtriga ja üldventilatsioon hoonest V1=110 l/s

Ventilaator asub maakütteseadme peal, ja on ette nähtud soojuse tagastus väljatõmmatavast õhust. (Nt Nibe FLM moodul) Soojus kantakse üle maakütteseadmele.

### Sissepuhke ja ventilatsioonisüsteemid

Väljatõmbesüsteemi V1 – SFP peab olema mitte suurem 0,8.

Väljatõmme toimub seintes ja ripplaes asuvate plafoonide abil.  Ventilaatori tööd on võimalik juhtida aegreleega ja vastavalt vajadusel üle interneti.

Süsteem  V1  töötab täiega võimsusega, ette on nähtud juhtimise võimlaus.

Kompensastsiooniõhk antakse hoone ruumidesse läbi seinas paiknevate värskeõhuklappide

### Kanalid, ventiilid ja restid

Eelpooltoodud ventilatsioonisüsteemide torustikud monteerida mittepõlevast 0,5mm paksusest tsingitud teraslehest spiraalvaltsiga torudest Ø100..200mm ja painduvatest alumiiniumtorudest.

Nähtavale jäävad torustikud tuleb monteerida esteetiliselt.

Nähakse ette paigaldada ventilatsioonitorustikule puhastusluugid. Kõikidele puhastusluukidele tagada juurdepääs. Kindlasti paigaldatakse puhastusluugid iga tuletõkke klapi juurde

Õhutorud on valmistatud tsingitud plekist spiraalvaltsmeetodil ning kinnitatakse selleks otstarbeks ettenähtud kinnitusdetailidega.

Soojustatudklappide tihedusklassid peab olema mitte vähem 3.

Ventilatsioonisüsteemide tihedusklass on vähemalt “B”.

Õhutorustike jaotus toimub vahelagede sees ja peal. Tehnilises ruumis ja korsitusruumis vahela alla paigaldatud torustikud tuleb monteerida esteetiliselt..

Ventilatsioonitorustiku kinnitused tuleb teha vastavalt EVS-EN 12236 „Hoonete ventilatsioon.

Ventilatsioonikanalite riputid ja toed.

Kinnituste dimensioneerimisel tuleb lisaks torustiku kaalule arvesse võtta ka muud koormused nagu torustiku või konstruktsioonide vibratsioon ning torustiku puhastamisest tulenev koormus. Suuremõõtmeliste torustike ja kambrite puhul lisandub ka seal puhastustöid teostava inimese kaal. Ventilatsioonitorustiku kinnituste tulepüsivusaeg peab olema vähemalt sama pikk kui on torustiku tulepüsivusaeg.

Kinnituste, riputite või tugede vahekaugused ning minimaalsed avade läbimõõdud ja minimaalne neetide arv osade ühendustes õhukanalite paigaldamisel:

Kanali Ø(mm)		Kinnituste ja toestuste  	Min ava Ø (mm)    Min neetide arv kanali ja

kanaliosade kinnitamisel (tk)

100 			3,0 			125 			3

125 			3,0 			160 			3

160 			3,0 			200 			3

200 			3,0 			250 			3

250 			3,0 			315 			3

Objektile tarnitavad tooted peavad olema uued ja terved ning nende sise- ja välispinnad peavad olemapuhtad. Tooteid tuleb kaitsta kogu ehituse- ja kasutuselevõtu aja jooksul määrdumise ja vigastumise eest.

Tööde teostaja vastutab ise objekti tarnete kalenderplaani koostamisel ja tarnete ja tegevuste järelvalves.

Vaata täpsemalt RYL-2002, peatükk G04.30. Paigaldus tehakse järgides hea töö tava ning tootja, töö vastuvõtja või heakskiidetud kontrollasutuse eeskirjade põhiselt. Enne paigalduse algust tuleb kontrollida paigaldusruumi piisavust. Paigaldatavad tooted peavad olema uued. Vaata täpsemalt RYL-2002, peatükk G06.

### Lõppseadmed ja reguleeringud

Lõppelemendid tuleb valida ja paigutada nii, et kogu töötsooni ulatuses oleks tagatud efektiivne ja nõuetekohane õhuvahetus, õhu liikumisest läbi lõppelemndi ei tekiks lubatust suuremat müra, et see summutaks piisavalt ventilatsioonitorustikust levivat müra ja omaks piisavat reguleerimisvõimet. Lõppelemendid peavad olema testitud ja olema tehtud mittepõlevast materjalist. Süsteemid tuleb varustada vajaliku tihedusega reguleerklappidega väljahäälestamise võimaldamiseks. Mõõtmis- ja reguleerimisseadmetele tagada juurdepääs reguleerimistööde teostamiseks ja ekspluatatsiooniks. Siirdõhk mehaanilise väljatõmbega ruumidesse on ette nähtud võtta läbi siirdõhuklappide, uksekonstruktsiooni alumisse ossa paigaldatavate siirdeõhurestidega või lävepakuta lahendusena..

Lõpuelementide valikul tuleb arvestada sisekujundusprojekti või töökohtade paigutusega.

### Õhuhaarete ja väljavisete teostus

V1  süsteemi heitõhu väljavise toimub läbi välisseina.

### Ventilatsiooni süsteemide puhastusluugid ja tuletõkkeklapid.

Puhastusluugid õhutorustike puhastamiseks tuleb paigaldada tehnilisse ruumi, tuletõkkeklappide juurde, kanalite hargnemiskohtadele (üle 45°), kui neist lähtuvaid kanaleid ei saa puhastada nt. plafoonide kaudu ja horisontaalkanalitesse max 8 m vahemaaga nii, et oleks võimalik torustikke kontrollida ja puhastada. Puhastusluugid paigaldatakse reguleerklappide mõlemale poolele, kui seadet ei ole võimalik puhastamiseks maha võtta.  Magistraaltorustikele tuleb paigaldada luugid ligipääsetavate torude otstesse. Puhastusluugi ülesannet võib täita ka plafoon, mille kaudu saab õhukanalis oleva mustuse eemaldada. Puhastusluukide tulepüsivusklass peab vastama õhukanali tulepüsivusklassile. Puhastusluuk suletakse nii, et teda ei saaks avada ilma töövahendita. Kui puhastusluugid, tulekaitse- või reguleerimisklapid kaetakse ripplaega, siis peab töövõtja need kohad märkima ja tellijaga kooskõlastama.

Puhastusluukide mõõtmed peavad vastama (EVS 812-2:2014Ehitiste tuleohutus. Osa 2 Ventilatsioonisüsteemid). (Ventilatsiooniseadmete tuleohutus) tabelites 5 ja 6 toodud mõõtmetele.

Õhutorudele, millised läbivad tuletõkke piirdeid paigutatakse tuletõkkeklapid, milliste tulepüsivus vastab EI sertifikaadile, klapi tulepüsivus aeg vastavalt piirde tulepüsivusele EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2 Ventilatsioonisüsteemid).

### Tulekaitsemeetmed

Ventsüsteemid tuleb varustada vajalikes kohtades tuletõkkeklappidega, mis vastavad läbitava seina või lae tulekaitseastmele (sulavkaitsmete nimivabastustemperatuur on +74 C). Tuletõkkeklapi puudumisel kaetakse õhutoru teise tuletõkketsooni läbimisel antud tuletõkkesektsioonile vastava tuletõkkeisolatsiooniga. Kütte- ja jahutustorude läbiminekul tuletõkkesektsioonist tuleb läbiminekukohad kinni teha tuletõkkemastiksiga, et oleks tagatud tarindi nõutav tulepüsivusaeg.

Kõikide käesoleva tööga projekteeritud ventilatsioonisüsteemide elektriosad peavad vastama tuleohutuse kaitseastmele. Elektrimootorite ja muude elektriseadmete kaablite läbiminekukohad peavad olema varustatud kaabli läbimõõdule vastavate tihendustega.

NB!

1) Vent.torude läbiviikudele tuletõkkekonstruktsioonidest paigaldatakse        tulekaitseklapid vastavalt konstruktsioonide tulepüsivusastmele.

2) Kui tuletõkkeklappi pole võimalik paigaldada vahetult toru läbimisel konstruktsiooni, isoleerida õhutoru kuni tuletõkkeklapini

EI-isolatsiooniga, vastavalt antud tuletõkke klassile.

3) Tuletõkkeklapi kinnitus peab vastama antud  tuletõkkeklassile.

### Keskkonnakaitsemeetmed

Ventilatsioonisüsteemidega atmosfääri kahjulikke aineid ei visata.

Seletuskirja on koostanud:

...........................................................................

e-post					allkiri