## materjalide kokkuvõte
Materjalide kokkuvõte
Töö: | Hoone rekonstrueerimine Pärnu linn |  |  | Projektijuht: |  | Töö nr:
|  |  |  | Vastutav spetsialist: |  | Kuupäev:
Osa: | Soojuskeskus
Jrk nr | Kirjeldus | Mõõt | Kogus | Mõõtühik | Maksumus |  | Märkused
[5 empty] | ühikule | kokku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Soojuskeskus 1
1 | Tehaseline komplektne soojuskeskus QSTV=105 kW; QKT=30 kW; QVN=10 kW |  | 1 | kompl. |  | 0
2 | Kuulkraan äärikutega | DN25; PN16 | 2 | tk |  | 0
3 | Mudafilter äärikutega | DN25; PN16 | 1 | tk |  | 0
4 | Soojusarvesti komplekt | Qn=2,5 m³/h | 1 | kompl. |  | 0 | näiteks: Kamstrup Multical Qn=2,5 m³/h NB! Arvesti tarnib võrguettevõte
5 | Temperatuuriandur soojusarvestile |  | 2 | tk |  | 0
6 | Rõhuvaheregulaator | DN15; Kvs=4,0 m3/h | 1 | tk |  | 0
7 | Manomeeter | 0-10 bar | 1 | tk |  | 0
8 | Sulgemisventiil manomeetrile | DN10 | 5 | tk |  | 0
9 | Vedeliktermomeeter | 0...120°C | 2 | tk |  | 0
10 | Ühendustorustik | var | 1 | kompl. |  | 0 | vastavalt montaaži vajadusele
11 | Soojusisolatsioon ühendustorustikule | var | 1 | kompl. |  | 0 | -"-
12 | PVC kate ühendustorustikule | var | 1 | kompl. |  | 0 | -"-
13 | Välistemperatuuriandur |  | 1 | tk |  | 0
14 | Paisupaak küttesüsteemile | 24 L | 1 | tk |  | 0
15 | Paisupaak ventilatsiooni soojusvarustussüsteemile | 12L | 1 | tk |  | 0
16 | Mehaaniline veekulumõõtja, 2,5m³/h | DN20 | 1 | tk |  | 0
17 | Seadmete paigaldamisega seotud tööd ja materjalid |  | 1 | tk |  | 0 | vastavalt montaaži vajadusele
Soojuskeskus. Küttesüsteemi täited
1 | Mehaaniline veekulumõõtja | DN15 | 1 | tk |  | 0
2 | Mudafilter | DN15 | 1 | tk |  | 0
3 | Tagasilöögiklapp | DN15 | 1 | tk |  | 0
4 | Täiteventiil manomeetri ja tühjenduskraaniga | DN15 | 1 | tk |  | 0
5 | Sulgemisventiil | DN15 | 2 | tk |  | 0
6 | Küttesüsteemi täiteseadmete paigaldamisega seotud tööd ja materjalid |  | 1 |  |  | 0 | vastavalt montaaži vajadusele
Täiendavad tööd
1 | Elektriühendus soojuskeskuse jaoks 220 V |  | 1 |  |  | 0
Märkused:
1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse. 2. Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga 3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.

## abi
jm
m²
m³
tk
kompl.