Seletuskiri

Projekteerimise alused

EVS 845-1:2004 Hoonete ventilatsiooni projekteerimine. Osa 1: Üldnõuded; EVS 845-2:2004  Hoonete ventilatsiooni projekteerimine. Osa 2: Ventilatsiooniseadmete valik; EVS 845-3:2004 Hoonete ventilatsiooni projekteerimine. Osa 3: Erinõuded; EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid. Osades, mida ei käsitle ülaltoodud ventilatsiooni projekteerimise standardid, on aluseks võetud Soome projekteerimisnormide kogumiku osa D2.

Õhuvahetuse määramise alused

| Ruum | Siseõhu temperatuur | Õhuvahetus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Välisõhk |  |  | Väljatõmme |  |
|  | OC, | l/sin(ühikule) | l/sm2 | l/sin(ühikule) |  | l/sm2 |
| müügisaal | 18 | 5 | 1 | 5 |  | 1 |
| ladu | 18 |  | 1 |  |  | 1 |
| kontori- ja personaliruum | 21 | 10 | 1 | 10 |  | 1 |
| WC | 20 |  |  | 20 |  |  |
| koristusvahendid |  |  |  |  |  | 4 |

Õhuvahetuse korraldamise alused

Müügisaalide ja abiruumide ventilatsiooni seade paigaldatakse mööblipoe kauba vastuvõturuumi lae alla.

Keldri kaupluse ventileerimiseks paigaldatakse elektrikalorifeeriga sissepuhe ja eraldi väljatõmme.

Tualettruumide igale grupile on projekteeritud eraldi väljatõmbed.

Paigaldusjuhised

Käesolevat projekti, süsteemide elementide tootjapoolseid juhiseid.

Kaetud tööde kohta esitada vastavad aktid.

Kõik seadmed ja materjalid, mille puhul on esitatud mark või tüüp, on asendatavad. Asendamise puhul peavad olema tagatud süsteemide parameetrid ja ökonoomsusnäitajad, mida võimaldavad tööprojekti koostamisel valitud seadmed.

Seadmete kvaliteet- ABB, PM-LUFT, Recair, Danvent vms. Lõppelemendid-õhujaoturid, klapid, ventiilid- Halton, Fläkt, Lindab vms.

Kõik süsteemid varustatakse mürasummutitega. Ventilatsiooniagregaadid on tehases valmistatud isoleeritud kestas. Seadmed paigaldatakse müra levikut tõkestavatele alustele.   Ventilatsioonisüsteemi montaaž teostada vastavalt LVI RYL 2004.

Soojussõlme soojusvaheti ja ventagregaadi segamissõlme paigaldamise lahendus  antakse kütte projektiga.

Mürasummutite ja katuseläbiviikude konstruktsioon ning ühendussõlmed olemasolevate süsteemidega jms. lahendatakse tööprojektiga.

Töövõtu piirid

Peatöövõtja ja ventilatsiooni paigaldaja töövõtu piirid määrab Ehitusseadusest tulenev nõue: ehitaja annab kasutajale üle hoone, mis on ehitusprojektis kavandatud kasutusomadustega. Seega- ka peatöövõtja kohus on tutvuda projekti eriosadega ning nendega seonduvate üldehitustöödega ning hiljemalt töövõtu lepingu sõlmimise ajal teavitama tellijat ja projekteerijat vastuoludest projektiosade vahel. Samas ventilatsiooni paigaldaja annab peatöövõtjale ja hoone kasutajale üle projektikohaselt toimivad ventilatsiooni süsteemid.

Tuleohutusnõuded

Ventilatsioonisüsteemide väljaehitamisel tuleb järgida Eesti Projekteerimisnormidega kehtestatud tuleohutusnõudeid. Kõik ventilatsiooni torud ja seadmed on metallist. Torude läbiviigud konstruktsioonidest peavad olema teostatud selliselt, et läbiviigukoht ei soodustaks müra ja tule levikut.

Puhastusluugid tuleb paigutada kanalite üle 450 nurgakohtade lähedale ja horisontaalkanalitesse, soovitatavalt kuni 8m vahemaaga ning kanalite hargnemiskohtadesse, kui neid või nendest lähtuvaid hargnevaid kanaleid ei saa teisiti puhastada, näit. klappide või restide kaudu. Puhastusluukide vahekaugus võib olla ka suurem kui 8m juhul, kui kanalid on nende kaudu puhastatavad kogu luukidevahelises osas (nt. õhujaotus ventiilide kaudu). Vertikaalsete kanalite ülemistesse ja alumistesse otstesse tuleb teha puhastusluugid. Puhastusluuk suletakse nii, et luuk ei vähendaks kanali õhutihedust ja et seda ei saaks avada ilma töövahenditeta. Paigaldamisel  järgida ka EVS 812-2:2005 nõudeid.

Ventilatsioonisüsteemid peavad automaatselt seiskuma tuletõrjesignalisatsiooni sisselülitumisel.

Ventilatsioonitööde üleandmine

Objekti üleandmisel on ehitajal vajalik ekspluateerijale anda ventilatsiooni teostusjoonised, kuhu on kantud kõik ehitamise ajal tehtud muudatused. Töö lõpetamisel süsteemid seadistatakse ning selle alusel koostatud protokoll lisatakse üleandmisdokumentidele.

Süsteemide juhtimise ja reguleerimise nuppude juures peab olema ekspluateerija jaoks vajalik informatsioon. Süsteemide paigaldaja korraldab objekti kasutaja vastava juhendamise või väljaõppe. Vajalik on objekti hooldajat tutvustada ventilatsioonisõlmede tööga ja esitada teave seadmete ja nende tagavaraosade hankimise võimalustest ja vajadustest.

Süsteemide hooldamine

Ventilatsioonisüsteemide torustikku on hoone ekspluateerijal vajalik puhastada vastavalt Siseministeeriumi poolt kehtestatavatele nõuetele, kuna ülemäärase saastumise tõttu muutuvad torustikud tule kiire leviku allikateks.

Seadmete hooldus- remonttöödel kasutada eriväljaõppe saanud spetsialistide abi. Filtreid tuleb vahetada täituvus anduri näidu alusel (orienteeruvalt 2 korda aastas). Filtri täituvus rõhu määrab süsteemide seadistaja. Objektil võiks olla 1 või 2 varufiltrit.