VENTILATSIOONISEADMETE LOETELU JA SÜSTEEMIDE JUHTIMINE

SV-11

Rootoriga soojustagasti ja küttekalorifeeriga (küttevesi 60-40OC)  ventilatsiooni seade.

LS/LV = 1,18/1,1 m3/s. dPs/dPv = 250Pa/250Pa.

Kahe kiirusega mootorid. Nel = 2,3/0,5-1,7/0,35 kW, 3f.

Seade töötab nädalaprogrammi järgi. Tööajal täiskiirusega, ülejäänud ajal kas seisab või töötab poole kiirusega, vastavalt vajadusele. Käsitsi lülitamise võimalusega.

Häired  „seade töötab“, „üldhäire“. Üldhäire põhjused (külmakaitse, mootorite rikked, filtri täitumine, pumba rike)  tuua välja ventilatsiooni agregaadi juures.

S-12

Elektrikalorifeeriga sissepuhke ventilatsiooni seade.

L = 0,2 m3/s. dP = 120 Pa. Nel = 8,5 kW, 3f.

Õhuhulkade muutmine 5-astmelise trafoga. Sissepuhke õhu temperatuuri reguleerimine sissepuhutava õhu temperatuuri anduri järgi.

S-13

Elektrikalorifeeriga sissepuhke ventilatsiooni seade.

L = 0,03 m3/s, Nel = 0,9 kW, 1f.

Juhtimine käsitsi. Juhtnupud asuvad seadme esipaneelil.

V-12

Kanaliventilaator, Lv = 0,18 m3/s; dP = 200 Pa. Ühisel juhtimisel sissepuhkega S-12.

Nel = 0,16kW, 1f.

V-13

Kanaliventilaator, Lv = 0,05 m3/s; dP = 80 Pa; Nel = 0,042kW, 1f. Töötab pidevalt, lülitamine ventilatsiooniseadmete kilbist.

V-14

Kanaliventilaator, Lv = 0,03 m3/s; dP = 100 Pa; Nel = 0,024kW, 1f. Töötab pidevalt, lülitamine ventilatsiooniseadmete kilbist.

V-15

Kanaliventilaator, Lv = 0,09m3/s; dP = 120 Pa; Nel = 0,063kW, 1f. Töötab pidevalt, lülitamine ventilatsiooniseadmete kilbist.