KÖITE SISUKORD

I	SELETUSKIRI

1.Gaasivarustuse välisvõrk	4

1.1.Üldandmed	4

1.1.1.Projekteerimistöö piiritlus	4

1.2.Olemasolev	4

1.2.1.Gaasitorustik	4

1.2.2.Gaasi parameetrid ja rõhk	4

1.3.Projekteeritud gaasivarustus	4

1.3.1.Süsteemi parameetrid	4

1.3.2.Ühenduskoht olemasoleva gaasisüsteemiga	4

1.3.3.Gaasivarustuse rajatised	4

II	LISAD

- AS tehnilised tingimused GV-3.2 PJ-653/19, 04.07.2019

- AS tehnilised tingimused nr 330751, 22.08.2019

III	JOONISED

- Gaasivarustuse asendiplaan	G-1

- Asendiplaan – 0,4 kV maakaabelliini rajamine	190930-EV1

# Gaasivarustuse välisvõrk

## Üldandmed

### Projekteerimistöö piiritlus

Käesoleva projektiga lahendatakse Viljandis,  biometaani sõlme gaasivarustuse eriosa lahendus.

#### Normdokumendid

Gaasitorustiku projekteerimisel on arvestatud järgmiste standarditega:

- Gaasitorustik on projekteeritud EV-s kehtivate normide kohaselt, jälgides EVS-EN 1775:2008, EVS-EN 12007-2:2012 ja EVS-EN 12007-4:2012 standardeid ja Eesti Gaasiliidu juhendi G1-1, G2-1 ja G3-1 nõudeid, Majandus- ja taristuministri 10. juuli 2015. a määrust nr 87 ning seadme ohutuse seadust 1.07.2015.

- Projekti koostamisel on arvestatud torumaterjali ja gaasiseadmete tootjatehaste tavapäraste üldiste soovitustega.

- EVS 843 Linnatänavad

## Olemasolev

Antud projektis ei ole ette nähtud muuta / rekonstrueerida olemasolevat torustiku.

### Gaasitorustik

Olemasolev gaasitorustik asub väljaspool kinnistu piiri.

### Gaasi parameetrid ja rõhk

Vastavalt tehniliste tingimustele maksimaalne lubatud gaasikogus liitumispunktis on 150 m3/h. Minimaalne OP on 3,7 bar ning MOP on 4,0 bar.

## Projekteeritud gaasivarustus

### Süsteemi parameetrid

Gaasivarustuse välistorustik paigaldatakse alates kinnistupiirist kuni konteinerini.

### Ühenduskoht olemasoleva gaasisüsteemiga

Ühenduskoht perspektiivse gaasitorustikuga (lahendatakse eraldi projektiga) on kinnistupiiril.

### Gaasivarustuse rajatised

#### Välistorustiku paigaldus

Kinnistule paigaldatakse biometaani sõlm mis koosneb järgmistest rajatistest:

- Biometaani sõlme konteiner, sees on vajalikud seadmed biometaani edastamiseks gaasivõrku

- Kaks kohta biometaani mahutite jaoks (teisaldatavad)

#### Torustiku ja seadmete materjalide valik ning üldised nõuded

Maa-alune gaasitorustik on plastikust torustik (PE100).

Projekteeritud gaasitorustiku ristumisel teiste kommunikatsioonidega, lähemal kui 0,5 m, teostada kaevamistöid käsitsi. Ristumisel vee- ja kanalisatsioonitorudega peab vahe olema vastavalt 0,15 m ja 0,20 m, sidekaabliga 0,1 m ning elektrikaabliga 0,3 m.

Kõik projekteeritud torud paigaldatakse 150 mm paksusele tihendatud liivast alusele. Toru kaetakse pealt vähemalt 200 mm paksuse liivakihiga. Haljasala all on lubatud teostada edasine tagasitäide kohaliku pinnasega. Täitepinnases ei tohi olla orgaanilist materjali, prügi ega suuri kive. Teealuses (sõidu- ja kõnnitee jne) osas peab kaeviku tagasitäide olema tehtud liivaga, mille filtratsioonimoodul on min. 0,5m/ööpäevas. Katete taastamine teostada vastavalt katete taastamise projektile. Plastiktoru külge on ette nähtud kinnitada kontrolltraadiga märkekaabel ja 400 mm kõrgusele torust turvalint „GAAS”.

Gaasitorustiku ehitamise ajal tuleb jälgida, et võõrkehad (näiteks mustus, vesi, laastud) ei satuks torustikku. Torustikku sattunud võõrkehad tuleb eemaldada. Gaasitorustiku ja armatuuri lahtised otsad tuleb sulgeda sobivate sulguritega.

Plasttoru kaevikusse laskmisel peab vältima painutamist ja väänamist või muid tegevusi, mis võivad toru üle pingestada. Kui vajalik, peab kasutama planke ja köisi, mitte aga terasest troppe või haaratseid. Toru peab paigaldama pidevalt toetatuna kogu pikkuses, ilma tugiplokke kasutamata. Polüetüleeni suure soojuspaisumise tõttu peab torustik olema paigaldatud küllaldase lõtvusega, et võimaldada kokku tõmbumist.

PE keevitamist miinustemperatuuridel tuleb teostada soojendatud telgis. Plasti temperatuur peab olema tõstetud üle 0oC enne sulatamise algust. Toru ja kasutatava liitmiku temperatuurivahe ei tohi ületada 6oC. Keevituse ajal ei tohi lubada töötsooni liigkiiret jahtumist.

Terastoru õmbluse kvaliteeti tuleb kontrollida keevistööde välise ülevaatusega kohapeal. Keevisõmbluse väline ülevaatus tuleb teha pärast keevituse lõpetamist visuaalselt, vajadusel kasutades suurendusklaasi. Kontrollimiseks peab keevituse pind olema puhastatud õlist, mustusest, šlakist ja igasugustest kaitsekatetest ning olema heledalt valgustatud. Maa-aluse isoleerimata detailid ning keevisliited tuleb isoleerida. Maa-aluse terastoru isoleerkaitsekatet peab enne toru katmist pinnasega visuaalselt kontrollima ja katsetama aparaadimeetodil.

Keevisliidete visuaalsel kontrollil hinnata kvaliteeti EVS-EN ISO 5817 taseme C järgi. Keermes liide peab vastama EN 10226 ja tihendusmaterjal EN 751 nõuetele. Keevisliidetest kuuluvad läbivalgustamisele põkkliited mahus 10% keeviste arvust B-kategooria puhul.

Gaasitorustikku võib kasutusele võtta pärast edukat surve- ja lekkeproovide läbimist ning kasutusloa saamist. Enne proovimist peavad kõik torustiku lahtised otsad olema suletud. Iga sulgemiseks kasutatav abinõu peab olema lekkekindel ja võimeline taluma proovirõhku. Surve- ja lekkeproovi rõhud:

- B-kategooria: 6 bar