LIITUMISTINGIMUSED
Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks

Objekt:

Veetarve; kanaliseeritav vesi:

Tehniliste tingimuste taotleja:
Taotleja aadress ja telefon:
[image: image1.jpg]





eramu

3 m3 /ööp 

Liitumistingimustega kehtestatakse liitujale projekteerimiseks ja ehitamiseks järgmised nõuded:

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimisel arvestada kehtestatud detailplaneeringuga.
Torustike rajamiseks läbi naaber kinnistu tuleb taotleda kinnistu omaniku kooskõlastus ning seada servituut.
Veevarustus:
Elamule projekteerida De 32 PE survetorust veeühendustorustik sadulühendusega tänava De 160 veetorustikust. Torustik tuleb rajada servituudi alusel läbi naaberkinnistu. Ühendustorustikule 0,3-1 m tänava poolt esimese (naaber) kinnistu piirist väljapoole projekteerida maakraan. Tänava-alale paigaldatav maakraan jääb liitumispunktiks ühisveevõrguga.
Torustik ja kõik detailid peavad vastama PN 10 surveklassile.
Hoonesse rajada AS Tartu Veevärk nõuetele vastav veemõõdusõlm. Paigaldada võib ainult neid arvesteid, millel on Eesti standardiorganisatsiooni tüübikinnitus ja kehtiv taatlus.
Kanalisatsioon:
Reovesi juhtida tänaval asuvasse kanalisatsioonitorustikku DN 250.
Kuna kinnistu asub tänavast madalamal, tuleb kinnistule projekteerida survekanalisatsioon. Torustik tuleb rajada servituudi alusel läbi naaberkinnistu.
Tänavatorustikust projekteerida naaber kinnistule isevoolne De 160 läbimõõduga ühendustoru, mis lõpetada kinnistul kaevuga. Projekteeritav kaev jääb survetoru ühenduskaevuks.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	


Kinnistule tuleb projekteerida reoveepumpla, pumplasse suubuv isevoolne torustik ning survetoru pumplast kinnistule projekteeritavasse isevoolse ühendustorustiku kaevu.
Isevoolne toru projekteerida  SN8 rõngasjäikusega PVC torudest.

Isevoolsele torustikule projekteeritavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on De 400/315.

Kaev tuleb projekteerida isevoolse torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta.
Survetoru materjalina kasutada PE PN10 survetoru.

Pumpla ja survetorustiku dimensioneerib projekteerija.
Survetorule tagada nõutav rajamissügavus 1,8 m (s.h isevoolse torustiku ühenduskaevu sisenemisel).
Liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga jääb tänava poolt esimese ehk kinnistu piir. Kinnistutel asuv torustik kuulub kinnistu valdajatele.
Sademevesi immutada kinnistul pinnasesse.

Drenaaži- ja sademevee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Veevärk tagab liitumispunktis veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82) ja –surve (min 2 bar)

Tingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.

Vee-ja kanalisatsiooniprojekt tuleb kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk, naaberkinnistu omanikuga, kõigi võrguvaldajatega ja linnainseneriga.

AS-le Tartu Veevärk tuleb kõigi kooskõlastustega vee- ja kanalisatsioonitorustiku projektist esitada
1) 2 paberkandjal eksemplari ning

2) digiprojekt, mis vastab ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuetele

Projekti alusel korraldab torustike ehitamise tänaval kuni liitumispunktini AS Tartu Veevärk. Liitumispunkti asukoht täpsustatakse liitumislepingus.

Enne torustike ehitamist tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
/allkirjastatud digitaalselt/
Arendusjuht
Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti veevarustus- ja kanalisatsiooniprojekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!
