## KV ja küte - Kütte ja kv tööde
Kütte ja kv tööde parandamine
Korrus | Tööd:
0. korrus | Pumplate (2tk) ümberehitus kasutades projektis ettenähtud survetoru ja tagasilöögiklappe. Betooni osaline piikamine pumplate juurest, põrandaküttetorude paikkaus, põranda betoneerimine
Kanalisatsioonipüstaku seinalt lahti võtmine ja projektijärgne paigaldus üldkanalisatsiooni
Rõhutõste pumba paigaldus tarbevee boilerile
Veetorustiku paigaldus projektijärgselt
Veepehmendusseade paigaldamine
Kütte torukontuuride tõusul põrandast puuduvate paindetugede paigaldus.
Põrandakütte (juba paigaldatud) ühendamine kollektoriga projekti järgselt
Esimene survestus
0-4. korrus | Püstikute ja küttemagistralide kontroll, vajadusel uuesti paigaldamine nõuetekohaselt ja kinnitamine kinnis- ja liugtugedega. Paigaldus juhindudes RT 84-10818 Valede kallete korrigeerimine. Lagede osaline avamine Šahtide laiendamine OSB-põrandate osaline eemaldamine
Veepüstikute ja kütte magistralide isoleerimine koorikisolatsiooniga terves ulatuses juhindudes LVI 50-10345
Kanalisatsiooni püstikute isoleerimine terves ulatuses
Puhastustükkide paigaldus kanalisatsioonipüstikutel projektijärgsetele kõrgustele
Valesti paigaldatud tulemansettide ja tuleklappide eemaldus ja uuesti paigaldus vastavalt tulemansettide ja tuleklappide paigaldusjuhendites toodule
Kanalisatsioonipüstikute osaline demonteerimine, paigaldus vertikaalselt juhindudes Pipelife Eesti „ Hoone kanalisatsioon „ käsiraamatus toodust ja „Uponor kanalisatsioonilahendused“ käsiraamatus toodust
Vee ja kütte püstikute paigalduse korrigeerimine vastavalt projektis ettenähtud asukohtadele
Tsirkulatsiooni torustiku paigaldus
Kütte- ja veetorude survekontroll
Soojavee otsa valmidus, et saaks ühendada küttesüsteemiga, lõpetamine kuulkraaniga
Surveaktid , kaetud tööde aktid ja teostusjoonised
1. korrus | Lisada küttepüstikust väljävõte seinaäärsele radiaatorile
Põrandakütte ehitus koos segusõlme kollektoriga
Põrandale paigaldatud küttetorustike kinnitamine, osaliselt uuesti paigaldus järgides nõuet, kus torud paigaldatakse üksteise kõrvale paralleelselt. Liidete katmine
1-3. korrus | Igal korrusel oleva ühe kanalisatsioonitoru kalde kontrollimine
Teraspress küttetorude paigaldus projektijärgselt
1-2 vahekorrus | Püstikust väljavõtte viimine akna alusele radiaatorile
2-3. korrus | Seintest väljuvate veetorustike tarvis osaline soonte tegemine seintesse, kraanipõlvede komplektide paigaldus
Paigaldatud platmass trappide eemaldus, projektijärgsete trappide paigaldus
Vee- ja küttekontuuride tõusul põrandast kollektorisse paindetugede lisamine
Olemasolevate veekollektorite ümberpaigutamine ruumisäästlikumaks
4. korrus | Kanalisatsioonitoru tuulutuse väljaehitamine läbi vana ventilatsioonikorstna lõõri
Trepikoja wc-d | Trappide ühendustorustiku ühendamine püstikuga
Tsirkulatsiooni torustiku paigaldus