**Liitumistingimused**

Käesolevaga väljastame liitumistingimused kinnistu, ............ Rakvere linn katastriüksus ................, liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

**Veevarustus**

1. kinnistu sisendustoru ühendada kinnistu piiril asuva olemasoleva kinnistu peakraaniga
2. liitumispunktiks ühisveevärgi tänavatorustikuga jääb kinnistu peakraan
3. kinnistu sisendustoru soovitav minimaalne paigaldamissügavus 170 cm. Torustiku materjalina kasutada PE 100 tüüpi veevarustuse plasttoru survele PN 10, sisendustoru minimaalne läbimõõt de 25mm
4. minimaalne vabarõhk liitumispunktis on 2,5 baari. Veetarbimisele ei kehtestata AS Rakvere Vesi ( edaspidi Vee-ettevõtja ) poolt piiranguid.

**Kanalisatsioon:**

1. kinnistu kanalisatsioonitorustik ühendada kinnistu piiril asuva olemasoleva ühiskanalisatsiooni vaatluskaevuga
2. liitumispunktiks ühiskanalisatsioonitorustikuga jääb kinnistu piiril asuv vaatluskaev
3. kinnistu kanalisatsioonitorustiku soovitav minimaalne läbimõõt de 160 mm, soovitav kvaliteedistandard EN 1401-1 (Compact SN8)
4. ühiskanalisatsiooni paisutustase on kinnistu vaatluskaevu kaanest 10 cm võrra kõrgem tase
5. kinnistult ärajuhitud reovee reostusnäitajad ei tohi ületada Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja § 17 lg 1 punktis 1 I reostusgrupile kehtestatud piirväärtusi
6. sademete-, pinnase- ja drenaaživete juhtimine ühiskanalisatsioonitorustikku on keelatud.

**Muud:**

1. liitumistingimuste kehtivusaeg on üks aasta. Liitumistingimuste kehtivusaja pikendamine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel
2. kinnistutorustike rajamine toimub kinnistuomaniku poolt ja kulul. Rajamise ajast informeerida Vee-ettevõtjat kas telefoni teel (32 23317 ) või kirjalikult e-posti teel ([info@rakvesi.ee](mailto:info@rakvesi.ee) )
3. kinnistutorustike paigaldamisel juhinduda torutarnija paigaldustingimustest
4. kinnistutorustike ühendamist ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga teostab Vee-ettevõtja tööpäevadel 8.00st kuni 17.00ni eelneva kokkuleppe alusel
5. kinnistutorustike rajamise järel sõlmida Vee-ettevõtjaga teenusleping
6. veemõõdusõlme paigaldab Vee-ettevõtja 5 tööpäeva jooksul pärast teenuslepingu sõlmimist**.**

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Urmas Krikk

Juhataja