# Liitumistingimused

Käesolevaga väljastame liitumistingimused  kinnistu, ............ Rakvere  linn katastriüksus ................,  liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Veevarustus

- kinnistu sisendustoru ühendada kinnistu piiril asuva olemasoleva kinnistu peakraaniga

- liitumispunktiks ühisveevärgi tänavatorustikuga jääb kinnistu peakraan

- kinnistu sisendustoru soovitav  minimaalne paigaldamissügavus  170 cm. Torustiku materjalina kasutada PE 100 tüüpi veevarustuse plasttoru survele PN 10, sisendustoru minimaalne läbimõõt de 25mm

- minimaalne vabarõhk  liitumispunktis  on 2,5 baari.  Veetarbimisele ei kehtestata AS Rakvere Vesi ( edaspidi Vee-ettevõtja ) poolt piiranguid.

Kanalisatsioon:

- kinnistu kanalisatsioonitorustik ühendada kinnistu piiril  asuva  olemasoleva  ühiskanalisatsiooni vaatluskaevuga

- liitumispunktiks ühiskanalisatsioonitorustikuga jääb kinnistu piiril asuv vaatluskaev

- kinnistu kanalisatsioonitorustiku soovitav minimaalne läbimõõt  de 160 mm, soovitav kvaliteedistandard EN 1401-1 (Compact SN8)

- ühiskanalisatsiooni paisutustase on kinnistu vaatluskaevu kaanest 10 cm võrra kõrgem tase

- kinnistult ärajuhitud reovee reostusnäitajad ei tohi ületada Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja § 17 lg 1 punktis 1  I reostusgrupile kehtestatud piirväärtusi

- sademete-, pinnase- ja drenaaživete juhtimine ühiskanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Muud:

- liitumistingimuste kehtivusaeg on üks aasta. Liitumistingimuste kehtivusaja pikendamine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel

- kinnistutorustike rajamine toimub  kinnistuomaniku poolt ja kulul.  Rajamise ajast informeerida Vee-ettevõtjat kas telefoni teel (32 23317 ) või kirjalikult e-posti teel (info@rakvesi.ee )

- kinnistutorustike  paigaldamisel juhinduda torutarnija paigaldustingimustest

- kinnistutorustike ühendamist  ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga teostab Vee-ettevõtja tööpäevadel  8.00st kuni 17.00ni eelneva kokkuleppe alusel

- kinnistutorustike rajamise järel sõlmida Vee-ettevõtjaga teenusleping

- veemõõdusõlme   paigaldab Vee-ettevõtja  5 tööpäeva jooksul pärast teenuslepingu sõlmimist.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Urmas Krikk

Juhataja