SELETUSKIRI

I. ÜLDOSA

Üksikelamu, asukohaga Alajõe vald, Katase küla 23C, Rannasalu tee 75, veevarustuse ja kanalisatsiooni  projekt  on koostatud ehitusprojekti koosseisus ja vastavalt dokumentidele:

- ehitus-, arhitektuurijoonised OÜ OLEGTA 03.2013a.

ning vastavalt järgmistele normidele:

Tarbimiskulud:

- EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine

- EVS 847-3:2003 Osa 3: Veevärgi projekteerimine

- EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon

- EVS 848:2003 Ühiskanalisatsioonivõrk

- Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seadus (RTI, 12.03.1999,25,363)

- EVS-EN 976-2:2000 „Klaasplastist (GRP) allmaamahutid“

- EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt

Üldine majandus- joogiveetorustik	                        q = 1.6 l/s

s.h.

sooje vesi				                        q  = 0.8 l/s

külm vesi				                        q  = 0.8 l/s

majandus- olmekanalisatsioon		            q  = 1.8 l/s

II. VÄLISVÕRGUD

II.1. Kanalisatsioon

Elumajas juhitakse fekaaliheitveed hermeetilisse kogumismahuga V=12m³. Tellija soovil võib reservuaari komplekteerida signaaliseadisega ES.

Paigaldamine teostatakse vastavalt firma-tootja juhendile või spetsialiseeritud firma abiga.

Mahutite tühjendamine peab toimuma tegevusluba omava firma poolt, kellega tuleb sõlmida vastav leping.

Mahuti tühjendamine toimub selle täitumisel spetsialiseeritud kanalisatsiooni veoautoga, kuid mitte harvemini kui üks kord kuus.

Projekteeritav kanalisatsiooni võrk  paigaldada plasttorudega de110 PVC SN8 kaldega  mitte vähem kui 0,012 ning vaatluse kaeva väljalastel paigaldamisega. Toru ja mahuti paigaldada isereguleeruva elektrikaabliga. Kui torustike paigaldamisel ületavad paigaldamise kõrgusmärgid projekti kohase tuleb kasutada torude soojusisolatsiooni elektrikaabliga.

Kanalisatsiooni montaaž läbi  viia vastavalt nõuetele RIL99-2005  ning  tootja-firma juhenditele.

Kvaliteetseks tihendamiseks peab kraavi laius olema 20sm suurem vabast ruumist toru kummaltki poolt.

Toru paigaldamisel jäigas konstruktsioonis toru läbimise kohas on vajalik kasutada puksi, mis takistaks nihkumist. Kraavi tihendamine, toru läbimise osa kõrval läbi raudbetoonist kaevu seina, viia läbi eriti hoolikalt, et vajumine ei kutsuks esile lõikejõudu.

II.2. Veevarustus

Detailplaneeringu ning kirjaliku lepingu alusel projekteeritava maja veevarustus peab olema olemasolevast puurkaevust nr K-53-07 (riiklik registri nr 23005). Puurkaev asub aadressil: Katase küla 23b ja selle omanikuks on Natalja Prohhorova.

Vesi mis voolas majandus- olmevajadusteks  peab olema vastavalt Määruse nr 82 mikrobioloogiliste nõuete näitajatele (Veeanalüüsi protokoll nr 44/04).

Enne võrkude kasutamisele andmist soovitatakse läbi viia täiendav vee analüüs indikaator- näitajate järgi (näitajate loetelu võib saada Tervisekaitsetalituselt). Vajadusel, pärast analüüside läbiviimist, valida veefilter. Vee ettevalmistamine teostada puurkaevu territooriumil. Projekteeritavale veetorustikule, mis käib Katase küla 23b territooriumi peal, on pandud kaitse vöönd s=43,2m2.

Projekteeritav võrk monteerida sertifitseeritud plastmasstorudest dn 32x3,0 PEM PN12,5.

Kvaliteetseks tihendamiseks peab kraavi  laius olema 20cm suurem vabast ruumist toru kummaltki poolt .

Paigaldatud toru kohale, 0,5m kõrgusel on vajalik piki torustiku telge markeerimislint.

Toru paigaldamisel jäigas konstruktsioonis toru läbimise kohas on vajalik kasutada puksi, mis takistaks nihkumist.

- SISEVÕRGUD

III.1.Veevarustus

Projekteeritav majandus-veevõrk külma ja soe vee jaoks monteeritakse plastmasstorudest alipex-duo dn12,15,20,25mm (või annaloogiline). Võrk paigaldatakse varjatult: torud paigaldada hülssides ja isolatsiooniga  põrandas.

Soojavee  ettevalmistamine toimub  soojuspumbaga.

Projektiga on ette nähtud soojavee sundringvool.  Ringvoolu torustiku ühineda soojavee peale viimast sanitaarseadet. Ringlustorustikul enne tema veesoojendiga ühendamisega paigaldada tagasilöögiklapp.

Õhk süsteemidest eemaldatakse veejaotusarmatuuri kaudu ja automaatne õhueraldaja.

Külma- ja soojavee püstikud paigaldatakse   isoleeritakse:

külmavee torustik – isolatsiooni paksus 9mm

Soojavee ja ringlustorustik -  isolatsiooni paksus 13mm.

Torustiku kinnitus vastavalt tootja-firma soovitustele, arvestades paisumistemperatuuri.

Võrgule paigaldatakse sulgearmatuur: WC-potile, valamutele ja kohtades, mis on märgitud joonisel. Armatuuri paigaldamise kohtades ette näha eemaldatavad luugid.

Majandus- ja joogivee süsteemides seadistena kasutatakse eurostandarditele vastavaid segisteid. Tüüp ja mark valitakse kooskõlastatuna tellija ja disaineriga. Peale montaažtööde ja katsetuste lõpetamist süsteem läbi pesta ja desinfitseerida.

II.2. Kanalisatsioon.

Projekteeritav võrk monteeritakse plastmasstorudest S16 de 50, 75,110, mis on osaliselt paigaldatud I korruse põranda alla liivaga tasandatud alusele. Ühendamine äravoolu torude püstiku ja rõhtoruga teostada kaldkolmikutega 45˚. Suuna muutmine teostada sujuvate kääniga.

Võrk varustada puhastusotsakutega ja trappiga. Duširuumis ja leiliruumis, abiruumis ja WC paigaldada vertikaalne trapp hüdralukkiga.

Torude paigaldus teostada vastavalt tootja-firma soovitustele.

Heliisolatsioon ja tuleohutus: püstik paigaldada seina kõrval, kaitsta hüüprokiga isoleerides (δ=50mm mineraalvatt) ning paigaldades korruste-vahelistes vahelagedes tuletõkkemansetid.

Püstik viia katusetasemest 0,5m kõrgemale.

Ventilatsioonitoru jäätumise ärahoidmiseks teostada katusekambris tema isolatsiooni mineraalvatiga δ=50 mm.

Katuselolev ventilatsioonitoru isoleeritakse kaitseotsakuga Hajustop.

Sanitaarseadistena kasutatakse eurostandarditele vastavaid hüdrolukkudega varustatud seadiseid. Tüüp ja mark valitakse kooskõlastatuna tellija ja arhitektiga.