6. Veevarustus ja kanalisatsioon

| Kasutatud standardid ja ehitusnormid hoonevälise veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimisel: Nr. | Dokumendi nr. | Dokumendi nimetus |
| --- | --- | --- |
| Üldine |
| 1 | EVS 932:2017 | Ehitusprojekt |
| Veevarustus ja kanalisatsioon |
| 1 | EVS 921:2014 | Veevarustuse välisvõrk |
| 2 | EVS 835:2014 | Hoone veevärk |
| 3 | EVS 846:2013 | Hoone kanalisatsioon |
| 4 | EVS 848:2013 | Väliskanalisatsioonivõrk |
| 5 | EVS-EN 1610:2015 | Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine |
| 6 | RIL 77-2013 | Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. |
| 7 | Maa RYL 2010 | Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid |

Tehnosüsteemide kavandatav kasutusiga on 25 aastat (EPN 15.1).

Arvutuslik tarbevee vooluhulk – 0,3m3/d

Arvutuslik reovee vooluhulk – 0,3m3/d

Arvestuslik sademevete kogus hoone katuselt ja kinnistusisestelt teedelt ja platsidelt on 5l/s, sh

- sadevee kogus hoone katuselt – 2,03l/s

- sadevee kogus kinnistu teedelt ja platsidelt – 2,97l/s

VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK

Projekteeritud veevarustus

Antud projektiga on ette nähtud lahendada kinnistu veega varustamine XXX teel paiknevast ühisveevärgist. Projekteeritud on kinnistule üks veeühendus De32 mm alates kinnistu vee liitumispunktist (maakraan DN25). Veevarustuse liitumispunkt on paigaldatud vahetult kinnistu piiri taha. Kinnistule vajalik veekogus: 0,3 m³/d. Veetorustike paigaldamisel kasutada torude ühendamisel muhvkeevitust. Veetorustiku paigaldamisel kinnitada asukoha määramiseks min 1,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua kuni veemõõdusõlmeni. Veetorustiku kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga "Ettevaatust veetorustik". Veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru peale. Veesisend viia läbi vundamendi kaitsehülsis (min DN60 mm) kuni veemõõdusõlmeni. Veetorustiku hargnemised liitumispunkti ja veemõõdusõlme vahel ei ole lubatud.

| Veevarustuse arvutuvooluhulk Kogu kinnistu veevarustuse arvutusvooluhulk | Vooluhulk |
| --- | --- |
| Ööpäevane veetarbimine Qd (m3/öp) | 0,30 |
| Tunnine veetarbimine Qh (m3/h) | 0,15 |
| Külma vee summaarne arvutusvooluhulk Qa,külm vesi (L/s) | 0,55 |

Torustiku materjal

Kinnistu hoonele jaoks rajatakse uus plastikust veetorustik PEM De32×2,9 mm PN16.

PE veetorud ja liitmikud peavad olema sertifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 12201.

Hoone veemõõdusõlm

Veearvesti paigaldus peab vastama standardi EVS-EN ISO 4064-5:2017 nõuetele.

Kaugloetav veearvesti DN15 paigaldada tehnilisse ruumi, joonisel näidatud asukohta. Esmase veearvesti paigaldab vee-ettevõtja kliendi finantseerimisel. Veearvestile on ette nähtud paigaldada kandur ja peale veearvestit tagasilöögiklapp ning tühjenduskraan, kandur maandada. Veemõõdusõlm peab olema paigaldatud kuiva ja valgustatud ruumi, kus temperatuur ei lange alla 4 ºC ja ei tõuse üle 40 ºC. Sisendtoru Ø32 mm PN16 on ette nähtud ühendada peale veemõõdusõlme hoone jaotustorustikuga.

Külmumiskaitse ja soojusisolatsioon

Veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru peale. Külmumispiirist üleval pool olevad torustikud (toru peale peab jääma min 1,4 m pinnast) soojustada soojustusplaadiga.

Hüdrandid

Lähim tuletõrjehüdrant asub XXX teel, ca 12 m kaugusel kinnistust.

VÄLISKANALISATSIOON

Kanalisatsiooni üldnõuded

Mõõtmata vee kanaliseerimine ühiskanalisatsiooni on keelatud. Sademevete juhtimine (imbumine) ühiskanalisatsiooni peab olema välistatud.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on liitumispunkti kaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase (abs-kõrgus 34,84). Nimetatud kõrgusarvust allpool asuvate sanitaarseadmete äravoolud kas pumbata üle paisutuskõrguse või kaitsta uputuse vältimiseks töökindla tagasilöögiklapiga või siibriga. Kohalik vee ettevõte ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Kanalisatsiooni normaalse töö tagamiseks tuleb kanalisatsioon õhutada. Selleks on sobivaim lahendus kanalisatsioonipüstak. Soovitatav on viia õhutustoru hoone seest läbi katuse tehes vertikaalse läbiviigu või mööda maja seina katusele kanalisatsioonitoru sisendi juurest. Õhutustoru peab olema siseläbimõõduga vähemalt 100 mm ning peab olema väheamalt 0,5 m kõrgusel katusepinnast ja 1,0 m kaugusel korstnast. Toru ots peab olema kaitstud sademevee sissepääsu eest. Hoone kanalisatsiooni õhustuse (vastavalt EVS 846:2013) tuleb lahendada sisetööde mahus.

Projekteeritud kanalisatsioon

Käesoleva projekti raames on ette nähtud kinnistu reovee kanaliseerimine XXX teele rajatud kanalisatsioonitorustikku. Kinnistu liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga asub vahetult kinnistu piiri taga tänava maa-alal. Liitumispunktiks on kanalisatsioonikaev De200/160 mm. Kinnistult kanaliseeritava reovee arvutuslik kogus: 0,3 m³/d.

Enne ehitustööde algust täpsustada hoonest tuleva kanalisatsioonitoru kõrgusmärk. Vajadusel projekti sisse viia muudatused. Kanalisatsioonitoru viia läbi vundamendi või vundamendi alt kaitsehülsis min DN150 mm.

Kinnistule on projekteeritud isevoolne ühiskanalisatsioonivõrguga liituv kanalisatsioon.

Torustikul on normikohane isepuhastavaid kiirusi tagav kalle. Toruühendused kaevudega ning väljaviigud vundamendis peavad olema veetihedad.

Enne ekspluatatsiooni lubamist teostada torustikule normikohane läbipesu ja veetihedusproov.

| Kanalisatsiooni arvutusäravooluhulk Kogu kinnistu kanalisatsiooni arvutusäravooluhulk | Vooluhulk |
| --- | --- |
| Ööpäevane reovee äravool Qd (m3/öp) | 0,30 |
| Kogu reovee summaarne arvutusvooluhulk Qa,r (L/s) | 1,02 |

Torustike materjalid

Kinnistu kanalisatsioonitorustik on projekteeritud alates olemasolevast liitumispunktist-kontrollkolmikust De200/160 mm. Kinnistu reovee väliskanalisatsioon on projekteeritud PVC De110 SN8 muhvtorudest kaldega liitumispunkti suunas.

PVC kanalitorud peavad vastama standardile EVS-EN 1401.

Külmumiskaitse ja soojusisolatsioon

Kanalisatsioonitori minimaalne rajamissügavus on 1,2 m toru peale. Külmumispiirist üleval pool olevad torustikud (toru peale peab jääma min 1,0 m pinnast) soojustada soojustusplaadiga.

Sademevee lahedus käesoleva ehitusprojekti raames lahendatud lokaalselt – sadevesi immutada omal kinnistul pinnasesse. Sademevett mitte juhtida naaberkinnistutele ega teemaale. Kinnistu pinnas võimaldab sademevee immutamise omal kinnistul.

Hoonesisene veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustik ehitada plastikust põrandaaluste jaotustorustikena, mille otsad tuua iga san-seadme tarvis seina peale. Projekteeritud isevoolse kanalisatsioonitorustiku minimaalsed kalded vastavalt toru läbimõõdule on järgmised: ¢110-i=0,02; ¢75-i=0,02; ¢50-i=0,03.

Sooja tarbevee tootmine tehnilises ruumis asuva õhk-vesi soojuspumbaga. Kanalisatsionitorustiku tuulutus tagada läbi katuse väljaviigu.

Ehitustööde nõuded tehnovõrkude liitumispunktide kaitsevööndis

Kõik ehitustsooni jäävad tehnovõrkude kaevuluugid on projektis ette nähtud tõsta projektiga etteantud tasapinda. Vajadusel tuleb vanad amortiseerunud luugid, mida pole võimalik niisama reguleerida, välja vahetada. Ehituse ajal tuleb jälgida, et oleks tagatud kõikide luukide säilimine. Kaevu kaane reguleerimisel peab kaevu teleskoop jääma kaevukeha sisse vähemalt 20 cm. Kaevu teleskoobi maksimaalne pikkus 80 cm. Juhul kui tõstetakse kaevukaant ja teleskooptoru ei jää kaevukeha sisse 20 cm siis tuleb pikendada kaevukeha mitte teleskooptoru.

Maakraani/siibri spindel peab jääma maapinnast mitte sügavamale kui 15 cm. Veetorustike süsteemil kuuluvad kaped ja spindlipikendused ühte komplekti, vajadusel tuleb mõlemad välja vahetada. Hetkel haljasala all paiknevad ja peale ehitust kõvakattega tee alla jäävad olemasolevad kaped tuleb vajadusel asendada ujuvkapedega kandevõimega 40 T.

Veemõõdusõlm ja kinnistusisesed VK-rajatised ehitada välja vastavalt XXX OÜ  tehnilistele tingimustele nr XXX, v a 11.02.2021.