SELETUSKIRI

- Küte, jahutus ja ventilatsioon

  - Üldosa

    - Ehitusprojekti eesmärgid

Käesolev projekt annab põhimõttelise lahenduse eramu kütte, jahutuse -ja ventilatsioonisüsteemide väljaehitamiseks.

Töövõtt teostatakse ametivõimude eeskirju ja häid ehitustööde tavasid järgides ning kasutades esmaklassilisi materjale.

Töövõtja on kohustatud kontrollima vajaminevat materjalide õigsust enne töövõtu lepingu koostamist kohapeal. Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada eelnevalt Tellijaga.

Vastavalt standardi ,,Hoone ehitusprojekt'' määratlusele peab põhiprojekt andma tehnosüsteemi maksumuse ja ehitushanke korraldamiseks piisava kirjelduse tehnosüsteemi ja selle kvaliteedi kohta. Põhiprojekt on aluseks seadmete ja materjalide valikul. Töid teostada tööprojekti alusel, mis lähtub põhiprojektist ning valitud seadmete ja materjalide paigaldusjuhistest.

    - Lähteandmed

Lähteandmeteks on:

- Tellija poolne projekteerimise lähteülesanne

- arhitektuursed alusplaanid, lõiked ja fassaadivaated

    - Normatiivne baas

Projekteerimise aluseks on järgmised standardid, juhendmaterjalid ja määrused:

EVS 932:2017		Hoone Ehitusprojekt.

EVS 812-1:2017		Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara.

EVS 812-2:2014		Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.

EVS 812-3:2018		Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid.

EVS 842:2003		Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.

EVS-EN12831-1:2017  Hoonete küttesüsteemid. Arvutusliku soojuskoormuse arvutusmeetod

EVS-EN 15251:2007    Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja

hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest,

valgustusest ja akustikast.

Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007

EVS 844:2016    		 Hoonete kütte projekteerimine.

EVS 919:2020	          Suitsutõrje: Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid.

Siseministeeriumi 30. märtsi 2017.a. määrus nr. 17 “ Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele.“

Majandus- ja taristuministeeriumi 11. detsembri 2018. a. määrus nr. 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded.''

Majandus- ja taristuministeeriumi 5. juuni 2015. a. määrus nr. 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika.''

Tellija poolt edastatud tehnilised nõuded ruumide küttesüsteemide                           projekteerimiseks.

Arvutuslik välisõhu temperatuur talvel on võetud -22 (C.

    - Nõuded hoone sisekliimale ja selle reguleerimisele

Vastavalt Tellija soovile on hoones ette nähtud optimaalse sisetemperatuuri tagamine külmal aastaajal. 
Õhutemperatuur, õhuvahetus ja süsihappegaasi kontsentratsioon vastavad hoone sisekliima klassile II.

Veinikeldris hoitakse aastaringselt  +12...+14 (C ning õhuniiskust 60-80 %, kasutades selleks kohtkonditsioneeri. Ruumide arvutuslikud siseõhutemperatuurid kütteperioodil ja ventilatsiooni õhuvooluhulgad on järgnevad:

- magamistuba		21(C, õhuvahetus 7 l/s*(inim) või 1 l/(s*m²)		
	- vannituba			24 (C, õhuvahetus 15 l/s

- dušš				24 (C, õhuvahetus 15 l/s

- elutuba			21 (C, õhuvahetus 7 l/s*(inim) või 1 l/(s*m²)

- leil				24 (C, õhuvahetus 2 l/(s*m²)

- tehnoruum		16 (C, õhuvahetus 5 l/s

- garaaz			16 (C, õhuvahetus 0,9 l/(s*m²)
- tuulekoda			20 (C, õhuvahetus 5 l/s

- köök			21 (C, õhuvahetus 20 l/s

- kabinet			21 (C, õhuvahetus 7 l/s*(inim) või 1 l/(s*m²)

- WC				21 (C, õhuvahetus 10 l/s

- trepihall			21 (C, õhuvahetus 10 l/s

- majapidamise ruum	21 (C, õhuvahetus 15 l/s

Müratase ei tohi ületada määruses , EV sotsiaalministri määrus nr 42 4. märtsist 2002, lubatud taset. „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“  (korterite elu- ja magamistubades mitte üle 30, WC-des 35, vannitubades 40dB(A)).

Süsteemide seadistamisel ja häälestamisel tuleb lähtuda kehtivatest standarditest.

    - Energeetilised seisukohad kütte  -ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel

Küttesüsteemi valikul on lähtutud hoone arhitektuur-ehituslikust omapärast, piirete soojustehnilistest näitajatest. Lisaks on arvesse võetud ka Tellija poolt esitatud erisoove.

Ventilatsiooniseade on varustatud soojustagastiga. Hoonet varustab soojaga maasoojuspump.

Hoonesse nähakse ette vesipõrandküttesüsteem. Põrandküttega ruumidesse paigaldatakse termostaadid, mis võimaldavad ruumipõhist reguleerimist. Märgades ruumides toimivad termostaadid põranda anduri ja ruumiõhu anduri järgi, et tagada põrandate aastaringe kuivamine.

Vesipõrandkütte hüdraulilised arvutused on teostatud firma Nereus arvutustarkvaraga kasutades vastavat arvutusmetoodikat.

Hoone on varustatud energiasäästlikku soojustagastusega mehhaanilise sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteemiga. Järelküte toimub elektrikalorifeeriga. Kõrge soojusteguriga soojustagasti tõttu lisakütet vajatakse kütteperioodil harva, siis majanduslikult otstarbekas on kasutada elektrikalorifeeri.

Ventilatsiooniseadme õhuvõtukanalile paigaldatakse jahutuspatarei/küttekalorifeer, mis suvel jahutab sissepuhkeõhu temperatuuri ja talvel eelsoojendab soojustagastisse minevat õhu temperatuuri. Soojus -ja jahutusenergia võetakse maasoojuspumba maakontuurist. Tegemist on passiivse jahutussüsteemiga.

Maakontuur on suletud horisontaalne süsteem.

    - Ehitusprojekti koosseis

Käesolev projekt on eraldiseisev projekti osa ja kirjeldab hoone kütte-, jahutuse ning ventilatsioonisüsteeme.

    - Kütte -ja ventilatsioonisüsteemide tööiga

Enamiku põhiseadmete tööiga on arvestatud 20 aastat.

  - Soojusvarustus

    - Installeeritav soojusvõimsus

Hoone arvutuslikud vajalikud summaarsed soojusvõimsused jagunevad järgnevalt (arvutuslikul välisõhutemperatuuril - 22 (C):

- Põrandküte		          Qpk   = 9,3 kW

KOKKU: 		Qsumma= 9,3 kW

Sooja tarbevee koormus on vastavuses tänapäeva arvutusmetoodikale. Kasutatakse soojuspumba sisse integreeritud soojavee mahtboilerit mahutavusega 180 l.

Sooja tarbevee süsteem lahendatakse eraldi projekti osaga.

  - Küte

    - Küttesüsteemid ja soojussõlm

Hoone varustatakse vesipõrandkütte süsteemiga. Kollektorid paiknevad peidetuna kapis, trepi all ning tehnoruumis.

Kollektoritele on ette nähtud juurdepääs.

Soojuskandja temperatuurirežiimid hoone süsteemides:

- vesipõrandküte			38/28,7 °C

- soe tarbevesi			5/55 °C

Soe tarbevesi lahendatakse eraldi projekti osaga.

Hoonet varustab soojaga on-off tüüpi maasoojuspump, näiteks WZS 102, firmalt Alpha innotec.

Maasoojuspump paikneb tehnoruumis. Lisaks on tehnoruumis akumulatsioonipaak, paisupaak, täitmis -ja tühjendusventiilid ning pumbaring. Kütte-jahutuskalorifeer paikneb tehnoruumi lae all.

Soojuskandja temperatuuri reguleeritakse soojuspumba komplektse automaatikaga. Soojuspaisumiste kompenseerimiseks on süsteemis membraanpaisupaak.

Soojuskandja pealevoolu temperatuuri reguleeritakse soojuspumba komplektse automaatikaga.

Soojuspumba komplekti kuuluvad lisaks veeringluspump ja 3-tee vekselventiil, mis jaotab soojuskandjat vastavalt vajadusele soojatarbevee süsteemi või küttesüsteemi vahel arvestusega, et soojatarbeveesüsteem on primaarne. Nende tööd juhib samuti soojuspumba automaatika.

    - Torustikud ja reguleerseadmed

Ruumidesse paigaldatakse termostaadid, mis võimaldavad ruumipõhist temperatuuri reguleerimist.

Märgades ruumides on ette nähtud põranda ja ruumiõhu anduriga termostaat, mis võimaldab ka põrandkütet kasutada suvel mugavusküttena, et tagada põranda aastaringne kuivamine.

Põrandküttes on kasutatud PE-Xc plasttorud 16.0x2.0 mm. Põranda paisumisvuukidest ja seintest läbiminekul torud paigaldatakse hülssi. Ühendustorud kollektorist pumbasegamissõlmeni on komposiittorudest ning need paigaldatakse põranda soojustuskihi sisse ning tehnoruumis isoleerituna seina peale.

Välisseinte äärde paigaldatakse spetsiaalsed soojusisolatsiooni ribad, mis kompenseerivad põrandate paisumist. Torude tuletõkke piiretest läbiminekud tihendada läbiviigud tuldtõkestava materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust.

  - Ventilatsioon

    - Ventilatsiooni süsteemideks jaotamine

Ruumid varustatakse soojustagastiga mehaanilise sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniga. Hoone põhiruumide minimaalsed õhuvahetused on toodud punktis 1.1.4.

Hoone on varustatud kolme mehhaanilise ventilatsiooni süsteemiga:

- SV-1 üldruumide õhuvahetus,

-V-1 pliidikubu väljatõmme,

-V-2 garaazi väljatõmme.

    - Põhiseadmed

Sissepuhke-väljatõmbe seade on isoleeritud kestas kompleksne agregaat. Pideva töörežiimiga seade on varustatud plaatsoojustagastiga. Seadme komplekti kuuluvad klapid, filtrid, soojustagasti patareid,  elektrikalorifeer ja ventilaatorid.

Näitena on valitud SV-1  145 MV Left seade, firmalt Vallox. Soojustagastuse suhtarv on vähemalt 80 %, SFP ≤ 1,5  kW/(m3/s). Üldruumide õhuvahetus on 110 l/s sissepuhkele ja väljatõmbele. Ventilatsiooniagregaat on varustatud automaatikaga ning kontrollmõõteriistadega.

SV-1 paikneb tehnoruumis.

Õhuvõtukanalile paigaldatakse jahutuspatarei/ kütte kalorifeer, näiteks firmalt Vallox MLV-250.

Müra sattumist inimeste viibimise ruumidesse välditakse arhitektuur-ehituslike meetmetega. Aerodünaamilise müra leviku vastu on kasutatud õhukanalitel mürasummuteid. Lisaks on magamistubade ja kabineti sissepuhetel täiendavad mürasummutajad, et vähendada ühest ruumist teise levivaid helisid.

    - Õhu töötlemine

Sissepuhutava õhu filter on varustatud eelfiltritega klassist G4. Põhifilter on klassist F7. Filtrid väljatõmbe õhul on  klassist G4.

SV-1 sissepuhke-väljatõmbe süsteem on varustatud plaatsoojustagastiga.

SV-1 agregaadi õhu järelsoojenduseks kasutatakse elektrikalorifeeri võimsusega 0,9 kW.

Niiskusrežiimi ventilatsiooni seadmega ei reguleerita.

    - Torustikud

Õhukanalid valmistatakse tsingitud plekist. Magistraalkanalid paiknevad 1. korrusel lagede all peidetuna ripplagede või ripplae astmete taga ning 2. korrusel pööningul. Õhuvõtu, heitõhu ning kõik kanalid tehnoruumis ja pööningul isoleeritakse 50 mm paksuse villakoorikuga.

Ventilatsioonisüsteemid varustatakse puhastusluukidega vastavalt standardites toodud nõuetele ja selliselt, et süsteem oleks kogu ulatuses puhastatav. Puhastusluukide täpne asukoht määratakse tööprojekti käigus. Puhastusluukide konstruktsioon peab olema selline, mis väldib saaste kogunemist luugi ja kanali vahelistesse pragudesse. Enne süsteemide ekspluatatsiooni andmist peavad kanalid olema tolmust ja õlist puhtad.

Kõikidele olulistele hargnemistele õhukanalitel paigaldatakse reguleerklapid.

Kõik ventilatsioonisüsteemid on varustatud mürasummutajatega, mille ülesandeks on summutada nii ventilatsiooni seadmete poolt tekitatavat müra kui ka õhu liikumisest tekkivat müra. Paigaldatavate mürasummutite lõplikud tüübid valitakse tööprojekti käigus vastavuses tegelikult paigaldatavatele seadmetele ja süsteemi elementidele.

    - Lõppseadmed ja reguleeringud

Õhu jaotuseks ja väljatõmbeks kasutatakse vastavalt tehnilisele ja arhitektuursele sobivusele  plafoone ja õhujaotajaid. Lõppseadmetega reguleeritakse õhuhulgad. Lisaks on peamagistraalidel reguleerklapid õhuhulkade reguleerimiseks.

Õhujaotajad on valitud  firmadelt Halton ja Fläktwoods. Analoogide kasutamisel on oluline arvestada sissepuhkeõhu joa kuju. Õhujaotajad peavad olema reguleeritavad.

Selleks, et müratase ruumides ei ületaks lubatud piiri,  paigaldatakse kanalitele mürasummutajad.

Lisaks paigaldatakse täiendavad mürasummutajad magamistubade ja kontori sissepuhke kanalitele.

Pliidikubude väljatõmbekanal on soovitav varustada tagasilöögiklapiga, et vältida ventilaatori seismisel välisõhu tungimist ruumi. Pliidikubu on ilma ventilaatorita. Kasutatakse katusventilaatorit, näiteks firmalt Ilto Roof HI-11. Pliidikubu ei ole antud projekti mahus ja valitakse välja eraldiseisvalt. Pliidikubu õhuhulgaks on arvestatud kuni 50 l/s.

Garaazi ukse sisse paigaldatakse manuaalselt avatavad värskeõhuklapid ning väljatõmme toimub seinaventilaatoriga, mis paigaldatakse garaazi lae alla välisseina.

Peale montaaži süsteem mõõdistatakse ja seadistatakse. Tellijale antakse üle lõplikult töökorras süsteemid.

    - Õhuhaarete ja väljavisete teostus

Ventilatisooniseadme õhuhaare ja garaazi heitõhk on teostatud läbi välisseina. Kasutatakse vastat õhuvõtu –ja heitõhuresti. Pliidikubu kohtväljatõmme ning ventilatsiooniseadme heitõhk suunatakse katusele läbi vastava katusvenilaatori ja heitõhuotsiku. Välisrestid, heitõhuotsik ning katusventilaator on valitud sellised, mis takistavad lume ja vee sattumist süsteemi.

  - Erisüsteemid

Erisüsteeme ette ei nähta.

  - Tulekaitsemeetmed

Hoone on üks tuletõkketsoon. Tulekaitsemeetmeid ei rakendata.

- MÄRKUSED

Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu  eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.

Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.