## Table 5
KVJ (küte, ventilatsioon, kliima) töövõtt
[7 empty] | Dokumendi aluseks on EA-3151421 |  | EA (Hooneautomaatika) töövõtt
| Hooneautomaatika (EA) | [5 empty] | Projekti muudatus v01 / 10.08.2021 |  | EL (Elektripaigaldise) töövõtt
NR | Seadme nimetus | Tarnimine | Paigaldus | Juhtkaablid | Toitekaablid | Ühendus automaatikasse | Signaali tüüp |  | Märkused |  | DO | DI | AO | AI | Andmeside | Andur/seade | Kaabel | Tunnus | Joonis
SV1 - Dospel Erato
1.1 | SV1 Ventilatsiooniseade Dospel Elrato |  |  |  |  | Agregaadi SV1 automaatika (komplektne) | Modbus RTU |  | Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus RTU kaudu. | [5 empty] | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
SV5 - Dospel Erato
2.1 | SV5 Ventilatsiooniseade Dospel Elrato |  |  |  |  | Agregaadi SV5 automaatika (komplektne) | Modbus RTU |  | Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus RTU kaudu. | [5 empty] | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
SV7 - Dospel Erato
3.1 | SV7 Ventilatsiooniseade Dospel Elrato |  |  |  |  | Agregaadi SV5 automaatika (komplektne) | Modbus RTU |  | Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus RTU kaudu. | [5 empty] | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
VAK (SV2 - SV4 - S6 - Dospel Elrato) | [9 empty] | Σ | 16 | 20 | 9 | 20
4.1 | SV2 Ventilatsiooniseade (Ladu) Dospel Elrato |  |  |  |  | Modbus ühendus kontrolleriga | Modbus TCP |  | Olemasolev kontroller vahetada. Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus TCP kaudu. |  | 6 | 7 | 3 | 7 | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
4.2 | SV4 Ventilatsiooniseade (Tootmine) Dospel Elrato |  |  |  |  | Modbus ühendus kontrolleriga | Modbus TCP |  | Olemasolev kontroller vahetada. Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus TCP kaudu. |  | 5 | 9 | 4 | 8 | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
4.3 | S6 Sissepuhe (Tootmine) Dospel Elrato |  |  |  |  | Modbus ühendus kontrolleriga | Modbus TCP |  | Olemasolev kontroller vahetada. Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus TCP kaudu. |  | 5 | 4 | 2 | 5 | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
SV3 - Dospel Elrato
5.1 | SV3 Ventilatsiooniseade (Ladu) |  |  |  |  | Modbus ühendus kontrolleriga | Modbus TCP |  | Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus TCP kaudu. | [5 empty] | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
SV10 - SV11 - Swegon class unit px
6.1 | SV10 Ventilatsiooniseade (Puhkeruum) Swegon class unit px |  |  |  |  | Agregaadi SV10 automaatika (komplektne) | Modbus TCP |  | Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus TCP kaudu. | [5 empty] | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
6.2 | SV11 Ventilatsiooniseade (Puhkeruum) Swegon class unit px |  |  |  |  | Agregaadi SV11 automaatika (komplektne) | Modbus TCP |  | Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus TCP kaudu. | [5 empty] | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
SV12 - Komfovent verso CF3500
7.1 | SV12 Ventilatsiooniseade (Naiste riietusruum) |  |  |  |  | Agregaadi SV12 automaatika (komplektne) | Modbus TCP |  | Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus TCP kaudu. | [5 empty] | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
SOOJUSSÕLM
8.1 | SS kontroller 1 OUMAN EH-203 |  |  |  |  | SS automaatika (komplektne) | Modbus RTU |  | Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus RTU kaudu. Kontrollerile lisatakse modbus adapter kaart. | [5 empty] | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
8.2 | SS kontroller 2 OUMAN EH-203 |  |  |  |  | SS automaatika (komplektne) | Modbus RTU |  | Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus RTU kaudu. Kontrollerile lisatakse modbus adapter kaart. | [5 empty] | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
JAHUTUSKESKUS | [9 empty] | Σ | 9 | 13 | 3 | 15
8.1 | Jahutuse juhtimiskeskus Külmamasin: GEA GLW |  |  |  |  | Ühendus läbi jahutuskeskuse kontrolleri. | Modbus TCP |  | Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbus TCP kaudu. Kontroller vahetada. |  | 9 | 13 | 3 | 15 | Modbus |  | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
JAHUTUS
9.1 | Fancoil FC 1-4 (Tootmine) Güntner GGBK |  |  |  |  | Ühendus läbi jahutuskeskuse kontrolleri |  |  | Olemasolevad seadmed | [9 empty] | EA-5-2
9.3 | 1-2. korruse kontori fancoil´id Aurora FP-51KM |  |  |  |  | Juhtimine ruumitermostaadiga. | Infrapuna. |  | Jahutusseadet juhitakse seinatermostaadi kaudu. Seinatermostaadi juhtsignaalid edastatakse infrapuna signaalidena. | [5 empty] | Modbus | IR to modbus | CQR 8x0,22 |  | EA-5-2
9.4 | Tootmisruumide fancoil´id Aurora FP-102KM |  |  |  |  | Juhtimine ruumitermostaadiga. | Infrapuna. |  | Jahutusseadet juhitakse seinatermostaadi kaudu. Seinatermostaadi juhtsignaalid edastatakse infrapuna signaalidena. | [5 empty] | Modbus | IR to modbus | CQR 8x0,22 |  | EA-5-2
RUUMIKLIIMA SEADMED
10.1 | 1. Korruse termostaadid LCF025DO (29 tk) |  |  |  |  | Modbus ühendus kontrolleriga | Modbus RS485 |  | Ruumikliima parameetrite edastus hooneautomaatikasse. Termostaadid juhivad ruumides asuvaid küttekehasid ja jahutusseadmeid. | [5 empty] | Modbus | IR to modbus | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
10.2 | 2. Korruse termostaadid LCF025DO (22 tk) |  |  |  |  | Modbus ühendus kontrolleriga | Modbus RS485 |  | Ruumikliima parameetrite edastus hooneautomaatikasse. Termostaadid juhivad ruumides asuvaid küttekehasid ja jahutusseadmeid. | [5 empty] | Modbus | IR to modbus | J-Y(St)Y 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
KULUARVESTID
11.1 | MA1 Multiarvesti - I toitesektsiooni võrguanalüsaator |  |  |  |  | Modbus ühendus kontrolleriga | Modbus RS485 |  | Olemasolev süsteem. Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbusi kaudu. | [5 empty] | Modbus |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
11.2 | MA2 Multiarvesti - II toitesektsiooni võrguanalüsaator |  |  |  |  | Modbus ühendus kontrolleriga | Modbus RS485 |  | Olemasolev süsteem. Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist Modbusi kaudu. | [5 empty] | Modbus |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
11.3 | VA1 Peaveearvesti |  |  |  |  | M-bus konverter | M-Bus |  | Paigaldatakse uus arvesti. Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist M-bus kaudu. | [5 empty] | M-bus |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
11.4 | SA1 Peasoojusarvesti |  |  |  |  | M-bus konverter | M-Bus |  | Paigaldatakse uus arvesti. Kõigi võimalike parameetrite registrite lugemine ja seadistamine hoone juhtsüsteemist M-bus kaudu. | [5 empty] | M-bus |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-5-2
HOONEAUTOMAATIKA VÕRK
12.1 | Logic Machine AK PLC kontroller |  |  |  |  | Ühendus hooneautomaatika võrku | TCP/IP |  | Kontroller ühendatakse hooneautomaatika switchi külge. | [5 empty] | Ethernet |  | 4P F/UTP CAT 6 |  | EA-5-2
AK (ERIPUNKTID) | [9 empty] | Σ | 5 | 12 | 0 | 0
13.1 | Niisutus (tootmine) (9tk) |  |  |  |  | CAN UIO16 sisend/väljund moodul | 9 Digitaalsisendit (DI) | 24V DC | Tootmisruumi niisutite rikkesignaal. |  |  | 9 |  |  | Digital |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-7-2
13.2 | Õhkkardinad (tootmine) |  |  |  |  | CAN UIO16 sisend/väljund moodul | 2 Digitaalsisendit (DI) 1 Digitaalväljund (DO) | 24V DC | Õhkkardinate tööluba ja rikkesignaalid. |  | 1 | 2 |  |  | Digital |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-7-2
13.3 | Vihmaveelehtrite küte |  |  |  |  | CAN UIO16 sisend/väljund moodul | 1 Digitaalväljund (DO) | 24V DC | Lehtrikütete tööluba jaotuskilpi JK13 |  | 1 |  |  |  | Digital |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-7-2
13.4 | ATS häire |  |  |  |  | CAN UIO16 sisend/väljund moodul | 1 Digitaasisend (DI) | 24V DC | ATS häire hooneautomaatikasse. |  |  | 1 |  |  | Digital |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-7-2
13.5 | VTS 8 |  |  |  |  | CAN UIO16 sisend/väljund moodul | 1 Digitaalväljund (DO) | 24V DC | Tualettruumide kohtväljatõmbe tööluba hooneautomaatikast |  | 1 |  |  |  | Digital |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-7-2
13.6 | VTS 9 |  |  |  |  | CAN UIO16 sisend/väljund moodul | 1 Digitaalväljund (DO) | 24V DC | Tualettruumide kohtväljatõmbe tööluba hooneautomaatikast |  | 1 |  |  |  | Digital |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-7-2
13.7 | VTS 10 |  |  |  |  | CAN UIO16 sisend/väljund moodul | 1 Digitaalväljund (DO) | 24V DC | Tualettruumide kohtväljatõmbe tööluba hooneautomaatikast |  | 1 |  |  |  | Digital |  | KLMA 4x0,8+0,8 |  | EA-7-2