## Table 5
Dokumendi aluseks on EA-3151421
Hooneautomaatika (EA) |  | Projekti muudatus v01 / 10.08.2021
TÄHIS | SEADE | TEHNILISED ANDMED | KOGUS | TÖÖVÕTT
KAABELDUS
2x0.75 | Ajami kaabeldus | 2x0.75 | 800 (m) | EA
J-Y(St)Y 2x0,8+0,8 | Modbus kaabeldus | J-Y(St)Y 2x0,8+0,8 | 1200 (m) | EA
KLMA 4x0,8+0,8 | Eripunktide ja M-bus kaabeldus | KLMA 4x0,8+0,8 | 400 (m) | EA
CQR 8x0,22 | Fancoilide juhtimise kaabeldus | CQR 8x0,22 | 250 (m) | EA
4P F/UTP Cat6 | Andmeside võrgu kaabel | 4P F/UTP Cat6 | 200(m) | EA
PLATSI SEADMED
CO2 | CO2 andur | Thermokon NOVOS 3(rH), modbus, 24V | 6 | EA
rH | rH andur | Thermokon NOVOS 3(C02), modbus, 24V | 1 | EA
CO2+rH | CO2 + rH andur | Thermokon NOVOS 3(C02 + rH), modbus, 24V | 4 | EA
TC | Seinatermostaat | Thermokon LCF025DO, modbus, 24V | 51 | EA
IR | Õhksoojuspumba IR juhtseade | Universal IR Air Conditioner to Modbus RTU Interface, Intesis | 49 | EA
LÕPUTAKISTI | Modbus liini lõpu takisti | 120 ohm | 3 | EA
MODBUS KAART | Soojusõlme kontrolleri modbus adapter kaart | Ouman modbus adapter kaart | 2 | EA
M | Elektrimootoriga ajam radiaatoritele | 230 V AC ventiilajam | 51 | EA
KILBI SEADMED
LM | Hooneautomaatika kontroller | Logicmachine 5 Power | 1 | EA
CAN UIO16 | Hooneautomaatika I/O seade | 24V DC, RS485 | 2 | EA
R | Hooneautomaatika relee | 24V, NC relee | 5 | EA
Irsd | Rikkevoolu kaitselüliti | B10, 30mA | 1 | EA
Q | Peakaitselüliti | In=16 A, 230 V AC | 1 | EA
F | Kaitselüliti | C6 kaitselüliti, 230V AC | 3 | EA
F | Kaitselüliti | C10 kaitselüliti, 230V AC | 2 | EA
F | Kaitselüliti | B10 kaitselüliti, 230V AC | 2 | EA
PS | Trafo | Legrand trafo, 230VAC/24VAC, 160 VA | 4 | EA
PP | DIN pistikupesa | 230V AC, 50Hz | 1 | EA
PS | Toiteplokk | Mean-well, AC/DC toiteplokk, 2,5 A | 1 | EA
K-0-A | Käsi-0-Auto lüliti | Käsi-0-auto lüliti, 230V (nt CHINT NZK 1P) | 3 | EA
M-bus master | M-bus master | M-bus master | 1 | EA
RIVIKLEMM | Riviklemm | DIN riviklemm, 230VAC | 94 | EA
ARVESTID
SA | Soojusarvesi | Ultraheli-soojusarvestri, M-bus, DN50, Kamstrup, qp= 6 m3/h | 1 | EA
VA | Veearvesti | Ultraheli veearvesti, M-bus, DN50, Qn=1,5 m3/h | 1 | EA
KONTROLLERID
SV2, SV4, SV6 kontroller | Ventilatsiooni kontroller | Ouman Ouflex | 1 | EA
Jahutuse kontroller | Jahutuse kontroller | Ouman Ouflex | 1 | EA