[image: image1.emf]



19.01.2022.a

TEHNILISED TINGIMUSED

kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise torustike projekteerimiseks

OBJEKT

..................., Pirita LO, Tallinn, Harjumaa  

TAOTLEJA

......................... Tallinn, Harjumaa



tel:  ..........................



e-post: ..........................
1. Kinnistul kogutavad olmeheitveed kanaliseerida .................... tee maa-alale rajatud  reoveekanalisatsiooni Ø160mm torustiku baasil. 

2. Kinnistu veevarustus on Jasmiini tee maa-alale rajatud ühisveevärgi Ø63mm torustiku baasil.

3. Kinnistul kogutavad sajuveed hajutada kinnistu piires haljasalal. Nende juhtimine ühiskanalisatsioonisüsteemi või tänava drenaažitorustikku on keelatud. Kinnistu pinnaseliigvete ärajuhtimine on võimalik ........................... tee maa-alale rajatud Ø160mm drenaaživete torustiku baasil. 

4. Kinnistu jaoks on rajatud Jasmiini teele kinnistu piirile teemaa-alale liitumispunktid: kanalisatsioon – kontrolltoru Ø200mm, toru põhi habs=23.43m (kõrgus BK77 süsteemis), läbimõõt Ø160 mm; vesi – maakraan DN25; 
5. Kinnistu veevarustuse ja kanaliseerimise projekt alates liitumispunktist peab olema koostatud litsentseeritud projekteerija poolt. Kinnistu liitumistorustike ehitusprojekt tuleb vormistada vähemalt põhiprojekti mahus vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. nr 67 määruses „Nõuded ehitusprojektile” ning EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt” kirjeldatud mahule. Projektlahendus koostada aktuaalsele topogeodeetilisele alusplaanile ning rajatud liitumispunktide kõrgusmärgid kontrollida mõõdistamise käigus.

6. Kinnistu väliskanalisatsioon projekteerida kanalisatsiooni plasttorudest ja –kaevudega.
7. Drenaažisüsteemiga liitumise punkti võib soovi korral näha ette vaatluskaevu Ø400/315 malmluugiga ning settepesaga vähemalt 200mm. 
8. Drenaažisüsteemiga liitumiseks liitumispunkti rajamiseks tuleb sõlmida vastav kokkulepe kinnistuomanikul Esmar Vesi OÜ-ga.
9. Kinnistu sisesele drenaaživete süsteemile näha ette enne ühisvõrgu drenaažisüsteemiga liitumise punkti peakaev koos tagasivoolu klapiga.
10. Kinnistul kogutud drenaaživett on lubatud juhtida ühisvõrgu drenaažisüsteemi maksimaalselt arvutuslikus koguses 0.5 l/s. Kui projektlahenduse koostamisel selgub suurem kanaliseeritava drenaaživee vooluhulk siis näha ette vooluhulga ühtlustamiseks  kinnistu sisesed meetmed. Projektdokumentatsiooni mahus esitada lahendust põhjendavad kalkulatsioonid.

11. Kinnistu siseste reovete torusike ühendus liitumispunkti kaevus teha äravoolutoru põhja kõrgusel.

12. Kinnistu maksimaalne lubatud veetarbimine olemasoleva tarnetoru baasil on 0,4 l/s. Veevarustuse liitumispunktis  garanteeritakse rõhk vähemalt 24 mH2O.

13. Kinnistu välisveetorustik näha ette plasttorust, signaalkaabliga selle küljes ja märkelindiga selle kohal. Kinnistu ühisveevarustussüsteemiga liitumise veetoruna on soovituslik kasutada polüetüleenist survetoru mitte väiksema surveklassiga kui PN10. Liitumistorustiku ühendamisel ja jätkamisel kasutada elektrikeevisühendusi või põkk-keevitust. Kinnistu sisetorustiku ühendus liitumispunktis teostada elektrikeevismuhvi abil.
14. Veemõõdusõlm peab asetsema toitetorupoolse väliseina taga ja vastama veemõõdusõlmede ehitamise, kasutamise ja veearvestite paigaldamise eeskirjadele. Veemõõdusõlme ühenduste tegemisel ei või kasutada lahtivõetavaid kiirliitmikke. Hoone sisevõrgule paigaldada tagasilöögiklapp ja arvesti kandur maandada. 

15. Allpool paisutustaset asuvatest veeneeludest ja põrandatrappidest tuleb reovesi ära juhtida ülepumpamise teel. Hallvee puhul võib kasutada ka tagasilöögiklappi. Paisutustasemeks võtta liitumiskaevu kaane pind. Kui kinnistu reovete ärajuhtimisel on vajalik kasutada ülepumpamist siis esitada projektdokumentatsiooni mahus pumpla joonis koos iseloomulike veenivoode määratlusega, pumba mark/toote nimetus, pumba ja survetorustiku töögraafik, tööpunkti andmed. Maksimaalne pumpla abil (ja isevoolselt) ühiskanalisatsioonisüsteemi juhitav lubatud arvutuslik vooluhulk on 0,4 l/s.

16. Piirkonnas on tagatud tuletõrje kustutusveevõtt ühisveevärgist 10 l/s 3 tunni vältel. Kui kinnistule kavandatav hoonestuslaad nõuab ühisveevärgist suuremat veevõttu näha puudujäägi kompenseerimiseks ette kinnistu sisesed meetmed. Lähim tuletõrje veevõtukoht (hüdrant) asub Jasmiini tee ja Tolmuka tee ristmiku piirkonnas.
17. Ühiskanalisatsiooni juhitavad reoveed peavad vastama Tallinna Linnavolikogu 15.06.2006. a. määruses nr. 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" nõuetele.

18. Kinnistu siseste vee-, kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide projekteerimisel järgida Eesti Vabariigis kehtivaid norme, standardeid ja seadusi.

19. Torustike ehitusprojekt kooskõlastada Esmar Vesi OÜ-ga. Projektlahenduse kooskõlastamiseks esitada materjalid eelnevalt läbivaatamiseks vastavalt Esmar Vesi OÜ kodulehel toodud juhenditele (http://www.evg.ee/vesi/proj_v/digin6uded_v).
20. Paariselamu korral, täiendava liitumispunkti rajamise vajaduse korral, enne kinnistu siseste liitumistorustike ehitusprojekti kooskõlastamist tuleb sõlmida ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumise leping kinnistu omaniku ja Esmar Vesi OÜ vahel. 
21. Käesolevad tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta. Ehitusprojekti kooskõlastus kehtib 2 aastat.

Lugupidamisega
	
	
	
	

	ESMAR VESI OÜ
	Rohuneeme tee 12
	Tel   +372 600 0791
	a/a 221055384615

	reg.nr. 12258270
	Haabneeme, Viimsi vald
	Faks +372 600 0781
	SWIFT: HABAEE2X

	KMKR EE101550158


	74001 Harjumaa
	
	IBAN: EE062200221055384615



[image: image1.emf]