Laagris, 08.03.2022

ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONIGA LIITUMISE TEHNILISED TINGIMUSED

Vee-ettevõtja: AS Kovek

Aadress: Vae 6,Laagri,Saue vald

Objekt:                  MAIKELLUKESE TN 8, ALLIKU KÜLA, SAUE VALD, HARJUMAA

Kinnistu omanik:      Armin Riiet, tel. 55630400, e-post: arminriiet@hotmail.com

Taotleja, volitatud isik : ………………………………………………………………………..

Käesolevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tehnilised tingimused Alliku elamupiirkonnas määravad vee-ettevõtja AS Kovek poolt esitatavad nõuded kinnistu sisestele torustikele (kinnistupaigaldisele), liitumisele ja kinnistupaigaldise kontrolli protseduurile. AS Kovek väljastab VK tehnilised tingimused BC Arenduse OÜ poolt antud volikirja alusel ja tingimused on kasutamiseks ühe elamumaa kinnistu liitumisel BC Arenduse OÜ poolt rajatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni tänavatorustikuga. Liitumispunktide asendiplaan on lisatud  käesolevatele tehnilistele tingimustele ( vt. lisa 1 ).

- VEEVARUSTUS

1.1. Kinnistule  Maikellukese tn 8 planeeritud üksikelamule  on kinnistu piirile välja ehitatud veevarustuse liitumispunkt – maakraan    MK/VLP asendiplaanil märgitud kohas ca 0,5 kuni 1,0m kinnistu piirist Maikellukese tänava maaeraldusel ( vt. lisa 1- Liitumispunktide asendiplaan )

1.2 Vastavalt ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusele §3, kinnistule ettenähtud liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri, kuhu on paigaldatud ühendustorustikule De 32mm maakraan Dn 25 spindli pikendusega.

1.3 Nõuetekohane konsooliga veemõõdusõlm planeerida elamu I-sele korrusele ja paigutada võimalikult lähedale veetoru sisenemiskohale. Veemõõdusõlm paigaldada ruumi, mille temperatuur on +4°C või kõrgem.Veemõõdusõlme näidised vt. Lisa 2 ja 3.   Veemõõtja Dn 20mm paigaldab AS Kovek.

1.4  Kinnistupealne veesisend tuleb rajada De 32 (Dn 25) mõõduga PE või PEH materjalist ning liited teha elektrikeevisliitmikena kuni veemõõdusõlmeni.

1.5 Veetorustiku minimaalne sügavus maapinnast 1,8 m, väiksema sügavuse korral kasutada täiendavat soojustamist või näha ette küttekaabel.

1.6  Veetorustiku hargnemised enne veemõõtjat ei ole lubatud. Juhul kui veetorustik hargneb enne elamu veemõõdusõlme, tuleb tarbimiskoha tarbeks ehitada täiendav veemõõdusõlm.

- KANALISATSIOON

2.1 Kinnistu Maikellukese tn 8  üksikelamu kanaliseerimiseks on välja ehitatud liitumiskaev

K1-90/KLP kinnistu piirist 0,5 kuni 1,0m kaugusel Maikellukese tänava maa-alal asendiplaanil märgitud kohas ( vt. lisa 1 )

2.2 Kinnistu sisene kanalisatsioonitorustik  võib olla ühises kaevikus veesisendiga, isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb rajada reovee juhtimiseks ette nähtud plastiktorudest läbimõõduga

De 160mm tihendatud peenkillustikust alusel paksusega min. 15 cm ja samuti tagasitäide paksusega min. 30cm , vahekaevud plastist De 315/400 mm

2.3 Kinnistult kanaliseeritava reovee reostusnäitajad peavad vastama ühiskanalisatsiooni juhitavale  reoveele kehtestatud nõuetele.

2.4 Kinnistusisene kanalisatsioon näha ette lahkvoolne. Sademe-, drenaazi- ja  pinnavee juhtimine kanalisatsiooni ei ole lubatud.

2.5 Kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku kalle peab vastama  kehtivatele normidele. AS Kovek jätab endale õiguse keelduda kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku ühendamisest liitumiskaevu kui torustiku kalle on väiksem kui 6 ‰ (6 promilli; 0,6 cm  torustiku ühe meetri kohta) või suurem kui 15 ‰ (15 promilli, 1,5 cm torustiku ühe meetri kohta). Liitumiskaevu K1-90/KLP väljavoolu absoluutkõrgus  on määratud  Maikellukese tänava  kanalisatsioonitorustike teostusjooniste alusel.

3.     SADEVETE KANALISATSIOON  JA  DRENAAŽ

3.1. Kinnistult Maikellukese tn 8 on võimalik juhtida sade- ja drenaažveed rajatud Lumekannikese tänava äravoolu drenaažitoru De160mm kaudu ühenduskohaga  liitumiskaevus D1-24.2/DLP  ja sealt edasi Pääsküla jõkke  ( vt. lisa 1  )

- TULEKUSTUTUSVESI

Piirkonna hoonestust arvestav tuletõrjevesi on saadaval tänavahüdrantidest. Hüdrantide asukohad on määratud Alliku küla Koru elamupiirkonna  ÜVK torustike projektiga ning lähim hüdrant asub 150 m raadiuses. Lähim hüdrant T531 asub  Maikellukese tänava ja Lumekannikese kergtee ristmikul

- PROJEKTI NÕUTAV KOOSSEIS,KOOSKÕLASTAMINE,TEENUSELEPING

Kui kinnistupealsete trasside projekteerimine toimub üsikelamu ehitusprojekti koosseisus ja rajatakse  Saue Vallavalitsuse poolt väljastatava üksikelamu ehitusloa alusel siis tehnilised tingimused ja kinnistupealsete VK torustike asendiplaan  esitatakse Saue Vallavalitsusele üksikelamu ehitusprojekti koosseisus. Enne esitamist Saue Vallavalitsusele elamu ehitusprojekt kooskõlastada AS Kovek-iga.

Enne kaeviku tagasitäitmist (torud peavad olema nähtavad) tuleb kinnistuomanikul või tema esindajal kohale kutsuda AS-i Kovek esindaja, kes kontrollib kinnistupaigaldise vastavust projektdokumentatsioonile, paigaldise kvaliteeti ja nõuetest kinnipidamist ning koostab vastava kirjaliku akti. Ehitamisel tuleb kasutada selleks ettenähtud materjale.

Kui AS Kovek esindajat kohale ei kutsuta siis tuleb kinnistu omanikul või arendajal tõestada fotodega VK liitumisühenduste ehituse kvaliteeti ja nõuetele vastavust.

Vee ja kanalisatsiooni teenuse osutamine on võimalik peale üksikelamu kinnitusiseste torustike ja veemõõdusõlme väljaehitamist, veemõõtja paigaldamist AS Kovek poolt ja vastava teenuselepingu allkirjastamist.

Ehitusaegne veevarustus on võimalik täiendaval kokkuleppel AS Kovek-iga.

Käesolevad tehnilised tingimused kehtivad  1 (üks ) aasta väljastamise kuupäevast, so. 08.03.2023.

Aare Sõer

Juhatuse liige

Koostas:   Toivo Kallaspoolik, projektijuht