SELETUSKIRI

1.ÜLDIST
Projekt annab tehnilise lahenduse  aadressil Joona kinnistul Oiu külas,Kolgajaani vallas,

Viljandimaal asuva rehielamu sisese  elektripaigaldise ehitamiseks.                                
Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud:

1. Arhitektuur-ehitusliku osajoonised

2. Eeskirjast EEI 3-1994“Madalpinge elektripaigaldised“

3. Juhendist EEI J2-1995“Eluhoonete arvutusliku võimsuse määramine“

4. EE juhendist EEI J3-1995 „Rikkevoolu kaitselülitite kasutamine“

5. Elektrikontrolli Keskuse teatisest EEI T8-1996 „Puutepinge kaitse

projekteerimisest“

             6.  Eesti Energia poolt välja antud tehnilistest tingimustest 
      7. Võrguühenduse fikseerimise kokkulepe nr. 
Projekti põhinäitajad:

               1.    Liitumispunkt: liitumiskilp LK
2. Toitesüsteem(pingesüsteem):-3x400/230 V     50 Hz

3. Tööjuhtide süsteem rühmaliinides on järgmine:

a. kolmefaasiline viiejuhtmeline

b. ühefaasiline kolmejuhtmeline

4. Maandamisviis: TN-S

5. Kaitseviisid – otsepuute eest pingestatud osade isoleerimine ja kaitse katete ja kestade kasutamisega;kaudpuute eest toite kiire ja automaatne väljalülitamine

                6.  Arvutuslik võimsus ( 450x0,070)+12 =43,5 KW
                7.  Peakaitse 63 A 
                8.  Elektriohutuse seisukohalt kuulub elamu 3. klassi           

          ELEKTRIVARUSTUS

          Elamu elektritoide liitumispunktist (Liitumiskilp LK) elamu hargnemikilpi JK 2  

          teostada maaluse kaabliga AXMK 4g35, mis asetatakse 0,7 m sügavusse   

          kaablikraavi , alla ja peale 0,1 m liiva või pehmet kivideta pnnast 

          0,1m kõrgusele kaablist asetada kaablikaitse lint ja 0,4m kõrgusele kaablist 

          asetada kaabliohutuslint . 

          PJK toitekaabli paigaldusviis valida paigaldustööde käigus.

          JK3 ja reoveepumba toitekaabelpaigaldatakse torus diam. 50 pinnasesse 
          0,7 m sügavusele.Hoituslint.

          VALGUSTUS JA PISTIKUPESAD
          Ruumides kasutatavate valgustiteja pistikupesade paigutamine on näidatud                 

          elektripaigaldise  plaanil.         

          Valgustusseadme väljaehitamisel kasutatakse kaableid soone ristlõi-                            

          kega 1,5 mm, pistikupesade liinide väljaehitamisel kaablit soone ristlõikega 2,5mm
          Valgustusseade on projekteeritud selliselt, et on võimalik kasutada nii 1. kui ka 2    

          kaitseklassi valgusteid. Valgustid valib tellija.
          Niisketes ruumides kasutada vastava kaitseastmega elektriseadmeid

          Valgustuse lülitid paigutatakse 1,1 m kõrgusele põrandapinnast,pitikupesad
          O,2 m kõrgusele põrandapinnast. Maakivist seintega ruumides kaablid kõris

          põranda alla  või kaablid spetsiaalsete põrandaliistude alla ja pistikupesad kohe

          põrandaliistude peale.
          Välispistikupesa 400 V kaabli paigaldamise viis valida paigaldustööde käigus
           JAOTUSKILBID

           Jaotuskilpid ehitatakse vastavalt joonistele, kus on antud põhimõttelised skeemid

            koos kaitseaparatuuri ja kaitstavate kaablite näitamisega

            Aparatuur kilbis ja kaablid tähistada vastavalt eeskirjadele
PAIGALDUSTÖÖD

Paigaldustööd teostatakse  elektriohutus eeskirjade , elektriseadmete valmistajate
ja heade ehitustavade nõudeid järgides.

Paigaldustöödel juhinduda  ka joonistel antud märkustest.

Kaablite ja seadmete paigaldustööde teostamisel oleks järgmine eelistus:

1. ripplaepeal

2. süvistatult

3. pinnapeal

            Kõik jaotusliinid põrandas,seintest läbiminevad- ja korrustevahelised jaotusliinid                 

             ning põleva materjaliga (puit, jne) kokkupuutuvad jaotusliinid on ettenähtud

             paigutada plasttorusse (tüüp A+B+C)

              Kohtkindla paigaldusega elektriseadmed ühendatakse elektrivõrku  läbi seadme

              karpide, ülejäänud tehnoloogilised ja teisaldatavad seadmed ühendatakse elektri-

               võrku põhiliselt pistikupesade kaudu.                                                                                                                                                                                          

             Kõiki 2. klassi seadmeid ei tohi ühendada PE kaablisoonega.    

             Kaablite kollarohelist soont   ei tohi kasutada faasi ega neutraaljuhina. 

              Peale paigaldustööde lõpetamist tuleb teostada akrediteeritud ettevõtte poolt

              elektri ohutusmõõtmised  ning kasutuselevõtu kontroll. 

    KAITSEMAANDUS JA POTENSIAALIDE ÜHTLUSTAMINE

Kilbile JK2 tuleb ehitada maandusseade.Maandusseadme peamaandusjuht peab olema ühendatud „PE“ klemmile. „PE“ ja „N“ klemmid peavad olema üksteisest eraldatud. Nende vahelist elektrili ühendust peab saama lahti   ühendada.
 Peajaotuskeskuse „PE“ klemmiga  on ette nähtud ühendada hoone sisesed

                metallist kütte- ja  veetorustikud , elektriseadmetest puuteulatuses olevad    

                metallist asjad

