Aihe: Tehnilised eeltingimused
EESTI ENERGIA AS
OÜ JAOTUSVÕRGU TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED PINGESÜSTEEMI MUUTMISEKS Nr. 146172
Väljastatud: 30.05.08
Kehtivad kuni: 30.05.10
1. Tehniliste tingimuste taotleja: Telliskivi 39 KÜ
Taotleja aadress: Telliskivi 29, Tallinn 10611
Taotleja telefon: 5347 2780
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: korterelamu
Tehnilised tingimused pingesüsteemi muutmiseks
Telliskivi 39, Tallinn
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku
projekteerimiseks järgmised nõuded :
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: 3 x 63 A
Elektriline aadress:
Toitealajaam: Elektrijaam Toitefiider: 14 Jaotusalajaam: 4413
Jaotusfiider: 14186
Telliskivi 39 korterelamu elektripaigaldise toite üleviimiveks pingele 3 x
230/400 V paigaldab OÜ Jaotusvõrk Rohu tänava ääres kinnistu piiril asuva
olemasoleva 0,4 kV jaotuskilbi kõrvale liitumiskilbi (peakaitsmega 3x63A ja
arvesti alusega). KÜ on kohustatud rekonstrueerima korterelamu
elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele. Pärast elamu
elektripaigaldise üleviimist pingele 3 x 230/400 V likvideerib OÜ
Jaotusvõrk olemasoleva 3 x 220 V sisestuse. Liitumiskilbist
elektripaigaldise peakilpi ehitab KÜ oma vajadustele ning kehtivatele
normidele vastava kaabelliini. Korterelamutes korterite ja üldruumide
elektriarvestid projekteerida hoone mõõtekeskusesse. Korrusmaja projekti
koostamisel lähtuda OÜ Jaotusvõrk juhendist "Korrusmajade mõõtekeskused".
Elektripaigaldise valdaja peab enne elektriseadmete pingestamist vastavalt
Elektriohutusseadusele esitama "Teatise elektripaigaldise kasutuselevõtu
kohta". Tarbija elektripaigaldises näha ette (vastavalt elektripaigaldiste
kohustusliku eeskirja EEI3-4) nõuetekohaste liigkoormuskaitsme kasutamine
ja samuti liigpingekaitsmete kasutamine juhul kui kasutatakse liigpingeid
mittetaluvaid seadmeid. Üleminekuks uuele pingele esitada KÜ-l uus
liitumistaotlus.
380V pingesüsteemiga võrguühenduse kasutamiseks tuleb sõlmida
võrguettevõtja ja kliendi vahel võrgukokkulepe ning võrgu ja elektrileping.
4. Liitumispunkt OÜ-ga Jaotusvõrk asub: Tarbija toitekaabli kingadel
liitumiskilbis.
Ain Maade
Tallinn- Harju võrguarengu juhtivspetsialist
Ain Maade
71 54 353
----------------------------------- 

------------------------------
Ammuga salakütt lasi emapõdral soolikad välja http://www.epl.ee/artikkel/435440