### ----------

### --------------

### 44202 Uhtna alevik Rakvere vald	                             Teie:  liitumise avaldus 09.01.2023

### ----------------------------                                                  Meie: 15.01.2023 nr 4

# Liitumistingimused

Käesolevaga väljastame liitumistingimused  kinnistu, ------------ Uhtna alevik Rakvere vald katastritunnus --------------,  liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Veevarustus

- kinnistu sisendustoru ühendada kinnistul asuva veevõrgu peakraaniga

- liitumispunktiks ühisveevärgi tänavatorustikuga jääb kinnistu peakraan

- kinnistu sisendustoru soovitav  minimaalne paigaldamissügavus  170 cm. Torustiku materjalina kasutada PE 100 tüüpi veevarustuse plasttoru survele PN 10, sisendustoru minimaalne läbimõõt de 25mm

- minimaalne vabarõhk  liitumispunktis  on 2,5 baari. Veetarbimisele ei kehtestata AS Rakvere Vesi ( edaspidi Vee-ettevõtja ) poolt piiranguid.

Kanalisatsioon:

- kinnistu kanalisatsioonitorustik ühendada kinnistul, ----------- Uhtna alevik Rakvere vald, asuva ühiskanalisatsiooni kontrollkaevuga

- liitumispunktiks ühiskanalisatsioonitorustikuga jääb kanalisatsiooni kontrollkaev

- kinnistu kanalisatsioonitorustiku soovitav minimaalne läbimõõt  de 160 mm, soovitav kvaliteedistandard EN 1401-1(Compact  SN8)

- ühiskanalisatsiooni paisutustase on ühiskanalisatsiooni kontrollkaevu kaanest 10 cm võrra kõrgem tase

- kinnistult ärajuhitud reovee reostusnäitajad ei tohi ületada Rakvere valla  ühisveevärgiga ja –kanalisatsiooniga liitumise ning  kasutamise eeskirjas                      I reostusgrupile kehtestatud piirväärtusi

- sademete-, pinnase- ja drenaaživee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud.

Muud:

- liitumistingimuste kehtivusaeg on üks aasta. Liitumistingimuste kehtivusaja pikendamine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel

- kinnistutorustike rajamine toimub  kinnistuomaniku poolt ja kulul.  Rajamise ajast informeerida Vee-ettevõtjat kas telefoni teel (+372 3223317 ) või kirjalikult e-posti teel (info@rakvesi.ee )

- kinnistutorustike  paigaldamisel juhinduda torutarnija paigaldustingimustest

- kinnistutorustike ühendamist  ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga teostab Vee-ettevõtja tööpäevadel  8.00st kuni 17.00ni eelneva kokkuleppe alusel

- kinnistutorustike rajamise järel sõlmida Vee-ettevõtjaga teenusleping

- veemõõdusõlme   paigaldab Vee-ettevõtja  5 tööpäeva jooksul peale  teenuslepingu sõlmimist.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Urmas Krikk

Juhataja

Lisa: kinnistu, --------- Uhtna alevik Rakvere vald, liitumispunktide koordinaadid – 1 leht.