**----------**

**--------------**

**44202 Uhtna alevik Rakvere vald** Teie: liitumise avaldus 09.01.2023

---------------------------- Meie: 15.01.2023 nr 4

**Liitumistingimused**

Käesolevaga väljastame liitumistingimused kinnistu, ------------ Uhtna alevik Rakvere vald katastritunnus --------------, liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

**Veevarustus**

1. kinnistu sisendustoru ühendada kinnistul asuva veevõrgu peakraaniga
2. liitumispunktiks ühisveevärgi tänavatorustikuga jääb kinnistu peakraan
3. kinnistu sisendustoru soovitav minimaalne paigaldamissügavus 170 cm. Torustiku materjalina kasutada PE 100 tüüpi veevarustuse plasttoru survele PN 10, sisendustoru minimaalne läbimõõt de 25mm
4. minimaalne vabarõhk liitumispunktis on 2,5 baari. Veetarbimisele ei kehtestata AS Rakvere Vesi ( edaspidi Vee-ettevõtja ) poolt piiranguid.

**Kanalisatsioon:**

1. kinnistu kanalisatsioonitorustik ühendada kinnistul, ----------- Uhtna alevik Rakvere vald, asuva ühiskanalisatsiooni kontrollkaevuga
2. liitumispunktiks ühiskanalisatsioonitorustikuga jääb kanalisatsiooni kontrollkaev
3. kinnistu kanalisatsioonitorustiku soovitav minimaalne läbimõõt de 160 mm, soovitav kvaliteedistandard EN 1401-1(Compact SN8)
4. ühiskanalisatsiooni paisutustase on ühiskanalisatsiooni kontrollkaevu kaanest 10 cm võrra kõrgem tase
5. kinnistult ärajuhitud reovee reostusnäitajad ei tohi ületada Rakvere valla ühisveevärgiga ja –kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskirjas I reostusgrupile kehtestatud piirväärtusi
6. sademete-, pinnase- ja drenaaživee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud.

**Muud:**

1. liitumistingimuste kehtivusaeg on üks aasta. Liitumistingimuste kehtivusaja pikendamine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel
2. kinnistutorustike rajamine toimub kinnistuomaniku poolt ja kulul. Rajamise ajast informeerida Vee-ettevõtjat kas telefoni teel (+372 3223317 ) või kirjalikult e-posti teel (info@rakvesi.ee )
3. kinnistutorustike paigaldamisel juhinduda torutarnija paigaldustingimustest
4. kinnistutorustike ühendamist ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga teostab Vee-ettevõtja tööpäevadel 8.00st kuni 17.00ni eelneva kokkuleppe alusel
5. kinnistutorustike rajamise järel sõlmida Vee-ettevõtjaga teenusleping
6. veemõõdusõlme paigaldab Vee-ettevõtja 5 tööpäeva jooksul peale teenuslepingu sõlmimist.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Urmas Krikk

Juhataja

Lisa: kinnistu, --------- Uhtna alevik Rakvere vald, liitumispunktide koordinaadid – 1 leht.