J. Poska tn. 15 Tallinn

Töö nr. 157-08

Tööprojekt

Köide III- sanitaartehnika osa

________________________________________________________________________________


A. EHITUSKIRJELDUS

1. VÄLISVÕRKUDE LAHENDUS

Hoone jääb veega varustatuks J. Poska tn. olemasolevast veemagistraalist (100 mm. Sprinklersüsteemi vajadustest lähtudes ehitatakse hoonele uus veesisestus kasutades plasttorusid  (75x5,5 mm. Uus sisestus paigaldada 1,8 m sügavusele maapinnast ning tähistada märkekaabliga. Ühendus tänavatorustikuga teostada kolmiku DN65x100 mm abil. Kõnnitee aluses osas 0,5 m enne krundi piiri paigaldada sisestusele maasiiber DN65 mm. Siiber jääb antud kinnistu veevarustuse liitumispunktiks. Kinnistu olemasolevad veeühendused likvideerida ja sulgeda tänavamagistraali juures. Kinnistul paiknev teine hoone varustada edaspidi veega peahoone veevõrgust.

2. KÜTE

Pööningukorruse kütte vajadus - ~4kw.

Pööningu küttesüsteem on projekteeritud eraldi hoone olemasolevast küttesüsteemist, kuna teise korrusel olemasolevad püstikud Ø10mm nende väikese  läbilaske võimsuse tõttu  ei võimalda pikendamist pööningukorrusele. 

Keldrikorrusel, olemasolevas katlamajas, teostatakse sisselõiked olemasolevatesse küttemagistraalidesse DN20 kuulsulgurite paigaldamisega. Sisselõigete asukohad täpsustatakse tööde käigus. Katlamajast viiakse 2 Ø 20mm küttepüstikut ülesse pööningule, kuhu püstikute otstele monteeritakse Ø15mm automaatne õhueraldaja. Pööningul osa torustikest monteeritakse lahtise põrandapealse ehitusviisiga ning osa põrandakonstruktsiooni sisse.

Küttekehadena on ette nähtud teras- plekkradiaatorid Purmo VKO altühendusega. Radiaatori komplekti kuuluvad – radiaator, kandur, korgid, termostaatventiil, kuulsulgur.

3. VENTILATSIOON

Ventilatsiooni õhuvajadus  on ette nähtud  10 inimestele a´10l/s  -  100l/s.

Pööningu- ruumi ventileerimine on projekteeritud oma ette ventilatsioonimasinaga võimsusega ±100l/s  150Pa juures. Välisõhk saadetakse ventilatsiooniseadmesse ja mustõhk visatakse välja välisseina karbi kaudu. Värskeõhu järelesoojendus toimub ventilatsioonimasinas asuvas 1kw elektrikalorifeeriga. Ventilatsioonimasina komplektis on ventilaatorid, filtrid, soojusvaheti, elektrikalorifeer, automaatika. Ventmasinast väljuvad ventkanalid (kohe masina taga)varustatakse mürasummutitega. Välisatmosfääriga seotud ventkanalid isoleeritakse kivivillaga. Ventmasinas tekkiv kondensaat  suunatakse Ø15mm plastvooliku abil lähimasse kanalisatsioonipüstikusse.

Ventkambrist väljuvad ventkanalid  varustatakse EI60 klassiga tuletõkkeklappidega.

Külgseina taga asuv  sisepuhke  ventkanal isoleeritakse 60mm paksuse kivivillaga, samuti isoleeritakse katuse all ülakolmurgas asuvad väljatõmbekanalid.

Õhujaotus on projekteeritud tuletõkke FRH125 ventilatsiooniplafoonide kaudu. Iga plafooni kohta vajalik õhukogus on antud joonisel.  

Koostas: Jüri Bljudz

5. TULETÕRJE SPRINKLERSÜSTEEM

Hoonesse ehitada piiratud ulatusega täisautomaatne tuletõrje sprinklersüsteem, mis  hõlmab ainult trepikoda ja keldris paiknevat sprinklerikeskust.  Sprinkleriklass OH3. Vajalik arvutusala 216 m2, pihustusintensiivsus 5,0 mm/min, arvutuslik vooluhulk 18,0 l/s.

Tegelikuks arvutusalaks on trepikoja reaalsed pinnad läbi 3 korruse, kusjuures vastavalt 620-4 nõuetele vajavad sprinklerikaitset kõikide trepimademete alused, varjatud ruumid ning  vajalikuks voolukoguseks kujuneb antud hoones – 8.0 l/s. Hoone sprinkleerimiseks kasutada alla suunatavaid universaalsprinklereid DN 15 mm sulamistäpiga +68º C. Torustikena kasutada tsingitud terastorusid ( 25 (65 mm (p=10 bar), mis paigaldatakse seintele lahtiselt.

Süsteemi juhtsõlm (märghäireklapp DN 65) paigutada hoone keldrikorruse tehnilisesse ruumi.  Ruumi ukse kohale paigaldada hästinähtav tekst “SPRINKLERIKESKUS” ning välisseinale 3,0 m kõrgusele maapinnast hüdrauliline häirekell. Linna veevõrgu surve süsteemi tööks ei ole piisav. Vajaliku surve ja voolukoguse tagamiseks paigaldada süsteemile “Lowara” otsevoolupumbad eeldatava tootlikkusega kuni q=480 l/min. Pumpade  tõstekõrgus (H=10,0 m) ja vajalik el.võimsus (ca1,1 kw) täpsustatakse tööprojekti mahus, hüdraulilise arvutuse alusel.   Süsteemi regulaarseks kontrollimiseks ja võrgus  surve  taastamiseks  on  ette  nähtud  abipump  “Kolmeks AE 26/2” (q= 1,0 l/s, h=18 m, n=0,65 kw) koos hüdrofooriga V=30 l (töörõhk 10 bar). Pumba abil tõstetakse surve sprinklersüsteemis  tänavavõrgu survest kõrgemaks ning säilitatakse vahemikus 2,4,0-4,0 bar. (AS Tallinna Vee poolt garanteeritav surve tänavatorustikus – 24,0 mvs). Kuna  hoonele ei ole ette nähtud 2 toiteliiniga veesisestust, paigaldada hoone tänavapoolsesse välisseina ühendusmuhv DN80, süsteemi võimalikuks täitmiseks paakautodest. 

Hoones paiknev veemõõdusõlm rekonstrueerida. Uus veemõõdusõlm mõõtjaga DN20 paigaldada seinsest tualetist ümber tehnilisse ruumi, kuhu on toodud ka  uus veesisestus. Hoone arvutuslik veetarbimine 2,5 m3/d; 0,9 m3/h; 0,54 l/s. Suvel lisandub kastmisvesi 0,4 l/s.

Veemõõdusõlmele on ette nähtud möödaviiv torustik ø65 mm, mis suundub ainult sprinklersüsteemi ja millele paigaldada el. ajamiga kuulkraan DN65. Kuulkraan on üldjuhul plommituna kinnises seisus ning avaneb ainult sprinklersüsteemi märgklapi rakendumisel.

Süsteemi töö põhimõte on alljärgnev:

Tulekahju tekkimisel ehk temperatuuri tõusul üle +68º C sprinkleripea avaneb. Veerõhu alanemisega süsteemis avaneb  märghäireklapp ning sellega samaaegselt enne klappi paiknev el. ajamiga kuulkraan. Vesi tungib nii survelülitisse kui ka veerõhul töötavasse häirekella. Viimasega antakse  helisignaal. Signaal sprinklersüsteemi töölerakendumisest dubleeritakse vooluanduriga sprinklerikeskuses ja juhitakse lähimasse valvelauda.

Koostas Tarmo Malling

