SELETUSKIRI

Üldist

Projekti joonised ja materjalide loetelud on aluseks kütte töövõtupakkumiste koostamiseks. 

Projekti koostamisel on lähtud järgmistest normdokumentidest

Eesti projekteerimisnormid EPN 18 (eelnõu) Hoonete kütte projekteerimine


Eesti projekteerimisnormid EPN 12.1 (eelnõu) Hoone piirdetarindi soojajuhtivuse arvutusjuhis

Projekti seletuskiri ja joonised täiendavad teineteist. Kui joonistes ja seletuskirjas esineb vastuolu, tuleb lähtuda seletuskirjast ja arusaamatuse korral võtta ühendus projekteerijaga.

Töövõtumahtu kuuluvad kõik joonistel toodud tööd. Töövõtupakkumisse peab töövõtja arvestama kõik projektis toodud tööde tegemiseks vajalikud materjalid, ka materjalide loetelus puuduvate abimaterjalide ja seadmete maksumuse ja paigaldamise kulu.

Projektis toodud seadmeid võib asendada teiste samasuguste tehniliste näitajate ja samaväärsete seadmetega.

Töövõtja peab seadmete ja materjalide paigaldamisel lähtuma nende valmistaja ettekirjutustest. Kõikide kasutatavate seadmete ja materjalide lubatud töötemperatuur  ja rõhk peab olema vastavus projekteeritud süsteemide rõhu ja töötemperatuuriga. Torude läbiviigud seintest ja konstruktsioonidest ei tohi nõrgendada nende tugevust ja ei tohi soodustada tule levikut ühest ruumist teise. 

Kõik tööd teostada kooskõlas LVI RYL 92 nõuetega ja hea ehitustavaga.

Kõik ehitustöödeks vajalikud tööjoonised ja ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised ning ühendus ja montaazijoonised teiste töövõtjate ja oma töödega seotud seadmete ja nende montaazi kohta, koostab töövõtja oma kuludega.

Hiljem varjatavad torustike osad tuleb vastuvõtuaktiga tellijale üle anda. Töövõtja peab teatama tellijale aja, millal on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevat tööstaadiumite kvaliteeti.

Töövõtja peab hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt teostavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde üleandmist tellijale.

Vastuvõtu kontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse teostatud tööde vastavust dokumentatsioonile.

Töövõtja annab tellijale üle oma kuludega  mõõtmiste ja reguleerimiste protokollid

Olemasolev olukord

Hoone välisseinad on ehitatud silikaattellistest 56 sm paksusena, 50 mm paksuse min. villast soojustusega, seest ja väljast krohvitud.
Elamu kütmine toimub kaugküttevõrgu kaudu, mis kuulub ASile Eraküte. Soojuskandja arvutuslikud temperatuurid kaugküttevõrgus on 110/65(C. 

Olemasolev küttesüsteem on klassikaline ülemise jaotusega ühetorusüsteem. Küttekehadeks on malmribidest radiaatorid.

Projektlahendus

Arvutuslik soojuskandja temperatuur küttesüsteemile on projekteeritud 70/50(C. Arvutuslik välistemperatuur –27,5(C, tubade õhutemperatuur +21(C. Projekteeritud küttesüsteemi arvutuslik võimsus 78 kW, soojuskandja vooluhulk on 3400 l/h, rõhukadu 25 kPa. Süsteemi maht 660 liitrit. 

 Küttesüsteemi rekonstrueerimisel on ette nähtud asendada hoones olemasolev ühetorusüsteemis küttesüsteem kahetorusüsteemis küttesüsteemiga. Olemasolev küttesüsteem tuleb demonteerida. Asbestkrohviga isoleeritud torustike demontaazil tuleb lähtuda tervisekaitse nõuetest asbestiga töötamisel. Asbesti sisaldav lammutatav isolatsioonimaterjal tuleb anda utiliseerimiseks jäätmekäitlusluba omavale ettevõttele.

Projekteeritud süsteem tuleb ühendada soojussõlme ruumis projekteeritud soojussõlme peale- ja tagasivoolutorustikuga. Kõik küttesüsteemi püstikud varustada täisavaga sulge- ja tühjendusventiilidega, tagasivoolul liiniseadeventiilidega. Võib kasutada tühjendusega sulgeventiile. Tühjendusventiilide avadele keerata ette kork, mis ei ole ilma abivahenditeta eemaldatav. Ventiilide spindlid peavad olema topendiga. Tavaliste liiniseadeventiilide asemel võib kasutada ka automaatseid liiniseadeventiile, millele saab arvutusliku vooluhulga ette anda. Püstik tuleb ventiiligrupiga lahti ühendamise võimaldamiseks ühendada n.n ameerika mutriga.  Küttesüsteemi torustik on ette nähtud ehitada rõhuklassile 6 bar.

Kütteradiaatorid

Radiaatoriteks on projekteeritud külgühendusega, 500 mm kõrgused teraspaneelradiaatorid. Erinevate tootjate radiaatorite valikul lähtuda joonistel toodud radiaatorite võimsusest, arvestades projekteeritud soojuskandja temperatuuriga. Radiaatorid tuleb paigaldada aknaalusesse nishi. Soovitav oleks radiaatorite taha paigaldada spetsiaalne, isolatsioonikihiga, soojust peegeldava al. fooliumiga kaetud seinakate.

Kõik kütteradiaatorid varustada peale- ja tagasivoolul sulgeventiilidega. Trepikoja radiaatorite toitetorustikul paigaldada sulgeventiilid peale- ja tagasivoolutorule keldrikorrusel. Ruumiõhu temperatuuri reguleerimiseks tuleb radiaatorite reguleerventiilidele paigaldada termostaatpead. Ilma termostaatideta tuleb jätta trepikotta paigaldatavad radiaatorid. Radiaatorid peab torustikuga ühendama selliselt, et need oleksid keermesühenduste kaudu püstikut tühjendamata süsteemist eemaldatavad.

Torustikud
Küttesüsteemi magistraaltorustikud soklikorrusel ehitada mustadest terastorudest, mis ühendada keevis- või keermesliidetega. Püstikute torustik ehitada komposiittorudest mis ühendada armatuuriga keermesliidetega, omavahel pressliitmikega. Püstikud võib ehitada ka terastorudest. Plasttorude kasutamisel püstikutel kasutada kolmikute ja ristmikena tsingitud malmist detaile. Torustiku madalamatesse kohtadesse soklikorrusel tuleb paigaldada tühjendusventiilid, kõrgematesse kohtadesse automaatsed õhueraldusventiilid. Torude liitmike ja hargnemisdetailidena kasutada torude tootjate poolt heakskiidetud detaile ja liitmikke. Liitmikud ei tohi jääda varjatud kohtadesse konstruktsioonide sisse. Torustike tugedena kasutada tehases valmistatud tugesid, mis paigaldada selliselt, et ei oleks takistatud torustiku temperatuuri muutustest tulenev liikumine. Komposiittorude tugede max vahekaugused torudel Ø16x2 mm, 0,5m,  Ø20x2,25 0,8m, torudel Ø25x2,5 1,0m. Terastorudel Dn15  1,2m, Dn 20 1,5m, Dn 25 1,7m, Dn32 2,0m. Püstikutel kasutada tuleb paaristugesid kummimansettidega. Kui asendada komposiittorud terastorudega, tuleb lähtuda torude siseläbimõõdust.

Torustikele tuleb soklikorrusel isolatsioonile kanda igas ruumis soojuskandja liikumise suunda näitavad nooled ja märge kas on tegemist peale- või tagasivoolutoruga. Püstikud tuleb paigaldada vertikaalselt loodis, ruumi poolt vaadatuna pealevoolutoru paremal, tagasivoolutoru vasakul.

Terastorustikud katta korrosioonivastase värviga. Kohtades, kus torustiku liikumine on kõige suurem (90( käänakud, tuleb kasutada liikumist võimaldavaid tugesid.  Arvestada tuleb kinnistugede asukohti. Korruste vahelagedest läbiminekukohas tuleb torustikule paigaldada plastist hülsstoru. Torustikud tuleb paigaldada selliselt, et peale isoleerimist jääb kahe isoleeritud toru isolatsiooni, isolatsiooni ja konstruktsiooni või toru ja konstruktsiooni vahele min 40 mm.


Torustike isolatsioon
Keldrikorrusele jäävad torustikud isoleerida al. fooliumiga kaetud toruisolatsiooni villkoorikutega. Nõutav isolatsiooni paksus olenevalt toru välisläbimõõdust on toodud järgnevalt:

Torud Ø20-25 mm          20mm

Torud Ø32-40 mm          30mm

 
Torud Ø50 mm                30mm


Torud Ø63 ja Dn50 mm  50mm

Surveproov ja küttesüsteemi reguleerimine

Küttesüsteemile teha peale valmisehitamist läbipesu ja surveproov veega rõhul 6 bar 3 tunni jooksul. Rõhk ei tohi esimese tunni jooksul langeda rohkem kui 0,6 bar, järgneva kahe tunni jooksul rohkem kui 0,2 bar.

Töövõtja peab teostama väljaehitatud küttesüsteemi (peale läbipesu ja surveproovi) tasakaalustamise, paigaldades radiaatorite ja püstikute ventiilidele joonisel toodud Kv arvude järgi eelseade. Edasi võrrelda liiniseadeventiilides vooluhulga mõõtmise teel kas vooluhulk vastab projektis nõutule. Vajadusel teha täiendav häälestus. Surveproovi, liiniseadeventiilide seadete ja vooluhulkade mõõtmise kohta koostada protokoll, mis anda üle tellijale. Häälestuse peaks teostama vastavat litsentsi omav ettevõte.
