## Sheet1
SPETSIFIKATSIOON
Joonis: | 03
MÄRKUSED:
Kogused on orienteeruvad ja tulevad üle kontrollida töövõtja poolt.
KÜ aadress |  |  |  |  | ( 1 )
JRK NR. | TÄHISTUS | NIMETUS | ÜHIK | HULK | MÄRKUSED
SOOJUSSÕLM
1 | SV01 ja SV02 | Tehases valmistatav soojussõlm koos automaatikaga (plaatsoojusvahetitega), kus Nküte=44kW (SV01) ja | kompl | 1 | vt. joonis 05 ja joonis 12
2 |  | Diferentsiaalrõhuregulaator DN50 | tk | 1
3 | TV01 | Kütte reguleerventiil DN15 + ajam | tk | 1 | 0,201l/s; 20kPa; DN=15 ;Kv=1,9
4 | LV01 | Tasakaalustusventiil DN32 | tk | 1 | 0,54l/s;5kPa, Kv=8,6; nt Tour-Anderson STAD-32
5 | PU01 | Kütte tsirkulatsioonipump | tk | 1 | 0,54l/s;65kPa, nt Grundfos Magna 25-100
6 | PP01 | Paisupaak 80 l | tk | 1 | nt. Flexcon (peel=2,0bar;plõpp=3,0bar)
7 |  | Mudafilter DN15 | tk | 1
8 |  | Mudafilter DN32 | tk | 1
9 |  | Tagasilöögiklapp DN32 | tk | 1
10 |  | Soojaarvesti | tk | 1
11 |  | Veearvesti | tk | 1
12 |  | Sulgeventiil DN15 | tk | 2
13 |  | Sulgeventiil DN20 | tk | 1
14 |  | Sulgeventiil DN32 | tk | 4
15 |  | Tühjendusventiil DN15 | tk | 2
16 |  | Tühjendusventiil DN20 | tk | 2
17 |  | Õhutusventiil DN20 | tk | 2
18 | FV01 | Küttesüsteemi täiteventiil DN15 | tk | 1 | nt. Oras
19 |  | Kaitseklapp DN15 | tk | 1
20 |  | Termomeeter | tk | 5
21 |  | Manomeeter +sulgeventiil | tk | 4
22 |  | Terastoru DN20 | jm | 8
23 |  | Terastoru DN32 | jm | 15
24 |  | Isolatsioon | jm |  | vt. dok. nr. 04
KÜTE
25 |  | Radiaator tüüp C11-300-1100 | tk | 6 | nt. Purmo
26 |  | Radiaator tüüp C11-300-1200 | tk | 2 | nt. Purmo
27 |  | Radiaator tüüp C11-300-1400 | tk | 16 | nt. Purmo
28 |  | Radiaator tüüp C11-300-1800 | tk | 1 | nt. Purmo
29 |  | Radiaator tüüp C11-400-1400 | tk | 2 | nt. Purmo
30 |  | Radiaator tüüp C11-400-1600 | tk | 4 | nt. Purmo
31 |  | Radiaator tüüp C11-400-1800 | tk | 14 | nt. Purmo
32 |  | Radiaator tüüp C11-500-1600 | tk | 4 | nt. Purmo
33 |  | Radiaator tüüp C11-500-1800 | tk | 1 | nt. Purmo
34 |  | Radiaator tüüp C22-500-1600 | tk | 2 | nt. Purmo
35 |  | Radiaator tüüp C22-500-1800 | tk | 2 | nt. Purmo
36 |  | Radiaator tüüp C22-500-600 | tk | 1 | nt. Purmo
37 |  | Radiaator tüüp C22-900-1000 | tk | 1 | nt. Purmo
38 |  | Tasakaalustusventiil D15 | tk | 3 | nt Tour-Anderson STAD-15
39 |  | Tasakaalustusventiil DN20 | tk | 4 | nt Tour-Anderson STAD-20
40 |  | Termostaatventiil DN10 + termopea | tk | 56 | nt Heimeier V-exakt
41 |  | Sulgeventiil DN15 | tk | 58
42 |  | Sulgeventiil DN20 | tk | 4
43 |  | Sulgeventiil DN32 | tk | 4
44 |  | AL-PEX Unipipe Dv16x2,0 | jm | 170
45 |  | AL-PEX Unipipe Dv20x2,25 | jm | 125
46 |  | AL-PEX Unipipe Dv25x2,5 | jm | 140
47 |  | AL-PEX Unipipe Dv32x3,0 | jm | 20
48 |  | AL-PEX Unipipe Dv40x4,0 | jm | 25
49 |  | Üleminek 20/16 | tk | 6
50 |  | Üleminek 25/16 | tk | 2
51 |  | Üleminek 25/20 | tk | 8
52 |  | Üleminek 32/20 | tk | 4
53 |  | Üleminek 32/25 | tk | 2
54 |  | Üleminek 40/32 | tk | 4
55 |  | Isolatsioon | jm |  | vt. dok. nr. 04