## SELETUSKIRI

- ÜLDIST.

Saue vallas, Jõgisoo külas planeeritava Jõgisoo kinnistu veevarustuse välisvõrkude ehitusprojekti koostamise aluseks on kehtestatud detailplaneering ning alusandmetena  on kasutatud:

  - Mart Liho AB poolt koostatud Jõgisoo kinnistu detailplaneeringut.

  - Geodeet Jaak Loit poolt koostatud maa-ala geodeetilist plaani (2007.a.).

  - Kehtivad projekteerimisstandardid EVS 847-3 : 2003; EVS 848 :2003; EVS 812-6 : 2005.

Ehitusprojekti koostamisel on normatiivsete alustena kasutatud kehtivaid projekteerimisstandardeid, normatiive ,kohalikku ehitusmäärust.

Käesoleva projekti mahus on lahendatud ainult elamukvartali veevarustus. Kanalisatsioon on võrkude väljaehitamise esimeses etapis lahendatud kogu-miskaevudega.

Sadeveed kvartalisisestelt teedelt hajutatakse teeäärsele haljasalale. Krundisisesed sadeveed hajutatakse krundil.

- 2. VEEVARUSTUS.

Arvutuslike vooluhulkade leidmisel on lähtutud järgmistest eeldustest:

- liituvate kinnistute arv –6.

- ühe kinnistu normvooluhulkade summa-0.8l/s (eramu)

- ööpäevane keskmine veetarve inimese kohta-100 l

- keskmine elanike arv kinnistul-4,5.

Lähtudes ülaltoodust on perspektiivne veetarbimine elamukvartalis:

-keskmine  ööpäevane veetarve

Qd = 3,0 m3/d

-maksimaalne tunnine Qh = 0,6 m3/h

Projekteeritava elamukvartali veevarustuse allikaks jääb rajatav puurkaev koos I-astme pumplaga, millised projekteeritakse eraldi projektiga.

Veevarustuse välisvõrgu projekteerimisel  on maksimaalselt arvestatud perspektiivsete  maa-aluste kommunikatsioonide ja õhuliinidega, samuti  olemasoleva haljastuse säilitamisega.

Kinnistute veeühendused tänavatorustikega teostatakse sadulühendustega.

Krundi piirist 0.5 m väljapoole monteeritakse pikendatud spindli ja malmkapega maakraan DN25.

Kinnistusiseseid torustikke käesoleva töö mahus projekteeritud ei ole .

Projekteeritud  veevarustuse tänavatorustikud paigaldatakse plasttorudest DN 50; 40mm, 1.8 m sügavusele  =150 mm paksusele liivast või peenkillustikust tihendatud alusele.Torustike ühendused teostatakse elektrikeevituse teel.

Kruntide 1; 2; 3; 4 veega varustamine toimub ühte kaevikusse paigaldatavate eraldi veetorustikega DN 25mm (torustike vahe 15-20cm) liitumispunktidega tänava maa-alal.

Läbi kinnistute kulgevate veetorustike teenindamiseks seatakse servituut (b = 4,5m) veevõrgu valdaja kasuks.

Torustike  kaeviku tagasitäitmisel kaetakse torustik  liivaga =300 mm, tihendatakse ning seejärel täidetakse  kivideta liivaga  või peenefraktsioonilise mineraalse  pinnasega, mida kihtide viisi tihendatakse. Tihendamist teostatakse kuni tihedusastmeni 0.98. Torustiku kohale paigaldatakse märkelint.

Ühisvõrgu ja kinnistu veetorustiku liitumispunktideks jäävad maakraanid kinnistu piiril. Kõik kinnistud varustatakse veemõõtjatega, millised monteeritakse vastavalt “Veemõõdusõlmede ehitamise, kasutamise ja veearvestite paigaldamise eeskirjadele”.

3.    TULETÕRJE VEEVARUSTUS.

Elamukvartali välise tulekustutusvee vajaduse katmiseks  rajatakse elamukvartali tuletõrje veehaare,  milline koosneb kahest mahutist W = 25 m³.

Veemahutite täitmine toimub veehaardekaevus paikneva kastmiskraani kaudu voolikuga. Arvestuslik max. täiteaeg  36 tundi. Veevõtt  mahutist toimub selleks rajatud veehaardekaevust 2000mm, millel on “koti” osa sügavusega 1,0 m.

Veehaardekaev on ühendatud mahutitega plasttoruga  200mm.Veehaardekaev suletakse  soojustatud luugiga.

Tuletõrje veemahutite maandamissügavuse otsustab tellija sõltuvalt  mahuti gabariitidest  ja geoloogilistest  tingimustest .

Külmumise vältimiseks peab mahuti asuma muldes paksusega 0,8m.