OÜ Lihtsad Linnamehed                   Korterelamu                               
Vastutav spetsialist:
           kinnistusisene veevarustus.      
  
Ahti Särg                                       Tööprojekt 2025-05 LL, märts 2025
OÜ Lihtsad Linnamehed                   Korterelamu 
Vastutav spetsialist:
           kinnistusisene veevarustus.      
  
Ahti Särg                                       Tööprojekt 2025-05 LL, märts 2025

SISUKORD
1. 
Sissejuhatus
1.1 
Üldosa 
2
1.2  
Lähteandmed

2
1.3
Kasutatavad seadused, määrused, standardid, normid jm eeskirjad

2
1.4 
Projektlahendus:


2

Veevarustuse välisvõrk
2    

Märkused


3

1.4.1
Veetorustik
  

3
2.
Ehitustööd

2.1
Geotehnilised tingimused
  

4
2.2

Tööde  teostamise aeg                                                                         

4 
2.3
Ettevalmistustööd


4
2.4
Ehitustööde korraldamine



                                           

4
2.5
Ehitustööd elektriliinide haldaja OÜ Elektrilevi elektrirajatiste kaitsevööndis

5
2.6
Ehitustööd Telia Eesti AS  liinirajatiste kaitsevööndis




5
2.7
Kaevetööd ja kaevik









6
2.8
Jäätmekava










6
2.9
PE ja PVC veetorude hüdrauliline surveproov





7
2.11
Teostusjooniste koostamine







7
2.12
Materjalid ja ehitustööde mahud







7
3.
Teede-ehituse osa
3.1
Teetööde tehnoloogianõuanded







8
3.2
Äärekivid ja sillutiskivid








8
3.3
Kruusatee










8
3.3
Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 






9
3.4
Muru rajamine ja taastamine







9
4.
Joonised
VVK-1  
Kinnistusisene veevarustus, asendiplaan
VVK-2
Veetorustiku pikiprofiil, veesõlmed, veemõõtesõlm ja veemõõtesõlme asukoht
VVK-3
Toestatud kaeviku tagasitäitekihid ja teede taastamise tüüpristlõiked 
VVK-4
Kommunikatsioonide toestamine
5.
 Ehitusmaterjalide ja tööde loetelu 
5.1
 TABEL 1. Ehitusmaterjalide ja tööde loetelu
1. SISSEJUHATUS
Üldosa

Projektiga lahendatakse Tartu linnas __________ kinnistu veevarustus. 
Projekteerimisel on kasutatud programme OpenOffice, Autodesk CIVIL 3D 2008 ja programmi VK-torustikud ver.1.9.22.
1.2 
Lähteandmed
-
Tartu linn, ___________ geodeetiline mõõdistus on koostatud OÜ Geodeesia poolt 21.02.2025, töö nr.GE4431. Koordinaadid on L-Est`97 süsteemis ja kõrgused 
EH2000 süsteemis.

-
AS-i Tartu Veevärk liitumistingimused.
-
AS-i Tartu Veevärk üldised nõuded 23.10.2023.

-
Tartu Linnavalitsuse kehtestatud 03.01.2023 määrus nr.1 „Tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise ja sulgemise kord”
1.3 
Kasutatavad seadused, määrused, standardid, normid jm eeskirjad
· EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk
· EVS 835:2022 Hoone veevärk
· ET-1 1001-0193 Veetarbimisnormid
· EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt
· EVS 843:2016 Linnatänavad 
-
Riigikogu 11.02.2015.a seadus Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1)
· Veeseadus, vastu võetud 30 jaanuar 2019 seadusega.
· Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seadus, vastu võetud 1 juuli 2023.a seadusega.
· RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.
· Tööohutus ehitusplatsil, Tööinspektsioon, 2014.
·    MT määrus nr 43 vastu võetud 13.07.2018 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.
·    MA peadirektori 10.01.2017. a käskkirjast nr 0015 „Täiendavad tehnilised tingmused  
   teele ehitus- ja remondiperioodiks“.
1.4
Projektlahendus

VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK

__________  korterelamu veevajadus on Qn=1,75m3/d ja Qmax=0,7m³/h. 
Elamu veega varustamiseks ehitada välja veetoru PEM De50x4.6 surveklassiga PN16 ühendus kinnistu piiril olemasolevast veetorustikust kuni eramu veemõõtesõlmeni.
Sõlmes VS-1 ühendada  olemasolev veetoru ja projekteeritud veetoru elekterkeevisüleminekuga PE De32-50 kokku. Kinnistul uue veetorustiku ühendamiseks ja suunamuutusteks vajadusel kasutada elekterkeevisliitmike s.o muhvid, üleminekud, põlved. 
Kinnistul uue veetorustiku ühendamiseks ja suunamuutusteks vajadusel kasutada elekterkeevisliitmike s.o muhvid, üleminekud, põlved. 
Veetorustik rajada lähtudes koostatud pikiprofiilist nii, et torustiku peale jääks pärast rajamist minimaalselt 1,8 m pinnast. Minimaalne veetorustiku rajamissügavus on 1,8m toru peale. 
Veetorude asendiplaan, pikiprofiil ja veesõlmed vt koostatud jooniseid. Veetoru kohale 0,4m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga „Ettevaatust veetorustik“. 
Elamu keldrisse ehitada veemõõtesõlm vastavalt AS-i Tartu Veevärk nõuded veemõõdusõlmele (https://www.tartuvesi.ee/veemoodusolm). 
Veemõõtesõlme paigaldada veearvesti DN20 Qn=2,5m3/h kuulkraanide DN25 vahele. Veemõõtesõlmes peab arvestitaguse kuulventiili ees olema tagasilöögiklapp ja tühjenduskraan. Mõlemal pool arvestit peab olema sirge toru. Sirge torulõigu pikkus arvesti ees peab olema 5 toru siseläbimõõtu ning järel 3 toru siseläbimõõtu. Veemõõtesõlm peab olema kaitstud mehaaniliste vigastuste eest. Vajadusel tuleb veemõõtesõlme soojustada (temperatuur ei tohi langeda alla +4°C). Veemõõtesõlm paigaldada põrandast sellisele kõrgusele, et sellele oleks tagatud mugav  ligipääs. Lekke või uputuse korral peab veemõõdusõlm jääma kuivaks. Veemõõtesõlme  ei tohi paigutada ruumi, kus temperatuur tõuseb üle +40°C. Veearvesti kinnitamiseks kasutada spetsiaalset liikuva hülsiga veearvesti kinnitamise kandurit. Kandur e. konsool peab olema maandatud.

MÄRKUSED:
-
*NB! Praegu saab elamu vee _______ elamu kaudu. ______ elamu keldris on kaks veearvestit, üks _______ ja teine _______ veetarbimise mõõtmiseks. ________ veetorustik katkestada keldris ja olemasolev veearvesti tõsta ümber _______ keldrisse projekteeritud veemõõtesõlme. Vana Aardla 4a veetorustik hargnemiskohas vee-ettevõtja poolt plommida N: plommitav pime või plommida kuulventiil kinnises asendis.  

· NB! Kasutusest väljajäävad vanad veetorustikud kinnistul likvideerida.
· NB! Tellija on teadlik, et ühendustorustik mis on varem rajatud tänavatorustikust kinnistupiirini ei ole dimensioneeritud Aardla 4a arvutusliku vooluhulga järgi. Tellijal tuleb arvestada edaspidi lisakulutustega s.h projekteerimine ja ehitus, et vahetada välja  tänavalt kinnistu piirini rajatud olemasolev veetoru PEM De32 uue veetoru PEM De50 vastu.
1.4.1 

Veetorustik
Kõik kasutatavad torud, toruliitmikud ja sulgeseadmed peavad olema vähemalt surveklassiga PN10. 
Veetorustiku materjaliks on polüetüleen (PE). Torud ja nende plastdetailid ühendada elekterkeevismuhv või põkk-keevisühendusega. Keevisliited teha vastavalt keevitusseadme ning torude ja liitmike valmistaja nõuetele. PE torustike keevitamist võivad teha ainult vastava koolituse saanud isikud. Plastist torud ja -liitmikud peavad vastama järgmistele standarditele: DIN 8074; DIN 8075; SFS 2335; SFS 2336; SFS 3421; SFS 4231.
Maakraani spindlipikenduste kaped liikluspiirkonnas peavad olema ujuva paigaldusega  ning kandejõuga 40t ja haljasaladel kaped kandejõuga 25t. 
Survetorustiku liitmike siibritel ja maakraanide tihendid peavad olema EPDM kummist ja vastama standardile BS 2874.
Täpsemad nõuded veevõrgu maakraanidele:
- Maakraanil peavad olema tõmbekindlad siirdmikud PE torule mõlemas otsas;
- Maakraan peab vastama töösurvele vähemalt PN 10;
Maakraani materjal: 
Malm
- Korpus peab olema valmistatud tempermalmist vastavalt EN-GJS-250 vastavalt EN 1561
  (GG 250 - DIN 1691);
- Korpus peab olema kaetud nii seest kui väljast epoksiidkattega mis vastab DIN    30677
  T1/T2 ja DIN 3476
Plast
- Korpuse materjal POM, tõmbetugevusega minimaalselt 7000 N/cm2
- Maakraani kiil peab olema täielikult kaetud vulkaniseerimise teel SBR või 
  EPDM kummiga;
- Maakraani spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest St 1.4021 või
  parem;
- Maakraanile peab olema võimalik paigaldada vastavalt vajadusele kas
  käsiratas või spindli pikendus;
- Maakraani garantii peab olema vähemalt 24 kuud.

2. 
EHITUSTÖÖD
2.1
Geotehnilised tingimused
Ehitusgeoloogilisi uuringuid teostatud ei ole. Kõik kulutused, mis on tingitud pinnase omaduste eripärast (nt kaevikute toestamine, veetõrje, toru aluse erinevus projektis esitatust jms) tuleb Töövõtjal arvestada pakkumise hinna sisse.
Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele. Kaevik hoida võimalikult kuivana, teha veetõrjet. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool, võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga. Kaeviku põhjas ja kommunikatsioonide kaitsetsoonis teha kaevetööd käsitsi nii, et tasanduskihi rajamine toimuks puutumatule pinnasele. Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud.
Tööde tegemisel järgida RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorude paigaldusjuhendit. 
2.2
Tööde teostamise aeg
Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja tööde teostaja vahelises lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega.

2.3
Ettevalmistustööd
Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil.
Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust.
2.4 
Ehitustööde korraldamine
Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms.
Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb säilitada töötavatena kuni neid asendavate uute torustike töölerakendamiseni. Kui see mingil põhjusel ei osutu võimalikuks, tuleb nende funktsiooni täitmine tagada muude meetmetega (ümberpumpamine). Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri nõusoleku. Torustike ajutine sulgemine tuleb kirjalikult kooskõlastada kohaliku vee-ettevõtjaga. Samuti tehes veetõrjetöid peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga.
Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne.
Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale. Pikemaajaliseks materjalide ladustamiseks tööpiirkonnas tuleb saada Inseneri nõusolek. Ehitusmaterjalide pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht (kohad) tuleb territooriumi valdaja ja Inseneriga kooskõlastada enne tööde algust. Väljaveetav pinnas ladestada inertsete jäätmete ladestusplatsile. Iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.

2.5
Ehitustööd elektriliinide haldaja OÜ Elektrilevi elektrirajatiste kaitsevööndis.
Tööd elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult kaabli valdajaga või tema poolt volitatud ettevõttega. Selleks tuleb kõigepealt esitada kaitsevööndis toimuvate tegevuste kooskõlastamise avaldus OÜ Elektrilevi e-teeninduses.
Elektrivõrgu ja alajaama kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mille ulatus:
· mõlemal pool õhu elektriliini telge:
1) kuni 1 kV pingega liinide korral 2 meetrit;
2) 1 kuni 20 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit;
3) 1 kuni 20 kV pingega liinide korral 10 meetrit;
4) 35 kV pingega liinide korral 25 meetrit;
· Maakaabelliini korral liini äärmistest kaablitest 1 meeter 
· Alajaamade ja jaotusseadmete ümber 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.
Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb Töövõtja olemasolevate elektrirajatiste valdajal või volitatud isikul ära näidata ja/või määrata ning tähistada olemasolevate kommunikatsioonide asukoha, et vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkivat kahju ja võtab selle kohta valdajalt kirjaliku kooskõlastuse.
Ehituse tsooni jäävad elektri- ja tänavavalgustuse postid/mastid ehituse ajaks toestada, tagades nende püsivus ja säilimine. 
Töövõtjal tuleb järgida kõiki kaabli valdaja või volitatud isiku poolt seatud tingimusi.
Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Töövõtja tagab kõigi elektrirajatiste piisava ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise toestamise kogu kaevetööde ja kaevikus töötamise perioodil.
Lahti kaevatud elektrikaablitrass tuleb paigaldada vastavalt Eesti Energia AS Jaotusvõrgu 0,4 – 20 kV võrgustandardile EE10421629-JV ST.
Kõik elektrirajatistele kaitseks vajalikud tööd teostab ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja omal kulul ning likvideerib kahjustatud rajatised viivitamatult.
Kohtades, kus projekteeritud torustiku ja elektrikaabli rööpkulgemisel jääb vahekauguseks vähem kui 1,0 m tuleb elektrikaabel paigaldada kaablikaitsetorusse.
Minimaalne horisontaalne vahekaugus ristumisel kaabli ja torustiku vahel on 0,3m. Kui vahekaugus jääb väiksem, tuleb kaabel paigaldada kaeviku ulatuses kaitsetorusse.
Elektri- ja sidekaablite ümbertõstmisest ja torusse paigaldamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja.

2.6 
Ehitustööd Telia Eesti AS liinirajatiste kaitsevööndis.
Ehitustöödel Telia liinirajatiste kaitsevööndis järgida järgmiseid juhendeid:
1.) Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning 
ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis (kehtiv alates 06.02.2012).
2.) Liinirajatiste ühispaiknemise tingimused (kehtiv alates 01.05.2009).
3.) Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid liinirajatiste 
säilitamiseks (kehtiv alates 01.09.2014).
Ehitustööd:
-
Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde teostamine Telia liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud Telia ehitusjärelvalve poolt väljastatud tööloa alusel. 
-
Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud.
-
Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu.  
-
Kohtades, kus projekteeritud torustiku ja sidekaabli rööpkulgemisel jääb vahekauguseks vähem kui 1,0 m tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse.
-
Minimaalne horisontaalne vahekaugus ristumisel kaabli ja torustiku vahel on 0,3m. Kui vahekaugus jääb väiksem, tuleb kaabel paigaldada kaeviku ulatuses kaitsetorusse.
-
Kõik sideliinirajatiste kaitseks, kontrolliks, purunenud sidekanalisatsiooni ja sidekaablite remondiks ning vajadusel uute torude paigaldamiseks vajalikud tööd teostab ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja omal kulul.
-
Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis teostada kanalisatsiooni läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Olenevalt kontrolli tulemustest tuleb kaablikanalisatsiooni läbitavus taastada. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid.

2.7
Kaevetööd ja kaevik
Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on vajalik tööde teostamiseks. Insener kooskõlastab tööde teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetööd on lubatud kohalikult omavalitsuselt saadud kaeveloa alusel.
Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuete kohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest võttes aluseks EVS 1997-1:2003 kriteeriumid. Kõik võimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega ehitusplatsil on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse.
Toestamata kaeviku minimaalne laius on 0,7 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. Toestatud kaeviku minimaalne laius on 1,0 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust.
Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- või muud tüüpi kõvakattega teede, tänavate ja kõnniteede kate, siis kõigepealt lõikab Töövõtja antud katte läbi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejärel eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskõlastatud kohta. Lõige peab olema tehtud vähemalt 30 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast, nii et külgnev teekate või pinnas jääks puutumata ja muud tööd häirimata. Äralõigatud pinnase serv peab jääma terav, ühtlane, vertikaalne ja sirge. Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0 m või vähem, tuleb teekate eemalda kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1.0 m või vähem.
Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede, tänavate ja kõnniteede alla paigaldatava torustiku kaeviku kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.
Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.
Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase uhtumise.
Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb teha käsitsi.
2.8
Jäätmekava
Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlus toimub jäätmekäitlus ettevõttes vastavalt ladustuskoha kasutuseeskirjadele. Vajadusel kooskõlastada materjali ladustamine ja materjali kasutamine täiendavalt kohaliku omavalitsusega. Tartu linnas kivi-ja süvenduspinnast võtab vastu AS Eesti Keskkonnateenused Turu tn 48 asuvas ladestuspaigas, asfalditükke ja ehituslammutuse segajäätmeid võtab vastu OÜ Karimek Tehnika tänav 14 ja OÜ Reco Ringmajanduseteenused Jalaka tänav 60b.
2.9
PE ja PVC veetorude hüdrauliline surveproov

Katsetamine toimub vastavalt standardile EN 805:2000, kui pole määratud teisiti.
Katsetatakse veega nn. rõhukao meetodil.

PN10 torudest ja armatuurist ehitatud torustiku veetiheduse katsetamine:

· Survestatava lõigu pikkus on soovituslikult mitte üle 500 m;

· Veetorustik täidetakse (võimalusel alates madalaimast kohast) ja eemaldatakse nii palju õhku kui võimalik;

· Kui on võimalik, peab toru survestamine  toimuma torustiku madalaimas kohas;

· Mõõteseadme täpsusklass (sihverplaadi väikseima jaotise väärtus) peab olema vähemalt 10 kPa;

· Katselõigu rõhk tõstetakse surveseadmega töörõhuni (6 baari ehk 600 kPa) ja ventiil suletakse. Torustiku lõiku sellistel tingimustel hoitakse 24 tundi;

· Katsetatavas torus tõstetakse surve toru nimirõhuni (10 baari ehk 1 MPa) ja hoitakse kahe tunni kestel. Kui surve langeb rohkem kui 20 kPa, lisatakse vett;

· Torustik on katsetamiseks valmis, surveseade eemaldatakse;

· Katse alustamisel märgitakse kellaaeg ja rõhk (minimaalselt 10 baari);

· Katse loetakse edukaks, kui 30 minuti vältel rõhk torustikus ei lange rohkem kui 10 kPa;

· Peale katset langetatakse rõhk sujuvalt töörõhuni, seejärel vabastatakse sujuvalt rõhu alt;

Järgnevad toimingud joogiveetorustiku korral:

· Teostatakse torustiku pesemine või desinfitseerimine+pesemine.

· Teostatakse vee keemiline ja mikrobioloogiline analüüs.

· Torustik antakse käiku 5 päeva jooksul peale veeproovi võtmist.

2.10
Teostusjooniste koostamine
Teostusjooniste koostamisel lähtuda Majandus-ja taristuministri määrusele „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Eesti Vee-ettevõtete Liidu lisanõuetele.
2.12
Materjalid ja ehitustööde mahud
Tabelis 1 on ehitusmaterjalide loetelu (toodud toruliitmike, armatuuri ja torude nimetused, tehnilised andmed ja vajaminevad kogused torustiku ehitamiseks) ja ehitustööde loetelu. Lubatud on kasutada erinevate firmade toodangut, mille tehnilised näitajad on vähemalt samaväärsed antud tabelis toodud materjalidega. Objekti eeltööd sisaldavad vajalike materjalide ja seadmete toomist ehitusplatsile; torustiku asukoha mahamärkimist; liiklusmärkide paigaldamist liikluse ümbersuunamiseks, ehitustsooni tähistamist; teisi töid, mis on vaja teha enne ehitustegevuse alustamist. Torustike paigaldamise maht sisaldab: kaeve- ja tagasitäite töid; kaeviku toestamist; veetõrjet; ristuvate ja vajadusel ka paralleelselt kulgevate tehnovõrkude toestamist; väljakaevatud pinnase äravedu; kohaliku pinnase asendamist sobiva pinnasega; torustikule aluse valmistamist ja kaeviku täite tihendamist; torude, toruliitmike ja armatuuri paigaldamist; rikutud katete taastamist; teisi töid, mis on seotud torustiku paigaldamisega.
Lõpetustööd sisaldavad: ehitusplatsi heakorra taastamist; rajatud veetorustiku surveproovi; seadmete ja mehhanismide äravedu; torustike digitaalsed teostusjoonised; teisi töid, mis on vajalikud ehitustööde lõpetamiseks ja üleandmiseks tellijale. 
3. 
TEEDE-EHITUSE OSA
3.1
Teetööde tehnoloogianõuanded
Ehitustööde teostaja peab teavitama piirnevaid kinnistuid tööde teostamisest vähemalt 3 ööpäeva enne tööde alustamist.
Ehitustööde tellija peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks korraldab tööde tellija teehooldetööd või rajab ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiva hooldusala. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine.
Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, kruus, muru, tükkmaterjalist sillutiskatted jne) enne ehitustööde alustamist minimaalselt pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.
Katete taastamisel tuleb jälgida, et taastatud katete kalded oleks suunatud hoonetest eemale, et oleks välistatud vee voolamine ja kogunemine hoone vundamendi ja sokli lähedusse.
Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse kaevetööde käigus Inseneri poolt. 
Kaevetöödele järgneval tee katendi taastamisel peab olema tagatud tee katendi ja muldkeha püsivus. 
Tööde mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid võetakse Tellija esindaja poolt vastu vastavuses Teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule.
Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele:
· Linnatänavad. EVS 843-2016;
· Maanteeameti koguleheküljel www.mnt.ee rubriigi Juhendid. 
3.2
Äärekivid ja sillutiskivid
Betoonist äärekivid peavad vastavad Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+ AV:2006 nõuetele:
-
Betooni tinglik mark mitte vähem kui C35/45 XF4KK4;
-
Ilmastikukindlus klass 3 (D), keskmine massikadu mitte üle 1,0kg/m2;
-
Paindetugevus - klass 3;
-
Kulumiskindluse klass 3.
Betoonist sillutuskivid vastavad Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nõuetele:
-
Lõhestustõmbetugevus mitte alla 3,6Mpa;
-
Veeimavus klass 2;
-
Vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule klass 3(D), keskmine 

           massikadu mitte üle 1,0kg/m2.
3.3
Kruusatee
Kruusateel peab purustatud kruusa paksus olema vähemalt 7 cm (segu positsioon nr.5 terakoostisega) ja projekteeritud alus lubjakivi killustikust 25cm. 
3.4
 Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus
Ehitustööde teostamisel puudele lähemal kui 2m, tuleb kaevetöid teostada käsitsi, et puu juurestikku minimaalselt kahjustataks. 
3.5
Muru rajamine ja taastamine
Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga.
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.  
2 (14)
14 (14)

