SISEElektripaigaldisE SELETUSKIRI

KORTERELAMU,

ÜLENURME VALD, KAASIKU TN. 1A

PÕHIProjekt TR-057-05

Sissejuhatus

Käesoleva elektrivarustuse põhiprojekti seletuskirja koostamise aluseks on kasutatud:

- Korterelamu arhitektuurne projekt, koostatud OÜ SIIM JA PÕLLUMAA poolt.

- Eesti Energia AS Jaotusvõrgu Tartu Piirkonna tehnilised tingimused nr. 74127.

Hoone tehnoseaded

Elektrivarustus

Korterelamu elektrivarustus projekteerida alates liitumispunktist, mis näha ette kahe krundi piirile paigaldatava 0,4 kV transiitkapi juurde liitumiskilpi elamute toitekaablite otstele. Elamute elektritoited liitumispunktist elamute peajaotuskeskustesse on projekteeritud maa-aluste kaablitega. Kaitseviisid tarbijate elektripaigaldistes on projekteeritud vastavalt eeskirjadele EEI 3.4.

Vastavalt "ELEKTRIOHUTUSSEADUSELE" (vastu võetud majandusministri poolt  22.mai 2002.a) kuulub rekonstrueeritav elektripaigaldis teise liigi elektripaigaldiste hulka ja paigaldise kasutuselevõtu kontroll teostatakse kas A-, B- või C tüüpi  inspekteerimisasutuse kriteeriumidele vastava tehnilise kontrolli teostaja  poolt.

Tugevvoolu paigaldis

Tehnilised üldandmed:

Sisestusliinid			krundi piirile paigaldatavast liitumispunktist

Pingesüsteem			3x400/230V

Installeeritav võimsus	            ~250kW

Tarbitav võimsus		~50kW

Hoone peakaitse:		3x80A (paikneb arvestuspunktis)

Kõige pikem liin peakilbist on M12, mille pingekadu ∆U=0,2%, ja kolmefaasiline lühisvool Ik(3)=2,2kA. Pingekadu ja minimaalne lühisvool liini M12 kaugeima tarbija klemmidel valgustuse ahela kaugeimas punktis ∆U=0,51% ja ühefaasiline lühisvool Ik(1)=0,39kA. Pistikupesade ahelas on vastavad näitajad ∆U=0,62% ja Ik(1)=0,39kA. Objekti kaugeim tarbija on 9. liini lõpus asuv katuseventilaator, mille ∆U=0,71% ja Ik(1)=0,42kA.

Antud tulemustest lähtuvalt võib puutepingekaitse tingimused lugeda täidetuks

Peajaotuskeskus

Hoone peajaotuskeskus paigaldatakse elektriruumi keldri korrusel. Peajaotuskeskus on ühesektsiooniline, koostamisel jätta reservruumi min.20% keskuse mahust. Peakeskus paigaldatakse ruumi tänavapoolse seina äärde ja toetatakse põrandale. Toitekaabel siseneb keskusse altpoolt. Väljuvad magistraalliinid väljuvad ülevalt ja kaitstakse automaat-kaitselülititega. Peakeskusest saavad toite nii hoonesisesed tarbijad kui ka hoonega seotud välisvalgustus (hoovis) ja perspektiivsed väljapool hoonet (hoovis) paiknevad tarbijad. Kaablite sisestuskoha juurest viia pinnasesse reservtorud1x110mm, 1x50mm ja 1x25mm, mis lõpetada vundamendist ~2m kaugusel otsapunnidega. Torud sisestada soklipaneelide alt.

Elektrienergia alamõõtjad paigaldatakse eraldi iga korteri jaoks ja eraldi kommunaaltarbijatele. Võimalik muude mõõtjate vajadus tuleb välja selgitada koostöös tellijaga. Projektis on ette nähtud väikesegabariidilised arvestid, mis paigaldada keskuse DIN-latile. Arvestid on võimalik varustada distantslugemise mooduliga. Alamõõtjad kuuluvad töövõttu. Kui iga korter jääb elektrimüüja otsetarbijaks, tuleb mõõtjad hankida elektrimüüja kaudu.

Nõrkvoolu peakeskus paigaldada elektriruumi, asukoht täpsustada kooskõlas elektritööde ettevõtjaga. Nõrkvoolu peakeskuse toide võtta tugevvoolu peajaotuskesusest.

Jaotuskeskused

Insenertehniliste seadmete jaotuskeskus paigaldatakse tehnilistesse ruumidesse. Soojussõlme paigaldada soojussõlme seadmete juhtkeskus, täiendatakse soojussõlme paigaldaja poolt. Ventilatsiooniseadmete juhtimiseks kasutada peajaotuskeskust, mida täiendada vastavalt ventilatsiooni lähteülesandele. Katuseventilaatorite juhtimine toimub elektriruumi seinale paigaldatud regulaatoritega.

Tehnilistes ruumides asuvate keskuste kaitseaste on min. IP44. Tehniliste tarbijate kaitseaparatuuri nimisuurused sõltuvad konkreetsetest seadmetest. Mootorite juhtimiseks kasutatakse termoreleega kontaktoreid või mootorikaitselüliteid. Vajalikud juhtimisnupud ja signaallambid paigaldatakse keskuse kaanele (täpsem paigalduskohtade valik teostatud vastava eriosa projektis). Soojussõlme jaotuskeskus korrigeeritakse soojussõlme komplekteerija poolt.

Grupikeskused

Korterite jaotuskeskustena on arvestatud süvistatud keskusega (max.24(28) moodulikohta kahes reas). Keskuse eeldatavad mõõtmed on 460x350x95. Väljuvate grupiliinide kaitsmetena kasutatakse automaatkaitselüliteid, mille nimivool on põhiliselt 10A või 16A. Keskused on ühendatud peakeskusega toitekaabliga. Korterite keskused on arvestatud pingele 400V. Keskused paigaldatakse üldjuhul korterites  süvistatult (kaitseaste IP30) kergseintesse (ventilatsioonišahtide seintel pindmiselt). Grupikeskuste valmistajatena kasutada ABB või analoogse toodanguga valmistaja keskusi.

Keskuste toitekaablid

Korterite jaotuskeskuste toitekaablitena e. magistraalkaablitena kasutatakse vaskkaableid. Magistraalkaablite eri tuletõkketsoonide vahelised läbiviigud tihendatakse vastavalt tuletõkketsooni tulepüsivusastmele. Kaablitootjatena arvestada REKA, Keila Kaabli ja analoogse toodangu valmistaja toodanguga. Korterite keskuste toitekaablid paigaldada kaablikanalitesse, mis asuvad trepikoja külgseintes. Vältida kaablite punti sidumist, võimaluse korral paigaldada kaablid kanalisse ühes kihis.

Kaablite paigaldus

Hoone juhtmestik teostatakse 3- või 5- sooneliste vaskkaabliga (juhistikusüsteem TN–S). Tehnilistes ruumides ning ripplagede taga teostatakse kaabeldus pinnapealsena.

Kipsplaatseinte ja lagede taga paigaldatakse kaablid lahtiselt (ilma plasttorudeta). Plasttorudesse paigaldatakse kaablid või juhtmed ainult monoliitbetoonist põrandates ja seintes või põrandate tasanduskihtides (paneellagede peal). Süvistatult paigaldatakse juhtmestik ainult horisontaalselt (laest 0,1...0,3m allpool) või vertikaalselt (risti või paralleelselt arhitektuursete joontega, uste ja akende piiretest 0,15m kaugusel). Kõik läbiviigud tihendatakse vastavalt mehhaaniliste vigastuste vältimise, akustika ja ehituskonstruktsioonide tulepüsivusklassi nõuetele. Erinevate korterite ühises seinas paiknevad elektriseadmeid ei tohi paigaldada ühele teljele. Kaablite plasttorud, harutoosid ja seadmekarbid paigaldatakse paneelseintesse betoonitehases paneelide valamise käigus.  Seadmekarpide ja harutooside asukohad paigaldatakse paneelseintesse tehases (muudatuste puhul tuleb teostada paneelseintesse freesimist). Kohtades, kuhu on ette nähtud kahekohaline pistikupesa, on paneelseinas lisaseadmekarp (100mm kaugusel kahekohalisest karbist), mis võimaldab paigaldada nõrkvooluseadmeid. Kui karpi ei paigaldata nõrkvooluseadet, sulgeda seadme karp kaanega või kasutada 230V pistikupesa paigalduseks.  Kõikides korterites paigaldada valgustuse ja pistikupesade grupiliinid alates korteri jaotuskeskusest süvistatult kergseintesse ja seinapaneelidesse paigaldatud plasttorudesse ning põranda tasanduskihti paigaldatud torudesse. Valgustite vahel kulgevad valgustite liinid paigaldada laepaneelide õõnsustesse nii, et kaablid oleksid varjatud. Ripplagedega ruumides teostada installatsioon pindmiselt ripplagede taga. Ruumide kergseintes installatsioon teostada süvistatult.

Pistikupesad

Hoone korterites kasutatakse maanduskontaktiga süvistatud pistikupesi. Tehnilistes ruumides kasutatakse maanduskontaktiga süvistatud pistikupesi (kaitseaste valitakse vastavalt ruumi kategooriale). Pistikupesade valmistajana arvestada JUNG, ENSTO jms. valmistaja toodangut. Pistikupesad korterites paigaldada nõrkvoolu pistikupesadega ühisesse raami. Valvekeskuse pistikupesa toide võtta korteri jaotuskeskusest kolmandalt grupiliinilt.

Seadmete paigaldamiskõrgused on arvestatud järgmised:

- pistikupesad üldjuhul 0,2m põrandast, köökides vastavalt märkustele;

- telepunktid pistikupesade kõrgusel eraldi katteraamide alla;

- lülitid 1,1m põrandast;

Elektrivalgustus

Keskmine valgustustiheduse norm (CIE) ruumide kohta on järgmine:

- koridorid, trepikojad jms abiruumid - min.100lx.

Installatsioon teostada süvistatult kaabliga MMJ. Kasutada süvistatud ehituviisiga lüliteid ja  harukarpe. Lülitite paigalduskõrgus on üldjuhul 1,1m. Valgustite ühendamiseks võib paigaldada ruumide lagedesse valgustite riputuspesad AKK koos pistikutega. Valgustuse toitekaablid paigaldada laepaneelide õõnsustesse, vertikaalsed lõigud seinapaneelides torudes või kergseintes süvistatult, paneelseinte vahelised lõigud põranda tasanduskihis plasttorudes. Korterite valdajad paigaldavad riputuskonksude otsa valgustid omal valikul. Projektis nähakse ette abiruumide valgustid.

Valgustuse juhtimine

Valgustuse juhtimine toimub korterites käsitsi kohapealt, välja arvatud trepikoda, kus valgustuse juhtimine toimub liikumisanduritega. Hoonega seotud välisvalgustuse juhtimine toimub fotorelee abil automaatselt. Trepikoja valgustus lahendada üldjuhul seintele paigaldatud valgustitega, mis süttivad läbi liikumisanduritega lüliti..

Elektriküte

Korterite pesuruumidesse paigaldatakse põrandaküte. Põrandakütte kaablite juhtimine toimub põrandaanduritega termostaatide abil. Põrandakütte termostaat paigaldada pesuruumi ukse juurde väljapool pesuruumi kõrgusega H=300, põrandakütte andur paigaldada küttekaabli loogete vahele. Põrandaküttekaabel kaitsta rikkevoolukaitselülitiga.

Saunade keriste liinid kaitsta rikkevoolukaitselülititega. Keriste ühendamiseks paigaldada seintesse IP44 siirdekaanega harukarbid, mis on varustatud ühendusklemmidega. Kerised on arvestatud komplektsetena, s.t. varustatud termostaatide ja juhtseadmetega.

Maandused ja potentsiaaliühtlustus

Elektripaigaldis teostatakse terviklikult TN–S juhistikusüsteemi (3 või 5-juhtmeline) nõuete kohaselt. Hoone peakeskusse (või selle kõrvale) paigaldatakse peamaanduslatt, millele ühendatakse hoone maandusseade. Hoone vundamendi kõrvale (~1m vundamendist) paigaldatakse vertikaalsed  maandurid  pikkusega ~3m. Ehitatava maandusseadme maandustakistus ei tohi ületada 30oomi. Objekti siseselt teostatakse potentsiaaliühtlustus, s.t. peamaanduslatiga ühendatakse plekkkatus, katusel paiknevad konstruktsioonid, kaabliredelid, ripplagede metallkonstruktsioonid, metalltorustikud, hoone metallsõrestikud, telefonikeskus jne. Seadmete ja valgustite maandamiseks kasutatakse toitekaabli PE-juhti, mis ühendatakse grupi- ja jaotuskeskuste PE-lattidega. San. ruumide metallkonstruktsioonid ühendada korteri jaotuskeskuse PE-latiga.

Koostas konstruktor Mihkel Uuskar 09-12-2005